PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário 7 — Refluxo ou retorno de esgoto

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

# Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-7-refluxo-de-esgoto-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na central e na sala de bombas do subsolo)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, o produto e o tempo de contato da desinfecção, o destino do esgoto bombeado e dos resíduos, os critérios de interdição e de retorno e as exigências de notificação marcados com ⚠ devem ser validados por responsável técnico (RT), por engenheiro ou consultor especialista e pela regra local antes de o documento ser tratado como oficial. Esgoto é risco biológico, e os gases de poços, caixas e subsolos são risco de vida: a ronda não entra. A decisão de interditar áreas, de liberar o retorno e de comunicar órgãos externos é do síndico.

# 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como refluxo de esgoto e comece pela contenção.

Esgoto saindo (líquido)

Esgoto saindo por ralo, vaso sanitário, pia, tanque, caixa de inspeção ou caixa de gordura, em andar, subsolo, cozinha, doca ou área externa.

Retorno no subsolo ou no térreo após chuva (vários ralos baixos ao mesmo tempo; rua alagada; caixa de inspeção externa cheia).

Entupimento de coluna ou de ramal: descarga que não escoa, água subindo no ralo ou no vaso, "gorgolejo", vários pontos do mesmo prumo com problema.

Caixa de gordura transbordando ou com odor forte (cozinha de locatário).

Poço de esgoto transbordando, bomba de esgoto parada ou alarme de nível alto (liga ao Cenário 5, ramo D, e ao Cenário 4).

Rede pública sobrecarregada (esgoto saindo em poço de visita da rua; vizinhos com o mesmo problema).

Odor e gases (sem líquido visível)

Odor de esgoto em sanitário, andar, subsolo, sala de bombas ou casa de máquinas.

Selo hídrico seco (ralo ou sifão sem água; sanitário pouco usado; dreno de condensado ligado direto).

Sintoma em quem está perto: dor de cabeça, tontura, náusea, ardência nos olhos ou na garganta, mal-estar, desmaio, em subsolo, sala de bombas, perto de poço ou de caixa (gases: ver seção 3).

Efeito sobre a água potável (gravidade alta)

Esgoto, odor de esgoto ou cor suspeita na água de torneira, bebedouro ou máquina de gelo.

Ladrão de reservatório devolvendo esgoto ou gás; cisterna ou reservatório em área alagada por esgoto; ponto de água potável (torneira, mangueira de lavagem) submerso em esgoto.

A ronda olha por fora e a distância. Observar o piso, os ralos, as tampas fechadas, o painel do poço, a rua. Não abrir tampa de poço ou de caixa para "ver como está", não se debruçar sobre a boca e não entrar.

# 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1.	Ninguém entra em poço, caixa, fosso, cisterna ou subsolo fechado com suspeita de gás. É espaço confinado (NR-33 ◻ confirmar a versão vigente). Gás e falta de oxigênio incapacitam em segundos, e morre quem entra e quem vai socorrer. Quem caiu ou desmaiou: não entre para socorrer, acione Bombeiros 193 e SAMU 192.

2.	Isolar a área primeiro. Afastar pessoas, bloquear o acesso, sinalizar. Esgoto no piso é contaminação a cada passo.

3.	EPI ⚠ antes de tocar em qualquer coisa com esgoto: luva impermeável, bota de borracha, óculos de proteção, avental ou macacão descartável, e proteção respiratória conforme o RT ⚠. Lavar as mãos e trocar a roupa depois. Sem EPI, não toca: isola e espera.

4.	Não agravar: restringir o uso de água e de descarga a montante ⚠. Quando a coluna ou o ramal está entupido, cada descarga e cada pia aberta nos pavimentos que lançam naquele trecho coloca mais esgoto para sair pelo ponto mais baixo. Avisar os pavimentos a montante (acima do ponto onde o esgoto volta, na mesma coluna ou no mesmo ramal): não dar descarga, não lavar louça nem piso, não abrir chuveiro. Cortar o abastecimento do trecho só por decisão do nível 1, com aviso (seção 5, Fase 1).

5.	Não lavar o esgoto para o pluvial. Não varrer, não empurrar com água e não direcionar esgoto ou água de lavagem para ralo pluvial, galeria, rua, jardim, solo ou curso d'água sem orientação ⚠ (seção 9). O destino é decidido pelo RT e pela regra local.

6.	Não improvisar desentupimento. Sem soda cáustica, ácido, "desentupidor" químico, mistura de produtos, arame ou vareta em coluna, ramal ou caixa. A ronda não faz desentupimento: quem faz é empresa habilitada (seção 8). Produto químico improvisado respinga, ataca tubulação e pode gerar gás.

7.	Evidência antes de limpar. Fotografar, filmar e medir antes de retirar o esgoto, lavar ou descartar. Vale para o seguro e para saber a causa (seção 11).

8.	A água potável é protegida primeiro. Conferir se algum ponto potável, cisterna, ladrão ou alimento foi atingido. Atingido, ou "não sei": suspender o consumo do trecho e seguir os Cenários 1 e 9.

9.	"Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz onde é a válvula de retenção, se existe bomba reserva no poço, se o ladrão tem desconexão ou onde passa a coluna, aja como se não existisse proteção. Origem indefinida → ramo F (mais restritivo).

10.	Nunca liberar sem: causa corrigida, área limpa e desinfetada, selo hídrico restabelecido, ventilação, e autorização escrita do síndico (seção 13).

11.	Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

# 3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

| Risco | Regra |
| --- | --- |
| Biológico (contato com esgoto, respingo, aerossol) | EPI ⚠ (princípio 3). Não tocar com a mão nua; não encostar no rosto; não comer, beber nem fumar na área. Ferida aberta coberta e protegida. Contato com mucosa ou ferida: lavar com água corrente e procurar atendimento médico ⚠. Não usar jato forte de água ou de ar sobre esgoto (gera aerossol) |
| Gases (poço, caixa de inspeção, caixa de gordura, subsolo, sala de bombas, casa de máquinas) | Gases de esgoto (como sulfeto de hidrogênio e metano) podem ser tóxicos e inflamáveis, e o cheiro deixa de ser percebido em exposição prolongada ou concentração alta: ausência de cheiro não é prova de segurança. Odor forte, tontura, dor de cabeça, ardência: sair do local para o ar livre, retirar as pessoas, avisar o nível 1 e não voltar. Sem chama, sem faísca, sem fumar, sem acionar interruptor ou equipamento elétrico em ambiente fechado com odor forte. Ventilar por abertura natural, de fora, sem entrar. Detector de gases: se o prédio já tem, quem usa e como é definido pelo RT ⚠; sem detector, não entrar |
| Espaço confinado (poço, caixa, fosso, cisterna) | Não entrar. Olhar de fora, sem abrir a tampa. Instalar bomba, retirar sólidos ou inspecionar por dentro: só equipe treinada, com permissão de trabalho, vigia e resgate (NR-33 ◻). A ronda não faz (R-09 do pacote de revisão segue em aberto) |
| Escorregamento e queda | Piso com esgoto, gordura ou lodo é escorregadio. Bota com solado antiderrapante; sinalizar o piso molhado; passarela ou barreira em corredor; não correr. Rampa e escada molhadas: bloquear |
| Água + eletricidade (subsolo, casa de máquinas, sala de bombas, quadros) | Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba ou cabo energizado. Desenergizar antes que o esgoto chegue, por pessoa habilitada (Cenário 5, seção 3). Esgoto no piso com energia ligada é risco de choque |
| Altura (cobertura, ladrão e respiro de caixa d'água) | Trabalho em altura (NR-35 ◻) só com treinamento e proteção. Às 3h da manhã, com chuva, adiar o que não é urgente |
| Produtos de limpeza | Nunca misturar produtos. Seguir a FISPQ e o RT. Ventilar. Não usar produto não aprovado para o fim |
| Trabalhar sozinho | Em subsolo, sala de bombas ou perto de poço, avisar a central da hora e do local e combinar retorno ⚠. De madrugada, preferir dupla |

# 4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a ver o alerta) | Afasta pessoas, isola, não entra, registra, restringe uso a montante (aviso), fotografa, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção; identifica o ramo; manobra registros mapeados; decide cortar o abastecimento do trecho; aciona fornecedores; guarda as evidências |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona desentupidora, limpeza, hidráulica, seguradora e concessionária (se o síndico decidir); comunica locatários e restaurantes; cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: interdição de sanitários e áreas, suspensão do consumo, notificações externas, comunicação, liberação |
| Empresa de desentupimento / hidrojato (habilitada) | Desobstrui coluna, ramal, caixa de gordura e caixa de inspeção; entrega relatório; destina o resíduo ⚠ |
| Empresa de sucção (limpa-fossa) habilitada | Retira esgoto de poço, caixa ou piso; documenta o destino ⚠ |
| Empresa de limpeza e desinfecção (com RT) | Limpa e desinfeta o local; retira materiais contaminados; entrega registro |
| Fornecedor de hidráulica | Corrige a causa física (ramal, ventilação, ladrão, válvula de retenção, ligação de dreno) |
| Pessoa habilitada (elétrica) e fornecedor de bombas | Desenergiza quadro em risco; diagnostica e reativa bomba de esgoto (Cenário 5) |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Entra se a origem é indefinida, se há contaminação de água ou alimento, ou se o refluxo se repete |
| Laboratório | Análise da água potável (ramo E), com cadeia de custódia |

Outros acionamentos que a ficha lista: concessionária (rede pública), vigilância sanitária e seguradora (conforme o síndico decidir), jurídico, caminhão-pipa (se o abastecimento for cortado: Cenário 2).

# 5. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

## Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1.	Registrar: quem relatou, onde (andar, ponto, subsolo, cozinha, caixa), quando, o que (esgoto líquido, só odor, sintoma), por onde sai, se está aumentando, se chove, quantas pessoas e lojas afetadas.

2.	Há pessoa com sintoma, caída, ou dentro de poço, caixa ou subsolo fechado? → não entrar; retirar quem estiver consciente sem se expor; acionar SAMU 192 e, se a pessoa está em espaço confinado, Bombeiros 193. Informar que há suspeita de gás de esgoto.

3.	Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 17).

## Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

1.	Afastar as pessoas e isolar a área (fita, cone, barreira, placa "RISCO BIOLÓGICO — NÃO ENTRE"). Bloquear o acesso a sanitário, corredor, rampa ou doca afetados (seção 7).

2.	EPI ⚠ para quem for chegar perto. Sem EPI, só observa de longe.

3.	Segurança elétrica: quadro, tomada, bomba ou cabo em área que o esgoto vai alcançar → pessoa habilitada desenergiza antes (Cenário 5, seção 3). Não pisar em área alagada com energia.

4.	Gases: se o ambiente é fechado e há odor forte ou sintoma, ventilar de fora, sem chama nem interruptor, não entrar, e tratar como ramo C ou F até a causa aparecer.

5.	Restringir o uso de água e de descarga a montante (princípio 4): avisar, por telefone e por escrito, os pavimentos e as lojas da mesma coluna ou do mesmo ramal. Cortar o abastecimento do trecho (registro mapeado na ficha) só por decisão do nível 1, avisando antes; não cortar o prédio todo sem decisão do síndico (Cenário 2 se faltar água).

6.	Conter o esgoto no piso sem lavar para o pluvial: barreiras, absorventes, sacos de contenção do kit ⚠; não varrer para ralo pluvial; fechar ou proteger a entrada de ralos pluviais e de galerias próximas se o RT ou a ficha mandar ⚠.

7.	Proteger a água potável e o alimento: conferir ladrão e respiro da caixa e da cisterna, cisterna em área alagada, pontos potáveis submersos e cozinhas e depósitos de alimento atingidos. Algum atingido, ou "não sei" → ramo E e suspender o consumo do trecho (seção 6).

8.	Identificar o ramo pela tabela da seção 6. Origem indefinida → ramo F.

## Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

1.	Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

2.	Gestão aciona, conforme o ramo: desentupidora (A), empresa de sucção e elétrica/bombas (C), hidráulica (D, E), concessionária se o síndico decidir (B; seção 12), consultor (E, F).

3.	Síndico decide a interdição (seção 7), as notificações externas (seção 12) e a comunicação. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

4.	Comunicar por escrito (modelos na seção 15): ocupantes, restaurantes e lojas (seção 10), locatários afetados (seção 11). Não afirmar a causa antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

5.	Comunicar a seguradora conforme a apólice e o síndico ⚠ (seção 11). Guardar o que for ser documentado.

## Fase 3 — Mapear e documentar (T+15 min a T+4 h)

1.	Fotografar e filmar antes de limpar, com hora: origem, nível do esgoto no piso, marcas na parede, bens e materiais atingidos (carpete, forro, mobiliário, estoque, equipamento), quadros, ralos, caixas, ladrão, a rua. Anotar área estimada e quais lojas e pavimentos.

2.	Mapear a extensão: que pontos escoam bem e quais não; se o problema é num ponto, na coluna ou no prédio todo (pista da causa: tabela da seção 6).

3.	Poço de esgoto: ler o indicador ou o alarme de fora e anotar nível e hora duas vezes, se houver. Sem indicador externo, não abrir a tampa: nível desconhecido = cheio ("não sei" = pior caso).

4.	Água potável (ramo E): coletar amostras antes de qualquer descarga, com laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado e cadeia de custódia, conforme o Cenário 9 (seção 9) e o Cenário 1 (Fase 3). Não coletar dentro de poço ou caixa.

5.	Investigar a causa com as perguntas do ramo (seção 6).

## Fase 4 — Corrigir a causa, retirar, limpar e desinfetar

1.	Desobstruir ou corrigir a causa física com empresa habilitada (seções 6 e 8). Enquanto a causa existir, a área fica interditada.

2.	Retirar o esgoto do piso, do poço ou da caixa por sucção, empresa habilitada, com destino documentado ⚠ (seção 9.3). Não lavar para o pluvial.

3.	Retirar e descartar os materiais porosos contaminados ⚠ e os resíduos (seção 9.2), depois de documentar (Fase 3).

4.	Limpar e desinfetar o local conforme a seção 9.1: produto, concentração e tempo de contato definidos pelo RT ⚠.

5.	Secar e ventilar a área. Restabelecer o selo hídrico de ralos e sifões (seção 6, ramo D) e conferir ventilação e respiros.

6.	Ramo E: limpeza e desinfecção da água potável conforme o Cenário 9 (reservatório) e o Cenário 3 (rede), e nova análise.

## Fase 5 — Condições de retorno à normalidade

Ver os critérios de retorno (seção 13). Todos são necessários. Reabrir por etapas, com ronda reforçada na área.

## Fase 6 — Registro e lições

1.	Fechar o registro do incidente (seção 17): linha do tempo, evidências, laudos, notas de serviço, decisões, quem autorizou, comunicações a locatários, seguradora e órgãos.

2.	Atualizar a ficha (válvula de retenção, ladrão, bomba reserva, ligação de dreno, ponto baixo, causa) e a matriz sistema × cenário.

3.	Revisar este procedimento com o que o incidente mostrou. Se a causa é manutenção que não foi feita, registrar sem apontar culpado antes da análise.

4.	Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

# 6. Ramos por configuração

A ficha do condomínio diz o que existe (colunas, caixas de gordura, poços de recalque, válvulas de retenção, ladrões, pontos baixos) e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo: seguir todos, na ordem de risco (saúde e gases, depois água potável, depois o restante).

## Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Provável origem | Ramo |
| --- | --- | --- |
| Esgoto sai por um ponto, ou por vários pontos do mesmo prumo; caixa de gordura ou caixa de inspeção cheia ou transbordando; descarga que não escoa | Entupimento interno (ramal, coluna, caixa) | A |
| Após chuva, ralos e vasos do subsolo ou do térreo; vários pontos baixos ao mesmo tempo; rua alagada ou esgoto saindo no poço de visita da rua; vizinhos com o mesmo problema | Rede pública sobrecarregada ou retorno pela rede | B |
| Poço de esgoto cheio ou transbordando; bomba parada ou alarme de nível alto; triturador ou bomba individual parada | Poço ou bomba indisponível | C (e Cenário 5, ramo D) |
| Odor de esgoto sem líquido; ralo ou sifão seco; sanitário pouco usado; odor perto de dreno de ar-condicionado | Selo seco, ventilação ou dreno ligado direto | D |
| Esgoto, odor ou cor suspeita na água potável; ladrão devolvendo esgoto ou gás; cisterna ou reservatório em área alagada por esgoto; ponto potável submerso | Esgoto atingindo a água potável ou o reservatório | E (e Cenários 1 e 9) |
| Não se sabe a origem; vários sinais; sintoma em pessoas | — | F |

## Ramo A — Entupimento interno (coluna, ramal, caixa de gordura, caixa de inspeção)

Perguntas de causa:

1.	O problema é num ponto, numa coluna ou em várias? Em que pavimento o esgoto sai primeiro? (Costuma sair no ponto mais baixo do trecho entupido.)

2.	Há caixa de gordura de restaurante ou cozinha cheia ou transbordando? Quando foi a última limpeza (ficha)? (Não sei = vencida.)

3.	Há caixa de inspeção cheia? A tampa está íntegra e fechada?

4.	Houve obra, reforma ou troca de equipamento de locatário? Algo estranho foi para o vaso (papel inadequado, pano, absorvente, objeto, óleo de cozinha, material de obra)?

5.	O poço de esgoto (ramo C) está normal? O problema piora com descarga em andares acima?

6.	O mesmo ponto já teve refluxo antes? (Se sim, a causa é estrutural: consultor.)

Ações específicas:

Restringir o uso de água e de descarga a montante (princípio 4) imediatamente: é o que mais evita agravar.

Interditar o sanitário e a área atingidos (seção 7).

Acionar a desentupidora habilitada (seção 8). A ronda não desentope, não usa produto químico improvisado e não abre caixa fechada para olhar.

Caixa de gordura: cozinha do locatário para o preparo e a lavagem que lançam nela (seção 10); retirada da gordura por empresa habilitada, com destino do resíduo documentado (regra local ◻ ⚠). Não despejar gordura em ralo, pluvial ou lixo comum sem orientação ⚠.

Caixa de inspeção: tampa fechada até a empresa habilitada chegar; gás (seção 3). Se há esgoto na área externa, conter sem lavar para o pluvial.

Coluna entupida: a desobstrução pode mudar o ponto por onde o esgoto sai: manter todos os pavimentos a montante com uso restrito até a empresa liberar.

Seguir Fases 3 a 6 e a seção 13.

## Ramo B — Retorno pela rede pública ou sobrecarga por chuva

Perguntas de causa:

1.	Choveu? Há alagamento na rua? Há esgoto saindo em poço de visita da rua ou vizinhos com o mesmo problema? (Olhar da calçada, sem pisar na água.)

2.	Existe válvula de retenção (anti-refluxo) ou comporta no ramal de saída do lote (E15) e na saída do reservatório de detenção (E14)? Está funcionando ou travada aberta por sujeira? (Não sei = não existe.)

3.	Os pontos que refluxam estão abaixo do nível da rua (subsolo, doca, rampa)? Há ralos nesses pavimentos ligados à rede?

4.	O refluxo passa quando a chuva passa, ou continua? (Se continua após a chuva, suspeitar de entupimento também: ramo A.)

5.	A bomba de recalque do poço (ramo C) está bombeando contra uma rede cheia (a bomba roda e o nível não cai)?

Ações específicas:

Restringir o uso de água e de descarga em todo o prédio, nos pavimentos baixos em especial, para não somar volume à rede cheia ⚠. Avisar os ocupantes.

Válvula de retenção ou comporta, se a ficha tem instrução escrita de manobra, seguir apenas essa instrução ⚠. Sem instrução, não improvisar. A limpeza da válvula de retenção é por habilitado, depois que a água baixar, e não dentro de caixa com esgoto ou gás (seção 3).

Ralos do subsolo: tamponar ralo ou vedar ponto de refluxo é decisão do nível 1 ⚠: vedar um ponto pode fazer o esgoto sair por outro. Só com o ponto de saída substituto controlado.

Poço de recalque: não insistir em bombear contra rede pública cheia; o destino do esgoto retirado por caminhão é do ramo C e da seção 9.3.

Acionar a concessionária (contato na ficha), por decisão do síndico, conforme a regra local ⚠ (seção 12). Registrar hora, protocolo e o que foi dito, sem tratar a previsão como certa.

Subsolo, doca e rampa: quadros, bombas, elevador e gerador em risco: Cenários 4 e 5. Interditar o acesso.

Depois que a rede baixar: limpeza, desinfecção e verificação (Fases 4 e 5). Refluxo que se repete a cada chuva é problema de projeto: consultor e válvula de retenção (seção 16).

## Ramo C — Poço ou bomba de esgoto indisponível (liga ao Cenário 5, ramo D)

Não substitui o Cenário 5. Aqui valem a contenção, a segurança, o destino do esgoto e a limpeza; a falha elétrica ou da bomba segue o Cenário 5 (ramos A, B, D e F).

Perguntas de causa e de situação:

1.	Qual poço ou ponto (E3 poço de recalque, E24 triturador ou bomba individual, poço de drenagem E6)? Há bomba reserva (ficha)? O alarme de nível avisou? Quem foi avisado?

2.	Qual o nível agora e quanto subiu? Quanto falta para transbordar ou para atingir quadro, gerador, elevador ou subsolo? (Sem leitura externa = pior caso.)

3.	A causa é energia, bomba, boia ou sensor ou entupimento da recalcada? A rede para onde ele bombeia está cheia (ramo B)?

Ações específicas:

Segurança (seção 3): não abrir a tampa, não entrar, não debruçar, sem chama. Poço transbordando é risco biológico e de gás: isolar, EPI ⚠.

Reduzir a entrada de esgoto no poço: restringir o uso de água e de descarga nos pavimentos que alimentam o poço (Cenário 5, ramo D) ⚠. Avisar os ocupantes.

Bomba reserva (se existe): partida por habilitado, conforme o Cenário 5 (seção 7.1).

Instalar bomba portátil ou submersível em poço aberto exige abrir a tampa e se aproximar do gás: só equipe treinada, com permissão de trabalho, vigia e resgate (NR-33 ◻). A ronda não instala. Bomba externa com mangote em ponto de sucção seguro, se existir na ficha ⚠.

Empresa de sucção (limpa-fossa), por decisão do nível 1 ou do síndico: retira o esgoto do poço ou da caixa; destino documentado ⚠ (seção 9.3).

Isolar quadro elétrico em risco, por habilitado e antes que o esgoto chegue (Cenário 5, seção 3). Elevadores: se o fosso enche, Cenário 5.

Poço transbordando no subsolo é tratado como alagamento (Cenário 4; prioridade conforme o Cenário 5, seção 2 ⚠), com risco biológico: isolar, não deixar acesso.

Triturador ou bomba individual parado (E24): interditar o sanitário, não usar o vaso até o fornecedor liberar.

Se o retorno acontece por ralos de andar: seguir as Fases 1 a 6 deste cenário em paralelo.

## Ramo D — Selo hídrico seco ou ventilação (odor sem refluxo líquido)

Perguntas de causa:

1.	O ralo ou sifão está seco? É de sanitário, vestiário, ralo de piso, tanque ou área pouco usada (andar vazio, loja desocupada, doca)? Há quanto tempo sem uso?

2.	O odor vem de um ponto (ralo, pia, vaso) ou do ambiente (forro, shaft, casa de máquinas)?

3.	Há dreno de condensado de fancoil ou split ligado direto à coluna de esgoto, sem sifão ou desconexão (C6, E10, interligação 8 do mapa)? Sem sifão, o gás entra pela bandeja.

4.	O respiro (ventilação) da coluna está entupido, tampado ou rompido na cobertura? Há válvula de admissão de ar travada (E23)?

5.	Apareceu depois de reforma, de troca de equipamento ou de obra de locatário?

Ações específicas:

Reidratar os ralos e sifões secos (despejar água limpa até refazer o selo), a ronda pode fazer, com EPI ⚠; não usar jato forte. Registrar quais ralos, quando.

Odor persiste após reidratar: não é só selo. Verificar dreno de condensado (ver o fancoil e o ponto de ligação sem abrir forro nem entrar), respiro, tampa de caixa próxima, junta do vaso. A correção é do hidráulico ⚠. Ventilar o ambiente por abertura natural; sem chama.

Odor forte em ambiente fechado (subsolo, sala de bombas) ou sintoma: gases (seção 3). Sair, ventilar de fora, não voltar; ramo C ou F.

Dreno de condensado ligado direto à coluna: a adequação (sifão ou desconexão) é do hidráulico com o fornecedor do ar-condicionado; registrar na ficha (Cenário 8 se a casa de máquinas, a torre ou o chiller estão envolvidos).

Sanitário de uso raro: interditar só se o odor persistir; sinalizar.

Seguir a seção 13 (retorno): selo restabelecido e ventilação são critérios.

## Ramo E — Esgoto atingindo a água potável ou o reservatório (Cenários 1 e 9)

Perguntas de causa:

1.	O ladrão do reservatório (A23) está ligado direto ao esgoto ou ao pluvial, sem desconexão e sem descarga livre? O esgoto ou o gás voltou pelo ladrão (interligação 7 do mapa)? A tela está íntegra?

2.	A cisterna ou o reservatório (A4, A6, A18) está em área alagada por esgoto? A tampa é vedada e está no nível do piso?

3.	Há tubulação de esgoto sobre ou perto do reservatório ou da cisterna pingando (interligação 6)?

4.	Há ponto de água potável submerso em esgoto (torneira, mangueira de lavagem em ralo, bebedouro, máquina de gelo, dreno de equipamento ligado ao esgoto)? Houve queda de pressão do potável (Cenário 2) que pudesse puxar esgoto para a rede?

5.	Reúso ou ETE (B7, F2, F5): o efluente ou o esgoto chegou ao reservatório de reúso ou do reúso para o potável? Cor do traçador na torneira?

Ações específicas:

Suspender o consumo do trecho e do reservatório: não beber, não cozinhar, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café. Restaurantes: parar alimento, gelo e lavagem (seção 10). Sinalizar: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE". Não ferver: não resolve contaminação química e pode concentrar.

Isolar o reservatório e seguir o Cenário 9 (isolamento, célula reserva ou caminhão-pipa, coleta antes de esvaziar, limpeza e desinfecção por empresa habilitada com RT, critérios de retorno). Não esvaziar, não limpar antes de coletar. A ronda não abre a tampa.

Cor do traçador ou odor químico: Cenário 1 em paralelo. Falta de água por isolamento: Cenário 2. Água suja no ponto mais distante ou suspeita microbiológica: Cenário 3.

Esgoto na rede de água pode exigir descarga e desinfecção da rede: RT decide ⚠ (Cenário 3).

Corrigir a causa física: ladrão com descarga livre e visível, folga de ar e tela; separar ligação; vedar tampa; desviar tubulação (com RT).

Notificações: o síndico decide sobre vigilância sanitária e, se o prédio é abastecido direto pela rede pública e o esgoto pode ter chegado ao ramal, concessionária ⚠ (seção 12).

## Ramo F — Origem indefinida

Tratar como A + B + C + D + E ao mesmo tempo (ramo mais restritivo):

Isolar a área, EPI ⚠, não entrar em poço, caixa ou subsolo fechado; restringir o uso de água e de descarga no trecho e nos pavimentos baixos.

Conferir a água potável e, se houver qualquer sinal, suspender o consumo do trecho.

Acionar desde o início a desentupidora, a hidráulica e o consultor (por decisão do síndico).

Trocar de ramo quando a causa aparecer; manter a interdição até lá.

# 7. Interdição de sanitários e áreas

Quando interditar (critérios ⚠, definidos com o síndico e o RT): esgoto líquido no piso; ralo, vaso ou pia devolvendo esgoto; odor intenso; piso contaminado; sintoma em pessoas; suspeita de gás; caixa de gordura transbordando; poço cheio ou com bomba parada; água potável ou alimento atingidos.

Como interditar:

1.	Bloquear o acesso (fita, cone, barreira física, porta trancada) e sinalizar: "INTERDITADO — RISCO BIOLÓGICO". Não deixar a sinalização só de papel em porta aberta.

2.	Avisar os ocupantes e a gestão; indicar sanitário alternativo em outro ramal ou outra coluna (não em ponto que lança no mesmo trecho entupido) ou sanitário portátil ⚠. Acessibilidade: reservar sanitário acessível alternativo.

3.	Raio de isolamento em área externa, doca ou rampa: definir com o nível 1 ⚠. Veículos e pessoas fora da poça.

4.	Subsolo e casa de máquinas: sem acesso a pessoas e a veículos (veículo espalha esgoto). Quadros, gerador, bombas, elevador: Cenários 4, 5 e, se tocar a bomba de incêndio ou a reserva, 6.

5.	Registrar quem interditou, hora e o que foi interditado; quem libera (síndico, por escrito: seção 13).

6.	Não liberar por aspecto ("já secou"). Odor e resíduo podem permanecer.

# 8. Desentupimento e desobstrução (empresa habilitada)

Quem faz: empresa habilitada de desentupimento (hidrojato, sonda, mola, câmera ⚠), contratada pela administradora. A ronda não faz desentupimento de coluna, ramal, caixa de gordura ou caixa de inspeção. A ronda não usa produto químico improvisado (soda cáustica, ácido, "desentupidor") nem mistura de produtos (seção 3).

Antes de chamar: informar à empresa o ponto, o pavimento, se é coluna ou ramal, o que já foi observado, se há gás e se há esgoto no piso. Ela traz EPI e equipamento ⚠.

Durante: a ronda acompanha, mantém a área isolada, mantém o uso restrito a montante, fotografa e anota hora e o que foi feito. Cuidado com o jato de alta pressão: respingo e aerossol; afastar as pessoas ⚠.

Caixa de gordura: retirada por empresa habilitada, com destino do resíduo documentado (regra local ◻ ⚠); não devolver a gordura ao ralo.

Depois: a empresa entrega relatório (o que encontrou, de onde saiu o bloqueio, o que fez). Teste de escoamento com a hidráulica antes de liberar o uso (seção 13) ⚠. Guardar o que saiu do entupimento se for pedido (para identificar a causa e apurar responsabilidade) ⚠.

Causa recorrente (mesmo ponto entope de novo): não repetir o desentupimento sem diagnóstico; consultor e câmera ⚠.

# 9. Limpeza, resíduos e destino do esgoto

## 9.1 Limpeza e desinfecção do local ⚠

O produto, a concentração, o tempo de contato e o método são definidos pelo RT e pela regra local. Não há valor neste documento.

1.	Antes: documentar (Fase 3), isolar, ventilar, EPI ⚠, desenergizar o que for necessário (por habilitado).

2.	Retirar o esgoto do piso por sucção (seção 9.3). Não varrer nem empurrar com água para o pluvial.

3.	Retirar os resíduos sólidos e os materiais porosos (seção 9.2).

4.	Lavar piso, parede e rodapé com detergente aprovado, sem jato forte (aerossol); enxaguar; retirar a água de lavagem (destino: seção 9.3).

5.	Desinfetar com o produto e o tempo de contato do RT ⚠; enxaguar o resíduo, se o RT mandar. Nunca misturar produtos.

6.	Secar e ventilar. Umidade parada gera mofo e odor: desumidificar ⚠ e conferir rodapé, forro e shaft (onde o esgoto entra e some).

7.	Limpar e desinfetar também o que o esgoto tocou: EPI reutilizável, carrinho, ferramentas, calçado, bota.

8.	Quem faz: empresa de limpeza e desinfecção com RT (ou equipe treinada com o procedimento do RT ⚠). Entregar registro (produto, data, quem, resultado ⚠).

9.	Cozinha, depósito de alimento e área de alimento: seção 10.

## 9.2 Descarte de resíduo contaminado e de materiais porosos ⚠

Materiais porosos atingidos por esgoto (carpete, forro de gesso ou mineral, MDF e aglomerado, estofado, papelão, papel, isolamento, rodapé de madeira, colchão): não dão para desinfetar de forma confiável. Em geral são retirados e descartados ⚠, conforme o RT. Não devolver ao uso por "estar seco".

Antes de descartar: fotografar, listar e medir (marca, quantidade, área) e guardar amostra se a seguradora pedir ⚠ (seção 11). Bens do locatário: o locatário decide o seu descarte, com registro. Não descartar antes de documentado e sem decisão do síndico.

Como descartar: sacos resistentes, duplos e identificados ("RESÍDUO CONTAMINADO"), fechados; sem comprimir (respinga); sem misturar com lixo comum sem orientação ⚠; empresa de resíduos habilitada, com comprovante de destino ⚠. O enquadramento do resíduo e o destino são do RT e da regra local ⚠.

EPI descartável usado: mesmo destino.

Animal morto ou lodo retirado de caixa ou poço: empresa habilitada, destino ⚠.

## 9.3 Destino do esgoto bombeado ou retirado ⚠

Esgoto retirado de poço, caixa ou piso não vai para pluvial, rua, calçada, jardim, solo, curso d'água, nem reservatório. Destino: definido pelo RT e pela regra local ⚠ (por caminhão de sucção com comprovante, ou para ponto da rede de esgoto previsto, se a rede tem capacidade).

Rede de esgoto como destino: só se não houver refluxo e a rede tiver capacidade (ramo B). Descarregar em rede cheia repete o refluxo.

Água de lavagem e de desinfecção: mesmo critério (contém esgoto, resíduo e produto). Água com produto químico (torre, chiller): destino conforme o Cenário 1 (Fase 4) e o Cenário 8.

Mangote ligado a bomba ou a caminhão: sempre com ponto de descarga definido antes de ligar; nunca ligado ao potável e nunca com mangueira entre potável e esgoto ou circuito (Cenário 1).

Registrar: quanto, quem retirou, para onde, comprovante. Autorização ou notificação ao órgão (concessionária, órgão ambiental): regra local e jurídico ⚠ (CONAMA 430/2011 ◻ aplicação ao lançamento, a confirmar). R-05 do pacote de revisão segue em aberto: este procedimento não resolve o destino do efluente.

# 10. Restaurantes e lojas de alimentos

Parar o preparo e a lavagem nos estabelecimentos ligados ao trecho afetado (mesma coluna ou ramal) e imediatamente se o esgoto atingiu cozinha, câmara, depósito, bancada ou área de alimento. Lavagem de louça, piso e equipamento lança no esgoto e agrava o refluxo (princípio 4).

Caixa de gordura: se transborda ou está ligada ao trecho entupido, o estabelecimento para o que lança nela. Quem limpa e quem paga: contrato do locatário e ficha ⚠. A retirada por empresa habilitada, com destino do resíduo ⚠ (seção 8).

Alimentos, gelo e utensílios atingidos por esgoto ou por água suspensa: a decisão sobre descartar e voltar a funcionar é do responsável do estabelecimento, conforme as boas práticas e a regra sanitária aplicável (RDC Anvisa 216/2004, ◻ aplicabilidade). O condomínio não afirma que "está tudo bem" para operar.

Água potável atingida (ramo E): suspender alimento, gelo e lavagem com a água da rede; descartar o gelo; bebedouros, máquinas de gelo e cafeteiras fora de uso até a liberação por escrito (Cenários 1 e 9).

Avisar por escrito (modelo na seção 15). Voltar: só com liberação por escrito do síndico e limpeza e desinfecção da área do estabelecimento concluídas (seção 13).

Vigilância sanitária: síndico decide se comunica; o estabelecimento pode ter obrigação própria ⚠ (seção 12).

# 11. Locatários afetados, abonos e seguro

Comunicar por escrito, cedo, todo locatário afetado (por esgoto, por interdição, por água suspensa): o que aconteceu, o que foi feito, a previsão (sem prometer), o que o locatário deve fazer (fotografar os danos, não descartar antes de documentar, acionar o seguro dele ⚠).

Não assumir culpa nem prometer abono, desconto ou indenização. Abono de aluguel ou de condomínio, ressarcimento e interdição de loja são decisão do síndico com a administradora e o jurídico ⚠, conforme o contrato de locação e a convenção.

Seguro do condomínio: comunicar a seguradora conforme a apólice e a orientação do síndico ⚠ (prazo e forma de comunicação: conforme a apólice, não definidos aqui). Perguntar se a seguradora quer vistoria antes de limpar ou descartar ⚠.

Evidência para o seguro: fotos e vídeo com data e hora (antes da limpeza), lista de bens e materiais atingidos (quantidade, área, estado), linha do tempo (alerta, ações, quem), relatório da desentupidora e da limpeza, notas fiscais e comprovantes de destino do resíduo, nome e telefone de quem viu. Guardar na pasta do incidente (OneDrive, não no GitHub).

Causa em análise: não apontar causa ou responsável antes da apuração. Registrar o que foi observado.

# 12. Quando notificar a concessionária e outros órgãos

A decisão é do síndico, com a regra local e o jurídico ⚠. Esta lista orienta; não afirma obrigação. Contatos na ficha.

| Situação | Quem pode precisar saber | Observação |
| --- | --- | --- |
| Retorno pela rede pública ou sobrecarga com chuva (ramo B); esgoto saindo em poço de visita da rua; vizinhos afetados | Concessionária (rede de esgoto) | Registrar hora, protocolo e o que foi dito ⚠ |
| Esgoto pode ter chegado ao ramal de água, em prédio abastecido direto pela rede pública | Concessionária (rede de água) | Ver Cenários 1 e 9 |
| Água potável atingida; alimento atingido; pessoas com sintoma | Vigilância sanitária | Cenários 1, 3 e 9 |
| Lançamento de esgoto ou efluente fora da rede (derrame na rua, no solo, no pluvial) | Órgão ambiental e concessionária ⚠ | Regra local (CONAMA 430/2011 ◻, aplicação ao lançamento) |
| Bomba de incêndio ou reserva afetada pelo esgoto ou pela interdição | Síndico, brigada, Corpo de Bombeiros conforme exigência local ⚠ | Cenários 5 (ramo C) e 6 |
| Dano ao patrimônio e a locatários | Seguradora | Seção 11 |
| Risco de morte (pessoa caída, em poço, caixa ou subsolo) | Bombeiros 193, SAMU 192 | Imediato, sem esperar decisão |

# 13. Critérios de retorno (todos são necessários)

☐ Causa corrigida e verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior): desobstrução (relatório da empresa e teste de escoamento ⚠), poço e bomba funcionando com alarme de nível testado, ladrão com descarga livre e tela, ligação de dreno corrigida.

☐ Rede pública normalizada (ramo B): a chuva passou, o nível baixou, a concessionária informou, a válvula de retenção conferida ⚠. Sem previsão de nova chuva forte que repita o refluxo, ou proteção a postos (ramo B).

☐ Esgoto retirado e destino documentado (seção 9.3).

☐ Área limpa e desinfetada (seção 9.1), com registro do produto, da data e de quem executou; seca e sem odor.

☐ Materiais porosos retirados e resíduos destinados com comprovante (seção 9.2).

☐ Selo hídrico restabelecido em todos os ralos e sifões da área e do trecho (seção 6, ramo D).

☐ Ventilação: respiros desobstruídos, ambiente ventilado, sem odor de esgoto; sem sintoma em quem trabalha ali.

☐ Água potável (ramo E): Cenários 1 e 9 concluídos (causa eliminada, limpeza e desinfecção, análise conforme em todos os pontos coletados, parecer do RT ou do consultor).

☐ Parecer do RT ou do consultor quando houve contaminação de água ou alimento, área extensa ou reincidência ⚠.

☐ Autorização escrita do síndico.

☐ Comunicação aos ocupantes e locatários; sinalização retirada; restaurantes: liberação por escrito (seção 10).

☐ Monitoramento reforçado por período definido pelo RT ⚠ (sugestão: ronda na área e no ponto de origem a cada ronda, com registro, por 30 dias ⚠; após cada chuva forte nos pontos baixos).

Retorno em etapas ⚠: primeiro acesso para limpeza e secagem, depois uso dos sanitários, depois reabertura de lojas e cozinhas. Reabrir devagar; ao primeiro sinal de refluxo ou de odor, interditar de novo.

# 14. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Entrar em poço, caixa, fosso, cisterna ou subsolo fechado com odor | Gás e falta de oxigênio: morre quem entra e quem vai socorrer |
| Abrir tampa de poço ou de caixa para "ver" | Libera gás e esgoto; espaço confinado |
| Seguir dando descarga, lavando louça ou piso a montante de um entupimento | Põe mais esgoto para sair pelo ponto mais baixo |
| Lavar o esgoto para o pluvial, a rua, o jardim ou o solo | Contamina, pode ser irregular conforme a regra local ⚠ e não resolve |
| Usar soda cáustica, ácido ou "desentupidor" químico, misturar produtos | Respinga, ataca a tubulação, gera gás; desentupimento é da empresa habilitada |
| Tocar em esgoto sem EPI, ou usar jato forte | Contato biológico e aerossol |
| Entrar em área alagada com energia | Choque |
| Fumar, usar chama ou acionar interruptor em ambiente fechado com odor forte | Gases inflamáveis |
| Descartar bens e materiais antes de fotografar e listar | Perde a prova do seguro |
| Jogar resíduo contaminado no lixo comum sem orientação | Risco biológico para quem recolhe; destino do RT ⚠ |
| Tamponar ralo sem decidir para onde o esgoto vai | Ele sai por outro ponto |
| Insistir em bombear contra rede pública cheia | Repete o refluxo |
| Ligar mangueira entre potável e esgoto, poço ou circuito | Contaminação cruzada (Cenário 1) |
| Liberar sanitário ou cozinha "porque secou" ou porque o odor passou | Só causa corrigida, limpeza e autorização escrita liberam |
| Afirmar causa ou culpado antes da apuração | Gera passivo e perde credibilidade |

# 15. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Esgoto / refluxo. Identificamos retorno de esgoto em [local]. Por segurança, [sanitário/área] está interditado. Não dê descarga, não lave louça nem piso e não abra chuveiro em [andares/pontos] até novo aviso. Não entre na área isolada. Sanitário alternativo em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "suspenda o preparo de alimentos, de gelo e a lavagem de louça, de piso e de equipamento nos pontos ligados a [coluna/ramal] até a liberação por escrito. A decisão sobre alimento atingido e sobre voltar a funcionar é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável".

Se a água potável foi atingida:

AVISO — Água suspensa para consumo. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros em [andares/pontos] até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao locatário afetado (individual): o que aconteceu e quando; o que foi feito; o que ele deve fazer (fotografar, não descartar antes de documentar, acionar o seguro dele, enviar a lista de bens); quem é o contato; sem prometer abono nem indenização, sem apontar causa ou culpado antes da apuração.

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (contenção, retirada, limpeza); quais áreas e locatários foram afetados; a causa quando confirmada; seguradora e órgãos comunicados; o que muda para não repetir; quando as áreas foram ou serão liberadas. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.

# 16. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

Limpeza periódica das caixas de gordura (E2, E11) e das caixas de inspeção (E12), com registro e comprovante de destino do resíduo. Cadência: a definir com o RT e conforme a regra local ⚠ (restaurantes: RDC Anvisa 216/2004, ◻). Caixa de gordura do locatário: cobrar o comprovante pelo relatório mensal ⚠.

Rotina de reidratar ralos e sifões pouco usados (E9) em sanitários, vestiários, tanques, docas e andares vagos, com registro e frequência a definir ⚠.

Teste de bombas de esgoto e de drenagem (E3, E6, E21, E24), do revezamento e da bomba reserva; alarme de nível alto do poço com destinatário que responde (Cenário 5, seção 10). Sem alarme, a ronda é o alarme: ler o nível externo e registrar.

Válvula de retenção (E14, E15) nos ramais para a rede pública: existe? funciona? Inspeção, limpeza e teste por habilitado, com registro e periodicidade do RT ⚠. Ralos de subsolo e docas rebaixadas abaixo do nível da rua: mapeados na ficha.

Ladrão com descarga livre e visível, folga de ar e tela (A23, interligação 7); sem ligação direta ao esgoto (Cenário 9, seção 13).

Inspeção das ligações de dreno de condensado (C6, E10, interligação 8): sifão ou desconexão em cada dreno de fancoil e split ligado à coluna.

Respiros e ventilação das colunas (E1, E23): desobstruídos, sem tampa improvisada; válvulas de admissão de ar conferidas ⚠.

Tampas de caixas e de poços íntegras, fechadas e sinalizadas; sem abrir sem permissão de trabalho.

Orientação aos ocupantes: não jogar no vaso o que não é papel higiênico; óleo de cozinha fora da pia e do ralo. Avisos nos sanitários.

Obras e reformas de locatário com comunicação à gestão e atualização do as-built (H16): ponto novo de esgoto sem avaliação é causa de refluxo.

Mapa de registros e de pontos baixos na ficha, e kit de contenção (barreiras, absorventes, sacos, EPI, fita, placas, lanterna) na sala de máquinas ⚠.

Contratos de emergência (H21): desentupidora 24h, empresa de sucção, limpeza e desinfecção, elétrica/bombas, com tempo de resposta ⚠.

Treinamento da ronda neste cenário (o que olhar por fora e o que não fazer: não entrar, não abrir tampa) e simulado (H20) com a escada de escalonamento.

Registro dos testes na planilha-mestre (família 11, esgoto e drenagem) e no relatório mensal dos fornecedores, com o checklist padrão.

# 17. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Local (andar, subsolo, cozinha, caixa, poço) e o que foi observado (líquido, odor, sintoma) |  |
| Pessoas afetadas / atendimento (SAMU 192, Bombeiros 193) |  |
| Chuva / rede pública (alagamento na rua, vizinhos, poço de visita) |  |
| Ramo(s) identificado(s) (A–F) e por quê |  |
| Ações de contenção (o que, quem, hora): isolamento, uso restrito a montante, EPI |  |
| Água potável ou alimento atingidos? (S/N/?) ; consumo suspenso (quem decidiu, hora) |  |
| Interdição de sanitários e áreas (quais, hora, quem decidiu) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora) |  |
| Empresas acionadas (desentupidora, sucção, limpeza, hidráulica, elétrica) / hora de chegada |  |
| Poço: leituras de nível (hora, nível); bomba reserva, bomba portátil |  |
| Concessionária / vigilância sanitária / seguradora: comunicado? (hora, protocolo) |  |
| Evidências (fotos, vídeos, lista de bens e materiais atingidos) |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) e relatório da desentupidora |  |
| Esgoto retirado: quanto, quem, destino e comprovante |  |
| Limpeza e desinfecção (empresa, produto, data, quem) |  |
| Resíduos e materiais porosos descartados (o que, quanto, comprovante) |  |
| Selo hídrico e ventilação restabelecidos (quais ralos) |  |
| Análises da água (se ramo E): pontos, laboratório, resultados |  |
| Locatários afetados e comunicações enviadas |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

# 18. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

Tempos-alvo das fases e frequência de ronda em modo de contenção.

EPI por atividade (contato com esgoto, ronda, limpeza, desentupimento) e proteção respiratória; o que fazer com contato em mucosa ou ferida.

Gases: se a ronda tem detector, quem usa e como; o que fazer com odor e sintoma; ventilação de fora; limites de aproximação. Nenhum valor de concentração está citado aqui.

Entrada em espaço confinado (poço, caixa, cisterna) e instalação de bomba em poço (NR-33 ◻): permissão de trabalho, vigia e resgate; quando a ronda pode abrir tampa de caixa de inspeção ou de gordura (R-09 do pacote de revisão segue em aberto).

Restringir o uso de água e de descarga a montante: quando cortar o abastecimento do trecho em vez de só avisar; quais pavimentos valem por coluna (ficha).

Interdição de sanitários e áreas: critérios, raio de isolamento, sanitário alternativo e portátil, acessibilidade.

Desentupimento: método aceito por tipo de ponto (coluna, ramal, caixa); o que a ronda pode fazer além de isolar e avisar; periodicidade de limpeza de caixas de gordura e de inspeção (nenhum prazo legal está citado aqui; regra municipal ◻).

Válvula de retenção e comporta: instrução de manobra, teste, periodicidade; vedar ou não ralos do subsolo; comportamento em chuva (ramo B).

Limpeza e desinfecção do local: produto, concentração, tempo de contato, enxágue, secagem; limpeza de forro e shaft.

Descarte de materiais porosos e de resíduo contaminado: enquadramento, embalagem, empresa de resíduos, comprovante (nenhum número de norma está citado).

Destino do esgoto bombeado, da água de lavagem e do resíduo de caixa de gordura: esgoto, pluvial, solo, caminhão de sucção; capacidade da rede; autorização ou notificação (CONAMA 430/2011 ◻ aplicação ao lançamento). R-05 segue em aberto.

Quando notificar a concessionária, a vigilância sanitária, o órgão ambiental, o Corpo de Bombeiros e a seguradora (regra local e apólice; Q-03 do pacote de revisão).

Restaurantes: aplicabilidade da RDC Anvisa 216/2004 (◻); responsabilidade pela caixa de gordura (contrato).

Locatários, abonos e seguro: política de abono, prazos da apólice, papel do jurídico (decisão do síndico e da administradora).

Água potável atingida por esgoto: desinfecção da rede e parâmetros e critérios de liberação (R-04, R-07; Cenários 1, 3 e 9).

Prioridade de atendimento do poço de esgoto no subsolo (tratado como alagamento; R-08).

Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; NBR 8160 (◻ edição em dúvida: 1999 e 2020 aparecem em fontes), NR-33 e NR-35 (◻), RDC Anvisa 216/2004 (◻) e CONAMA 430/2011 (◻ aplicação ao lançamento) devem ser lidas no texto vigente antes de virarem exigência. As cláusulas específicas (esgoto, ventilação, retenção, ladrão, proteção contra refluxo) devem ser lidas no texto. Este cenário não cita número de cláusula, de parâmetro, de prazo nem telefone além de SAMU 192 e Bombeiros 193.