PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário 9 — Contaminação do reservatório

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

# Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-9-contaminacao-do-reservatorio-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, a periodicidade de limpeza, o produto e o tempo de contato da desinfecção, os parâmetros de análise e os critérios de liberação marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro, consultor especialista ou responsável técnico (RT) da empresa de limpeza, e pela regra local, antes de o documento ser tratado como oficial. A decisão de manter ou suspender o consumo, esvaziar o reservatório e liberar a água é do síndico, com parecer técnico quando houver.

# 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como contaminação do reservatório e comece pela contenção.

Sinal na água ou no reservatório (gravidade alta: suspender o consumo já):

Sujeira, animal (vivo ou morto) ou corpo estranho visto ou encontrado no reservatório, na tampa, no ladrão ou no respiro.

Água suja, turva, com terra, com sedimento na torneira, ou odor ou gosto de mofo ou de terra.

Infiltração ou água externa entrando no reservatório (pingo da laje, calha transbordando, água de chuva ou de lavagem na caixa, vazamento de tubulação sobre a caixa).

Análise não conforme na saída da caixa (qualquer parâmetro).

Alguém passou mal e suspeita-se da água.

Achado externo sem alteração visível na água (gravidade média: conter, coletar e decidir; ver seção 4, Fase 1, passo 1):

Tampa aberta, mal fechada, sem vedação ou lacre rompido.

Obra ou reparo na cobertura (laje, impermeabilização, calha, ar-condicionado, antena) perto das caixas.

Limpeza vencida: a data da última limpeza passou do prazo da ficha ⚠, não há certificado, ou ninguém sabe quando foi ("não sei" = vencida).

A ronda inspeciona por fora. Olhar tampa, lacre, tela do ladrão e do respiro, laje e teto abaixo, manchas, gotejamento, tubulações em volta, nível no visor ou na régua. Não abrir a tampa para "dar uma olhada", não debruçar sobre a boca de visita e não entrar (princípio 1).

Origem do achado. A lição do Cenário 1 vale aqui: o ramo E ("entrada pelo reservatório") nasceu de tampa aberta ou mal vedada, vazamento sobre a caixa, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório e ladrão sem proteção. Nos dois episódios do prédio de referência a causa não foi o reservatório, mas o reservatório é onde a contaminação fica e de onde ela se distribui. Se a água chegou ao reservatório já com cor do traçador ou odor químico, vá também para o Cenário 1.

# 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1.	Quem entra corre risco de vida. Reservatório é espaço confinado (NR-33) e a cobertura é trabalho em altura (NR-35) (◻ confirmar a versão vigente de cada norma). Ninguém entra, nem se debruça na boca de visita, sem permissão de trabalho, equipe treinada e vigia. A equipe residente não limpa e não entra por conta própria. Se alguém caiu ou desmaiou no reservatório, não entre para socorrer: acione Bombeiros 193 e SAMU 192.

2.	Não escovar nem lavar o reservatório sem plano. Limpeza sem plano revolve o sedimento, espalha a contaminação e pode piorar a água na rede. O plano vem do fornecedor habilitado e do RT (seção 8).

3.	Não usar produto improvisado. Nada de cloro doméstico, detergente ou "o que tinha na sala de máquinas". Produto, concentração e tempo de contato são definidos pelo RT ⚠ (seção 8).

4.	Coletar antes de esvaziar. Esvaziar, drenar ou limpar apaga a prova e a causa. Fotografar e coletar antes (Fase 3).

5.	A água do reservatório contaminado não vai para consumo. Nem beber, nem cozinhar, nem gelo, nem higiene pessoal. Uso para descarga e limpeza só por decisão do síndico e do RT ⚠.

6.	"Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz se o reservatório tem células, onde fica a reserva de incêndio, se o ladrão tem proteção ou quando foi a última limpeza, aja como se não houvesse divisão, a proteção não existisse e a limpeza estivesse vencida.

7.	Eliminar a causa antes de limpar. Limpar com a tampa aberta, a laje pingando ou o ladrão sem tela só devolve a contaminação.

8.	Reserva técnica de incêndio (RTI) é intocável. Não se esvazia, não se transfere e não se usa para consumo sem decisão escrita do síndico (Cenário 2, princípio 1; Cenário 6).

9.	Nunca interligar para "ajudar". Nada de mangueira entre reservatórios, entre potável e reúso ou entre potável e circuito. O reúso nunca vira potável.

10.	Se o reservatório sai de serviço, é falta de água. Siga o Cenário 2 (autonomia, priorização, caminhão-pipa).

11.	Ferver não resolve contaminação química e não resolve a sujeira do reservatório. Não oriente ferver.

12.	Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

# 3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a receber o alerta) | Registra o alerta, inspeciona por fora, faz a contenção inicial, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção, isola o reservatório (registros), coleta as amostras, recebe o caminhão-pipa, acompanha a limpeza |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona a empresa de limpeza e o consultor, comunica locatários e restaurantes, cobra o certificado, cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: manter ou suspender o consumo, comunicação, notificações externas, esvaziamento, liberação |
| Empresa de limpeza de reservatório (fornecedor contratado) | Retira animal e corpo estranho, limpa e desinfeta com equipe habilitada, entrega relatório e certificado à administradora |
| Responsável técnico (RT) da limpeza e consultor especialista | Definem plano de limpeza, produto, tempo de contato, análises e critérios; dão o parecer |
| Fornecedor de hidráulica / impermeabilização | Corrige a causa física (tampa, ladrão, laje, tubulação sobre a caixa, calha) |
| Fornecedor de tratamento químico | Entra se houver cor do traçador ou produto químico (Cenário 1) |
| Laboratório | Análise de amostras, com cadeia de custódia |

Outros acionamentos que a ficha lista: caminhão-pipa pré-qualificado (H21), concessionária, corpo de bombeiros e brigada (se tocar na RTI), vigilância sanitária (conforme o síndico decidir).

# 4. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

## Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1.	Registrar: quem relatou, onde (qual reservatório e célula), quando, o que (sujeira, animal, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise), quantas pessoas afetadas, se alguém passou mal.

2.	Há pessoa com sintoma (náusea, vômito, diarreia, mal-estar)? → acionar socorro (SAMU 192) e informar a suspeita de água contaminada.

3.	Há alguém dentro do reservatório, na boca de visita ou caído na cobertura? → não entre: Bombeiros 193 e SAMU 192.

4.	Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 14).

## Fase 1 — Contenção e isolamento (T+0 a T+30 min) ⚠

1.	Suspender o consumo da água daquele reservatório, nesta regra:

Gravidade alta (seção 1): suspender já, no trecho que ele abastece. Avisar o andar e, na dúvida, o prédio: não beber, não cozinhar, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café.

Gravidade média (tampa aberta sem alteração visível, obra, limpeza vencida): conter, coletar e levar a decisão ao nível 2 e ao síndico, com o RT se houver. Manter o consumo só se o síndico decidir, com parecer ⚠. Sem decisão até T+1 h ⚠ → suspender.

2.	Restaurantes e lojas de alimentos: parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem (seção 7) e sinalizar torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE".

3.	Isolar o reservatório suspeito (seção 5): fechar o registro de saída dele para o barrilete somente depois de saber de onde vem a água de substituição (célula reserva ou caminhão-pipa) e de avisar os ocupantes. Fechar também a entrada (boia, recalque), e identificar e travar os registros com etiqueta. Sem mapa de registros na ficha, o nível 1 decide com a gestão ⚠.

4.	Manter o abastecimento pela célula reserva ou por caminhão-pipa e garrafões (seção 5).

5.	Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável e não repor circuito com água de reservatório suspeito (Cenário 2, princípio 2). Se esse reservatório é a fonte de reposição, o fornecedor avalia parada controlada ⚠.

6.	Proteger a RTI: conferir que a válvula de transferência entre RTI e consumo está fechada (e lacrada, se houver). Não manobrar.

7.	Não esvaziar, não drenar e não limpar antes de coletar (Fase 3). Não ligar bomba a seco ao fechar a saída ou a entrada.

8.	Identificar o ramo pela tabela da seção 6 e seguir o ramo. Causa indefinida → ramo E (mais restritivo).

## Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) ⚠

1.	Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

2.	Gestão aciona a empresa de limpeza e o RT (visita de emergência, plano, equipe habilitada), o fornecedor de hidráulica e, se o síndico decidir, o consultor e o caminhão-pipa.

3.	Síndico decide a comunicação aos locatários e as notificações externas: vigilância sanitária e, se a contaminação puder ter chegado ao ramal, a concessionária ⚠. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

4.	Comunicar por escrito (modelos na seção 10). Não afirmar a causa antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

5.	Se o abastecimento passa a depender de caminhão-pipa ou da célula reserva, abrir também o Cenário 2 (autonomia, priorização) e informar.

## Fase 3 — Mapear, fotografar e coletar (T+30 min a T+4 h) ⚠

1.	Fotografar sem tocar: tampa, lacre, ladrão, respiro, tela, laje, tubulações em volta, animal ou corpo estranho visto da borda por quem tem permissão para estar ali. Anotar a hora. Nada de mexer no achado: quem retira é a equipe habilitada (ramo A).

2.	Mapear a extensão: quais células, prumadas, andares e pontos de consumo o reservatório abastece. Abrir a torneira devagar, olhar contra fundo branco em recipiente transparente (cor, turbidez, sedimento, odor) e anotar em planta ou na ficha.

3.	Coletar antes de esvaziar, com laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado e cadeia de custódia (seção 9).

4.	Investigar a causa com as perguntas do ramo (seção 6).

## Fase 4 — Corrigir a causa, esvaziar, limpar e desinfetar

1.	Eliminar a causa física, com profissional habilitado: tampa e vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão sem desconexão, infiltração na laje, calha, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório. Enquanto a causa existir, o reservatório não volta.

2.	Esvaziar e destinar a água conforme a seção 8.2 ⚠.

3.	Limpar e desinfetar com a empresa habilitada, conforme a seção 8.3 ⚠, com permissão de trabalho, equipe treinada em NR-33 e NR-35 e vigia do lado de fora.

4.	Enxaguar, encher, descarregar as linhas e os pontos, medir o cloro residual.

5.	Coletar a segunda amostra (depois) nos mesmos pontos da Fase 3.

## Fase 5 — Retorno à normalidade

Ver os critérios de retorno (seção 11). Todos são necessários. Reabrir devagar, em etapas, e manter a sentinela reforçada.

## Fase 6 — Registro e lições

1.	Fechar o registro do incidente (seção 14): linha do tempo, evidências, laudos, certificado, decisões, quem autorizou.

2.	Atualizar a ficha (células existentes, registros de isolamento, data da limpeza, ponto cego descoberto) e a matriz sistema × cenário.

3.	Revisar este procedimento e a cadência de limpeza com o que o incidente mostrou.

4.	Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

# 5. Isolar e manter o abastecimento

## 5.1 Existe célula ou divisão e a ficha diz que dá para operar com uma só?

Reservatórios costumam ter células (por exemplo, inferior/cisterna e superior; ou duas células lado a lado, com tubo de equalização, A17). Se a ficha diz que existe divisão:

1.	Isolar a célula suspeita por entrada, saída e equalização (registros fechados, etiquetados e travados). Conferir que a outra célula não recebe água da suspeita por equalização, barrilete comum, extravasor ou ladrão ligados.

2.	Conferir a célula reserva: tampa íntegra e vedada, lacre, tela e ladrão corretos, sem sinal de infiltração, cor, odor e aspecto normais, cloro residual medido ⚠ e amostra coletada. Se a reserva também apresenta qualquer sinal, trate o conjunto como contaminado (item 5.2).

3.	Operar só com a célula reserva com autonomia reduzida ⚠: aplicar a priorização do Cenário 2 (cortar usos não essenciais, manter pontos críticos) e acompanhar o nível com mais frequência.

4.	Nunca religar a célula suspeita "só para ajudar" (princípio 9).

Ficha diz "não sei" sobre divisão = assuma que não há divisão e vá para o item 5.2.

## 5.2 Sem divisão, ou divisão que não é confiável

O reservatório sai de serviço. É falta de água (Cenário 2):

Caminhão-pipa pré-qualificado, recebido conforme a seção 7 do Cenário 2 (ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, cloro medido e amostra na chegada). Nunca mangueira dentro da boca de visita. O destino da água é o reservatório que está sendo mantido, não o reservatório suspeito.

Garrafões para beber e cozinhar, nos andares, na copa e nos restaurantes, de fornecedor regular, com lote e rótulo à mão.

Prioridade (Cenário 2, seção 6): RTI intocável; pontos críticos; banheiros; restaurantes (informar); ar-condicionado em parada controlada; cortar o não essencial.

Reposição do chiller e da torre ao potável fechada e sem mangueira entre potável e circuito.

Se ninguém sabe quantos dias o prédio aguenta assim, a gestão e o síndico decidem a interdição de andares ou áreas ⚠.

## 5.3 O que vale em qualquer caso

Aviso antes de fechar a saída: fechar o registro com o prédio inteiro pendurado nele é cortar a água de todos. O ocupante prefere saber antes.

Desligar a bomba que enche o reservatório isolado antes de fechar a entrada, para não ligar contra registro fechado, e não ligar bomba a seco (Cenário 2, princípio 6).

A volta da água é risco de contaminação (Cenários 1, 2 e 3).

# 6. Ramos por configuração

A ficha diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.

## Tabela de decisão: achado → ramo

| Achado | Ramo |
| --- | --- |
| Animal ou corpo estranho (inseto em quantidade, ave, roedor, folha, objeto, ferramenta) | A |
| Sujeira, sedimento, terra, limpeza vencida ou sem certificado | B |
| Infiltração ou água externa (laje, calha ou pluvial, torre, tubulação de outro sistema, ladrão) | C |
| O reservatório é de reúso (ou chuva), é de incêndio (RTI), tem célula de incêndio, ou é compartilhado com outro bloco ou prédio | D |
| Análise não conforme sem causa à vista; não se sabe a origem; vários sinais ao mesmo tempo | E |
| Cor do traçador (rosa = água gelada; azul = reúso, no prédio de referência) ou odor químico | Cenário 1 (e este) |
| Cloro baixo, água turva no ponto mais distante, suspeita microbiológica, Legionella | Cenário 3 (e este) |

As cores do traçador são por condomínio; preencher na ficha.

## Ramo A — Animal ou corpo estranho

Perguntas de causa:

1.	Por onde entrou? Tampa aberta ou sem vedação? Tela do ladrão ou do respiro rasgada? Abertura na laje, no tubo?

2.	O animal está vivo ou morto? Por quanto tempo ficou lá? A água está com cor ou odor?

3.	O objeto veio de obra, de manutenção ou de vandalismo? Alguém abriu a tampa recentemente?

Ações específicas:

Não retirar com a equipe da ronda. A retirada é por equipe habilitada (empresa de limpeza), com permissão de trabalho, EPI e vigia (princípio 1).

Fotografar o achado, sem tocar. Guardar o animal ou o objeto retirado se o RT pedir ⚠ (para identificar). Sem tocar com a mão nua.

Não despejar o animal, a água ou a sujeira na rede de esgoto nem no pluvial: o destino é o orientado pelo RT ⚠ (seção 8.2).

Seguir Fase 3 (coleta), Fase 4 (limpeza e desinfecção) e seção 11 (retorno). A água que esteve em contato com o animal não é distribuída.

Corrigir a entrada (tampa, vedação, tela) antes de voltar.

## Ramo B — Sujeira, sedimento ou limpeza vencida

Perguntas de causa:

1.	Quando foi a última limpeza? Há certificado e ele está visível? A data passou da cadência da ficha ⚠? (Não sei = vencida.)

2.	O sedimento apareceu depois de falta de água, esvaziamento ou volta de água (revolveu o fundo)? Foi o Cenário 2 que trouxe isto?

3.	Há ferrugem, lodo, biofilme, cheiro de mofo ou de terra?

4.	A tampa está íntegra? Tem tubulação que pinga por cima?

Ações específicas:

Limpeza e desinfecção pela empresa habilitada, conforme a seção 8.3. A equipe residente não limpa.

Gravidade: sujeira visível ou sedimento na torneira = suspender o consumo. Só limpeza vencida, água normal e análise conforme: o síndico decide com parecer se mantém o consumo até a data agendada da limpeza ⚠, com coleta feita e sentinela reforçada.

Agendar a limpeza com cisterna e caixa por etapas, quando houver células, para manter a autonomia (seção 5).

Restaurantes têm regra sanitária própria sobre limpeza do reservatório de serviços de alimentação (RDC Anvisa 216/2004, ◻ a confirmar a aplicabilidade e a periodicidade): não fixar prazo aqui; seguir a regra local ⚠.

## Ramo C — Infiltração ou água externa

Perguntas de causa: de onde vem a água?

| Origem | Perguntas | Ação |
| --- | --- | --- |
| Laje ou cobertura | Há mancha, pingo, impermeabilização rasgada, obra recente? Choveu? | Fechar a entrada da água, proteger a tampa (lona, tampa estanque) sem mexer na caixa; impermeabilização pelo fornecedor; Cenário 4 se há vazamento ativo |
| Calha ou pluvial (E5) | A calha transborda sobre a caixa? Entupida? O pluvial refluxa? | Desentupir e desviar o fluxo; proteger a caixa; ver Cenário 4 |
| Torre de resfriamento (respingo, vazamento, ladrão da bacia) | A torre está acima ou ao lado da caixa? Há gotejamento ou névoa? A água tem cor do traçador? | Parar o vazamento na torre; água com produto químico: Cenário 1 (ramo A) e Cenário 8 (tratamento) |
| Tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório (interligação 6 do mapa; A4, A6, A17, A18, E5) | Passa esgoto, pluvial, água gelada, incêndio ou reúso sobre ou dentro da caixa? Alguma flange ou junta pinga? | Isolar o vazamento na origem (registro do outro sistema); Cenário 1, ramo E; desvio da tubulação é obra com RT |
| Ladrão ou extravasor (interligação 7 do mapa; A23, E10) | O ladrão está ligado direto ao esgoto ou ao pluvial? Tela entupida ou ausente? Refluxo de esgoto pela rede? | Cenário 7 se há retorno de esgoto; corrigir descarga livre e visível, folga de ar e tela (RT) |
| Água do solo ou poça (cisterna, A4) | Há poça, nível freático alto, parede trincada, tampa no nível do piso? | Isolar, bombear a poça (Cenário 4), estanqueidade com RT |

Ações comuns:

Cortar a fonte da água externa antes de limpar (princípio 7). Ensaio de estanqueidade com RT ⚠ ao final.

Traçador (corante) só com orientação do RT ou do fornecedor, para achar o caminho da água; não usar corante improvisado em água potável.

## Ramo D — Reservatório de reúso, de incêndio (RTI) ou compartilhado

D.1 Reservatório de reúso ou de chuva (B7)

Aplicam-se os mesmos princípios (acesso seguro, causa, coleta, limpeza, análise), mas a água do reúso não vai para potável, nunca: não entra no potável, nem "para ajudar" em falta de água, nem como água de lavagem do reservatório potável.

Verificar a interligação com o potável: a complementação automática com potável (B8) tem separação atmosférica? Há válvula de transferência, by-pass ou mangueira? Fechar e lacrar qualquer transferência (Cenário 1, ramo B).

Cor azul ou odor de esgoto tratado na torneira de potável = Cenário 1, ramo B, não este.

Reúso contaminado: suspender os pontos de uso (descarga, irrigação, lavagem) se houver risco de aerossol ou contato, por decisão do síndico com o RT ⚠. Coleta microbiológica como prioridade.

D.2 Reservatório de incêndio (RTI) ou célula de incêndio (D1, D9)

A RTI é intocável: não esvaziar, não transferir, não usar para consumo, não "limpar rapidinho" sem decisão do síndico, por escrito, com ciência da brigada e do RT, e comunicação ao Corpo de Bombeiros conforme a exigência local ⚠.

A RTI não é água de consumo. Contaminação aparente da RTI (sujeira, animal): não distribuir a água para consumo; tratar o risco de incêndio (Cenário 6): enquanto a RTI estiver indisponível ou sendo limpa, o prédio tem proteção contra incêndio reduzida, e a gestão decide vigilância reforçada e avisa a brigada.

Se a RTI e o consumo dividem o mesmo reservatório (D9, D20): conferir que a saída de consumo fica acima do volume da RTI e que o registro de transferência está fechado e lacrado. "Não sei" = tratar como se o consumo pudesse esvaziar a RTI.

Limpeza de célula que guarda RTI: plano com o RT e a brigada, janela curta, RTI reposta e conferida antes do retorno.

Reposição da RTI com potável por mangueira ou by-pass (D15) é interligação: Cenário 1, ramo C.

D.3 Reservatório compartilhado entre blocos ou prédios (A15)

Fechar a interligação (registro) com o outro bloco ou prédio antes de tocar na água, para não levar a contaminação para lá nem de lá para cá. Avisar o outro condomínio e o síndico de lá.

A decisão de isolar afeta os dois lados: o nível 2 e o síndico decidem juntos; registrar a hora do fechamento. Sem mapa dos registros: "não sei" = não abrir nada, acionar a hidráulica.

## Ramo E — Causa indefinida

Tratar como A + B + C + D ao mesmo tempo (ramo mais restritivo):

Suspender o consumo da água do reservatório; isolar o reservatório; assumir que não há divisão (seção 5.2) e acionar o Cenário 2.

Coletar em todos os pontos da seção 9, acionar o RT e o consultor logo no início.

Análise não conforme na saída da caixa sem causa à vista: não limpar ainda; coletar de novo (confirmar), checar o cloro residual e ir ao Cenário 3 em paralelo.

Trocar de ramo quando a causa aparecer.

# 7. Restaurantes e lojas de alimentos

Parar o uso da água do reservatório afetado para alimento, preparo, gelo, lavagem de alimentos e de utensílios, e para bebedouros, máquinas de gelo, cafeteiras e lava-louças. Descartar o gelo feito com essa água.

Avisar por escrito o responsável do estabelecimento (modelo da seção 10). O condomínio não afirma que "está tudo bem" para operar. A decisão de funcionar, com água de origem certificada, é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável ⚠ (Cenário 2, seção 6).

Reservatório próprio do restaurante (G4): não é coberto por este procedimento; o responsável do estabelecimento segue a RDC Anvisa 216/2004 (◻ confirmar aplicabilidade e a periodicidade de limpeza).

Retorno: só com liberação por escrito do síndico. Filtros, máquinas de gelo e bebedouros: descartar as primeiras águas e trocar filtro se o fornecedor mandar ⚠.

# 8. Drenagem, limpeza e desinfecção

## 8.1 Quem faz

Fornecedor de limpeza de reservatório habilitado, contratado pela administradora, com RT e equipe treinada em NR-33 e NR-35. Entrega relatório e certificado à administradora. A equipe residente acompanha, fecha e abre os registros que a ficha mapeia e registra, mas não entra nem limpa.

## 8.2 Drenagem e destino da água ⚠

Antes de esvaziar: coleta feita (Fase 3), fotos feitas, causa corrigida ou isolada, abastecimento alternativo funcionando (seção 5).

Esvaziar pelo tubo de limpeza previsto, com a entrada travada e etiquetada. Não esvaziar pelo ladrão nem abrir registro ao acaso.

Destino da água: definido pelo RT e pela regra local ⚠. Não despejar em rede pluvial, em calçada, em solo ou em curso d'água sem orientação ⚠ (a água tem sujeira, sedimento e, depois, cloro ou produto de limpeza). Rede de esgoto: só com a capacidade e o refluxo avaliados, para não alagar o subsolo (Cenários 4 e 7).

Animal, material biológico e corpo estranho: retirados pela equipe habilitada e destinados conforme o RT ⚠. Não jogar na rede.

Água suspeita de produto químico (cor do traçador): destino conforme o Cenário 1 (Fase 4).

Alagamento: acompanhar o escoamento com alguém posicionado e o Cenário 4 pronto.

## 8.3 Limpeza e desinfecção — sequência geral ⚠

O plano, o produto, a concentração e o tempo de contato são definidos pelo RT e pela regra local. Não há valor neste documento.

1.	Plano e permissão de trabalho (NR-33, NR-35), equipe, EPI, vigia, ventilação e resgate definidos.

2.	Isolar o reservatório (seção 5), esvaziar (8.2) e ventilar.

3.	Remover sedimento, lodo, animal e corpo estranho; lavar paredes, fundo e tampa com produto e método aprovados para reservatório de água potável.

4.	Retirar a água de lavagem, enxaguar.

5.	Desinfetar com solução de cloro em concentração e tempo de contato definidos pelo RT ⚠.

6.	Escoar a solução (destino conforme 8.2), enxaguar até o resíduo previsto pelo RT ⚠.

7.	Conferir antes de fechar: tampa, vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro íntegros; ladrão com descarga livre; sem tubulação pingando.

8.	Encher, descarregar as linhas e os pontos (A43), medir cloro residual na saída e na torneira sentinela.

9.	Se a água contaminada chegou às prumadas: o RT decide se é preciso descarga e desinfecção da rede ⚠ (Cenário 3).

10.	Entregar o relatório e o certificado, com data, empresa, RT e resultado das análises ⚠, à administradora; cópia visível no local.

Célula por célula. Quando há duas ou mais células, uma de cada vez, com a outra em operação e o registro de isolamento fechado, etiquetado e travado (A17).

# 9. Coleta antes e depois

Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado, cadeia de custódia, hora e nome de quem coletou.

Antes (Fase 3):

Saída do reservatório (ponto de coleta da saída ou da prumada mais próxima).

Torneira sentinela e ponto mais distante.

Interior do reservatório: só por ponto de coleta seguro ou por equipe habilitada; a ronda não abre a tampa para isso ⚠.

Célula reserva (se existir).

Água externa que entrou (gotejamento, calha), se for possível coletar sem risco.

Sedimento (se o RT pedir ⚠).

Depois (Fase 4): os mesmos pontos, após limpeza, desinfecção, enchimento e descarga.

Parâmetros: definidos pelo RT e pelo laboratório ⚠. Exemplos ⚠: cloro residual, turbidez, cor, pH, coliformes totais, *E. coli*, heterotróficos. Valores de referência: Portaria GM/MS nº 888/2021 (cláusulas a ler no texto). Se há suspeita de produto químico na água (cor do traçador, odor químico), acrescentar os parâmetros pela FISPQ (Cenário 1).

# 10. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Água suspensa para consumo. Identificamos uma alteração no reservatório que abastece [andares/pontos]. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. [A água pode faltar entre [hora] e [hora] por causa dos serviços.] Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem com a água da rede até a liberação por escrito. A decisão de funcionar, com água de origem certificada, é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável".

Aviso de limpeza programada:

AVISO — Limpeza do reservatório. Em [data], das [hora] às [hora], faremos a limpeza do reservatório [nome]. O abastecimento será mantido por [célula / caminhão-pipa]. Pode haver baixa pressão e água suspensa para consumo ao final, até a liberação pelo síndico. Feche as torneiras.

Resumo ao proprietário: o que foi encontrado e quando; o que foi feito (contenção, coleta, limpeza); a causa quando confirmada; o que não foi tocado (RTI); o que muda para não repetir; quando a água foi ou será liberada. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.

# 11. Critérios de retorno (todos são necessários)

☐ Causa eliminada e verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior): tampa e vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão com descarga livre, laje e calha sem infiltração, sem tubulação pingando.

☐ Limpeza e desinfecção documentadas (relatório e certificado do fornecedor, com RT, data e resultado ⚠).

☐ Enxágue e descarga das linhas e dos pontos; cloro residual conforme a ficha ⚠, medido na saída, na sentinela e no ponto mais distante. Sem medição, não liberado para beber.

☐ Análise conforme em todos os pontos coletados, depois da limpeza ⚠.

☐ Cor, odor e aspecto normais, contra fundo branco, sem a cor do traçador.

☐ RTI conferida (nível, válvula de transferência fechada) e, se foi tocada, reposta e conferida.

☐ Parecer do RT ou do consultor.

☐ Autorização escrita do síndico.

☐ Comunicação a ocupantes, locatários e restaurantes; sinalização retirada. Restaurantes: liberação por escrito (seção 7).

☐ Monitoramento reforçado por período definido pelo RT ⚠ (sugestão: ronda diária na torneira sentinela, com registro, por 30 dias ⚠).

Retorno em etapas ⚠: primeiro descarga e limpeza, depois consumo humano, conforme o Cenário 2 (seção 9). Reabrir devagar; descartar as primeiras águas de bebedouros, máquinas de gelo e filtros.

# 12. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Entrar no reservatório ou se debruçar na boca de visita sem permissão de trabalho e equipe | Espaço confinado e altura: morre quem entra e quem vai socorrer |
| Escovar ou lavar o reservatório sem plano, ou com a equipe residente | Revolve o sedimento e espalha a contaminação |
| Usar cloro doméstico, detergente ou produto improvisado | Concentração errada: não desinfeta ou deixa resíduo |
| Esvaziar antes de coletar | Apaga a evidência e a causa |
| Despejar a água, a sujeira ou o animal na rede pluvial ou no esgoto sem orientação | Contamina e pode alagar |
| Manter a água do reservatório suspeito em consumo "porque está clara" | Contaminação pode ser incolor |
| Interligar reservatórios com mangueira ou abrir registro de equalização "para ajudar" | Leva a contaminação à célula limpa |
| Usar a RTI para abastecer ou esvaziar a RTI para limpar sem decisão escrita | Deixa o prédio sem proteção contra incêndio |
| Misturar reúso com potável para "resolver a falta" | É o episódio 1 |
| Liberar só porque a água voltou clara | Só análise, limpeza documentada e autorização escrita liberam |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |

# 13. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

Inspeção por fora na ronda (registro): tampa (íntegra, vedada, travada), lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão com descarga livre e visível, laje e teto sob a caixa (manchas, gotejamento), calhas e pluvial (E5), tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório (interligação 6), ladrão × esgoto ou pluvial (interligação 7).

Limpeza e desinfecção periódicas (família 1 do plano de manutenção, catálogo A4, A6, A17, A18, A22, A23). Cadência: a definir com o RT e conforme a regra local ⚠. Sem prazo legal citado aqui. Restaurantes: RDC Anvisa 216/2004 (◻).

Certificado de limpeza visível em cada reservatório e cópia com a administradora. Sem certificado = não sei = vencida. Conferir o conteúdo: data, empresa, RT, procedimento, produto, resultado das análises ⚠.

Registro de nível: leitura semanal na ronda, registrada (pedido). Nível que cai ou sobe sem explicação indica água entrando ou saindo por onde não deveria (Cenário 4).

Células: mapa dos registros de isolamento e da equalização (A17, H3), registros etiquetados, ficha com a capacidade e a autonomia de cada célula; limpar por etapas, sem deixar o prédio seco.

Obra ou serviço na cobertura: comunicar a ronda e a gestão antes; tampa travada; proteger o reservatório; conferir ao final (tampa, lacre, tela, laje).

Contrato de limpeza de reservatório com fornecedor habilitado; emergência (H21): visita com RT, equipe treinada em NR-33 e NR-35, tempo de resposta e certificado em prazo.

Autovistoria (cenario-1-contaminacao-cruzada-checklist-autovistoria.md) para achar tubulação de outro sistema sobre a caixa e ladrão ligado ao esgoto.

Treinamento da ronda neste cenário (o que olhar por fora e o que não fazer) e simulado com a escada de escalonamento.

Relatório mensal do fornecedor com o checklist padrão (pedir semanal nos itens críticos: nível).

# 14. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Reservatório e célula (nome, tipo: potável, reúso, RTI, compartilhado) |  |
| Gatilho (animal, corpo estranho, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise, limpeza vencida, obra) |  |
| Gravidade (alta / média) e decisão de consumo (suspenso / mantido; quem decidiu, hora) |  |
| Pessoas afetadas / atendimento |  |
| Ramo identificado (A–E) e por quê |  |
| Isolamento: registros fechados (quais, hora, quem), célula reserva ou caminhão-pipa |  |
| RTI: tocada? (S/N); se sim, decisão do síndico (data, assinatura) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora); empresa de limpeza e RT acionados |  |
| Pontos de coleta antes, laboratório, hora, cadeia de custódia |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Esvaziamento e destino da água (onde, quem autorizou) |  |
| Limpeza e desinfecção (empresa, RT, data, certificado) |  |
| Coleta depois e resultados (data, parecer) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Comunicações enviadas (ocupantes, restaurantes, proprietário) |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

# 15. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

Tempos-alvo das fases e o prazo sem decisão para suspender o consumo na gravidade média (T+1 h).

Gravidade média × alta: quando o consumo pode ser mantido e sob qual parecer.

Cadência de limpeza e desinfecção dos reservatórios, por tipo de ocupação, e a regra local (nenhum prazo legal está citado neste documento).

Plano, produto, concentração e tempo de contato da desinfecção; resíduo aceito antes de encher; desinfecção da rede quando a água contaminada chegou às prumadas.

Destino da água de esvaziamento e da água de lavagem e desinfecção (esgoto, pluvial, solo), e do animal e material biológico.

Parâmetros analíticos e valores de referência para liberar; frequência do monitoramento reforçado; cloro residual mínimo.

Pontos de coleta seguros no interior do reservatório e se a ronda pode abrir a tampa sem entrar.

Ensaio de estanqueidade do reservatório e da laje.

Isolamento por células: se a ficha de cada prédio comprova que a célula reserva é independente (equalização, ladrão, barrilete).

RTI: nenhuma regra deste procedimento autoriza esvaziar ou usar a RTI; o que comunicar ao Corpo de Bombeiros e à brigada é exigência local.

Quando notificar vigilância sanitária e concessionária (exigência local).

Restaurantes: aplicabilidade e periodicidade da RDC Anvisa 216/2004 (◻).

NR-33 e NR-35: versão vigente e exigências de treinamento, vigia e resgate (◻).

Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas (reservatório, ladrão, respiro, proteção contra refluxo, parâmetros) devem ser lidas no texto antes de virarem exigência.