## LEIAME
DF Síndicos · Plano de Contingência da Água — Planilha-mestre (modelo genérico)
Versão | 0.1 — rascunho para revisão técnica · 2026-10-02 · gerada a partir do catálogo v2 (195 itens)
O que é | Ficha por condomínio do plano de contingência, manutenção e monitoramento dos sistemas de água. Esta é a versão em branco: não tem dado de nenhum condomínio.
Como usar | 1) Faça uma cópia por condomínio e salve no OneDrive (nunca no GitHub). 2) Preencha 'Condominio' e 'Contatos'. 3) Em 'Catalogo', marque S, N ou ? em cada item. 4) Veja a 'Matriz' (quais cenários valem para o prédio) e o 'Resumo'. 5) Em 'Manutencao', registre responsável, periodicidade e última execução de cada família. 6) Faça a 'Autovistoria' com a equipe residente. 7) Registre ocorrências em 'Incidentes'.
Regra de ouro | 'Não sei' (?) e célula em branco valem como PIOR CASO: o item é tratado como existente e sem proteção, e entra na vistoria. Foi esse tipo de ponto, que ninguém sabia que existia, que causou os dois episódios.
Células amarelas (texto azul) | São as únicas que você preenche. Todo o resto é fórmula ou texto fixo.
Abas | Resumo (semáforo e contagens, calculado) · Condominio · Contatos (escada de escalonamento) · Catalogo (195 itens) · Matriz (item × cenário) · Manutencao (16 famílias) · Autovistoria (42 itens, Cenário 1) · Incidentes (registro)
Cenários | 1 Contaminação cruzada · 2 Falta de água · 3 Água fora do padrão · 4 Vazamento e alagamento · 5 Falha de bomba ou energia · 6 Incêndio com reserva indisponível · 7 Refluxo de esgoto · 8 Falha do tratamento químico · 9 Contaminação do reservatório · T Comunicação de crise. Os procedimentos dos cenários 1 a 9 e do T (comunicação de crise) estão em entregas/plano-contingencia-agua/cenarios/; os checklists de ronda e do relatório mensal dos fornecedores estão em .../rotinas/.
Limites | A planilha orienta e organiza; não substitui responsável técnico, laudo nem projeto. A coluna 'Cenários' do catálogo foi preenchida por critério técnico geral e deve ser revisada na primeira ficha real. A autovistoria não certifica dispositivo antirretorno nem teste de pressão.
Referências | As marcadas ✔ no catálogo tiveram existência e escopo geral conferidos por pesquisa web; nenhuma norma ABNT foi lida. As marcadas ◻ precisam de confirmação. Ver catalogo-v2.md.
Se o catálogo mudar | O catálogo-fonte é o Markdown deste projeto. Ao revisá-lo, peça para regerar a planilha e copie as respostas S/N/? de cada condomínio pelos IDs, que não mudam.
Exemplos de preenchimento (só para mostrar o formato; não copie)
Catalogo, item C14 | Existe? S · Local: sala do chiller, cobertura · Foto: IMG_0412 · Data: 15/03/2026 · Quem informou: encarregado de manutenção
Catalogo, item A13 | Existe? ? · Observação: ninguém soube dizer se há disconector na reposição · isso vira VISTORIAR e vale como sem proteção
Manutencao, família 1 | Responsável: empresa de limpeza de reservatório · Periodicidade: 180 · Última execução: 10/02/2026 → a planilha calcula a próxima data e o status
Autovistoria, item 1.6 | Resposta: N (não há mangueira conectada) → Status OK. Se a resposta fosse S, o status seria VERMELHO
Incidentes | Data: 02/10/2026 14:30 · Cenário: 1 · Ramo: A · Local: 8º andar, copa · Observado: água rosa na torneira · Status: Aberto

## Resumo
Resumo da ficha
Tudo nesta aba é calculado; não digite aqui.
Situação geral
Semáforo geral | VERMELHO: há item crítico da autovistoria com risco ou '?'. AMARELO: há pendência (vistoria, manutenção vencida, item não crítico). VERDE: sem pendências. Não substitui parecer técnico.
Catálogo (o que existe no prédio)
Itens no catálogo
Existem (S)
Não existem (N)
Não sei (?) | Vale como pior caso: tratar como sem proteção
Em branco (não preenchidos)
Pendências de vistoria (? + em branco)
% preenchido (S + N + ?)
Matriz sistema × cenário (itens aplicáveis)
1 Contaminação cruzada
2 Falta de água
3 Água fora do padrão
4 Vazamento e alagamento
5 Falha de bomba ou energia
6 Incêndio
7 Refluxo de esgoto
8 Tratamento químico
9 Contaminação do reservatório
T Comunicação de crise
Manutenção por família
Famílias em dia
Famílias VENCIDAS
Famílias sem registro
Autovistoria
Itens VERMELHOS | Escalar ao síndico agora
Itens AMARELOS
Itens OK
Itens pendentes (sem resposta)
Incidentes
Incidentes registrados
Incidentes não encerrados

## Condominio
Ficha do condomínio
Faça uma cópia desta planilha por condomínio e salve no OneDrive. Nunca no GitHub.
Identificação
Nome do condomínio
Administradora
Tipo (escritório / loja / logístico / misto)
Cidade / UF
Nº de pavimentos
Responsável pela ficha
Data do primeiro preenchimento
Data da última revisão
Abastecimento e energia
Abastecimento (concessionária direta / cisterna / poço / misto)
Capacidade dos reservatórios (litros, inferior e superior)
Autonomia de água em horas (informar de onde veio o número)
Gerador atende recalque e incêndio? (S / N / ?)
Autonomia de combustível do gerador (horas, fonte)
Tem BMS ou supervisório com alarme? (S / N / ?)
Traçadores (cores)
Cor do traçador da água gelada / tratamento químico
Cor do traçador do reúso
Outros traçadores (incêndio, água quente)
Local da torneira sentinela
Documentos e locais
Mapa de registros e válvulas (onde está)
Projeto as-built / memoriais (onde estão)
Mapeamento pós-incidente (onde está, data)
PMOC (responsável e onde está)
Último laudo de potabilidade (data)
Última limpeza de reservatório (data)

## Contatos
Função | Nível de escalonamento | Nome / empresa | Telefone (24h) | E-mail | Observação
Operador de ronda | —
Responsável da manutenção residente | 1
Gestão predial / administradora | 2
Síndico | 3
Fornecedor de tratamento químico (torre, chiller) | Fornecedor
Fornecedor de hidráulica | Fornecedor
Fornecedor de ar-condicionado / chiller | Fornecedor
Fornecedor de bombas e gerador | Fornecedor
Fornecedor de proteção contra incêndio | Fornecedor
Consultor especialista (contratado caso a caso) | Consultor
Laboratório de análise de água | Externo
Caminhão-pipa pré-qualificado | Externo
Concessionária de água (central de emergência) | Externo
Vigilância sanitária local | Externo
SAMU | Externo |  | 192
Corpo de Bombeiros | Externo |  | 193
Disque-Intoxicação (confirmar número vigente) | Externo |  |  |  | Anvisa: 0800 722 6001 — conferir se continua vigente antes de usar
Telefones pessoais ficam só nesta ficha (OneDrive), nunca no GitHub. Linhas em branco abaixo da lista são para fornecedores adicionais.

## Catalogo
ID | Grupo | Sistema | O que é / onde está | Como falha ou contamina | Cenários | Ref. | Existe no prédio? (S / N / ?) | Local / observação | Foto ou documento | Data da conferência | Quem informou / fonte | Tratar como | Vistoria | Família
A1 | A. Água potável | Ligação da concessionária | Ramal, cavalete, hidrômetro geral, registros e válvulas na entrada. Pode haver mais de um ramal | Rompimento; falta de água (que gera retrossifonagem); hidrômetro parado; ramal sem retenção quando o prédio abastece direto, sem reservatório | 1,2,4 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 3
A2 | A. Água potável | Poço artesiano / fonte própria | Captação subterrânea, bomba submersa, selo sanitário, laje de proteção, tratamento, outorga | Contaminação do aquífero (fossa próxima, poço mal selado ou abandonado aberto); falta de outorga e de análise; mistura com a rede da concessionária sem separação | 1,2,3 | ✔ Portaria GM/MS 888/2021 · ✔ NBR 12244:2006 (construção de poço tubular) · ◻ outorga estadual/ANA | [7 empty] | 4
A3 | A. Água potável | Abastecimento emergencial (caminhão-pipa) | Ponto de recebimento de água de terceiros no reservatório | Água de origem desconhecida; tanque do caminhão sujo; mangueira dentro da boca de visita do reservatório (entrada por reservatório); sem cloro | 2,3,9 | ✔ Portaria 888/2021 (abrange abastecimento por carro-pipa) · ◻ cloro mínimo no carro-pipa (0,5 mg/L em fonte secundária) | [7 empty] | 4
A4 | A. Água potável | Reservatório inferior (cisterna) | Tanque enterrado ou no térreo/subsolo, com tampa de inspeção | Infiltração de água do solo ou de poça; tampa sem vedação; ladrão sem proteção; sujeira acumulada; tubulação de esgoto ou pluvial próxima | 2,3,9 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 1
A5 | A. Água potável | Recalque | Bombas que sobem a água da cisterna ao reservatório superior, boias, quadros | Pane; falta de bomba reserva; retenção falha e a água volta; falta de energia; funcionamento a seco | 2,5 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 2
A6 | A. Água potável | Reservatório superior (caixa d'água) | Tanques na cobertura (um ou vários, em células, ver A17) | Entrada de sujeira ou água pela tampa e laje; tubulação de outro sistema passando por cima; ladrão sem tela (ver A23); estagnação; água quente do sol | 2,3,9 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 1
A7 | A. Água potável | Barrilete e colunas | Tubulação que sai do reservatório e distribui às prumadas | Registros sem identificação; interligações improvisadas ("jumper", ver H12); corrosão; registro fechado esquecido | 1,2,4 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 3
A8 | A. Água potável | Pressurização / redução de pressão | Bombas booster (ver A20), tanque hidropneumático (A19), válvulas redutoras de pressão (VRP) | Pressão alta (rompimento); oscilação; VRP travada aberta ou fechada; bomba com retorno | 4,5 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 2
A9 | A. Água potável | Rede interna de distribuição | Prumadas, ramais, sub-ramais, registros de andar | Vazamento oculto; trecho morto com água parada; registro não encontrado na emergência | 2,3,4 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 3
A10 | A. Água potável | Pontos de consumo | Torneiras, copas, bebedouros, lavatórios, chuveiros, vasos, mictórios | Ponto raramente usado estagna; ponto com conexão cruzada; ponto usado como fonte de reposição improvisada | 1,3 | ✔ NBR 5626:2020 | [7 empty] | 3
A11 | A. Água potável | Tratamento pontual de potável (conjunto) | Guarda-chuva dos itens A36 a A39 (filtros, cloração, UV, osmose) | Dosagem errada; filtro saturado; resina contaminada. Marcar o detalhe em A36–A39 | 3 | ✔ Portaria 888/2021 (padrão de potabilidade) | [7 empty] | 4
A12 | A. Água potável | Água quente sanitária (conjunto) | Aquecimento, acumulação, recirculação e trocadores. Detalhe em A24–A31 | Faixa morna favorece Legionella (a faixa de risco varia entre referências, em geral entre ~20 e ~45 °C; confirmar); trocador de parede única contamina; recirculação parada | 1,3 | ✔ NBR 5626:2020 · ✔ ASHRAE 188 · ✔ ASHRAE Guideline 12 | [7 empty] | 5
A13 | A. Água potável | Dispositivos de proteção contra refluxo | Válvulas de retenção, quebra-vácuo, disconector/BPV, separação atmosférica | Ausência; instalação errada; sem teste periódico; dispositivo "curto-circuitado" por by-pass. Ver "Mapa de interconexões críticas" | 1,7 | ✔ NBR 5626:2020 (a norma trata de proteção contra refluxo; cláusula a ler) · ✔ EN 1717 (referência internacional) | [7 empty] | 6
A14 | A. Água potável | Controle da qualidade da água | Cloro residual, análises laboratoriais, plano de amostragem, pontos de coleta | Sem ponto de coleta definido; laudo vencido; não conformidade sem ação. Cuidado de escopo: a Portaria 888 trata de sistemas de abastecimento e soluções alternativas; em prédio abastecido pela concessionária, confirmar com a vigilância sanitária local o que é obrigação do condomínio e o que é referência | 3,T | ✔ Portaria 888/2021 (cloro residual livre mínimo de 0,2 mg/L na rede e nos pontos, segundo fonte secundária: ◻ conferir artigo) | [7 empty] | 4
A15 | A. Água potável | Interligação entre prédios, lotes ou reservatórios vizinhos | Tubulação de emergência entre torres, blocos ou galpões; registro "para emergência" | Mistura de qualidades e de pressões; reservatório de um bloco contamina o outro; registro aberto esquece; sem mapa | 1,2,9 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 3
A16 | A. Água potável | Hidrômetros de sub-medição, hidrômetros inteligentes e telemetria | Medidores por andar/loja/galpão, com saída de pulso ou rede (LoRa, GSM); hidrômetro dedicado em reposição de circuito | Medidor parado ou by-passado; telemetria sem alarme de fluxo contínuo (vazamento passa despercebido); medidor sem retenção a jusante | 2,4,T | ◻ regulamento metrológico do Inmetro (conferir) | [7 empty] | 3
A17 | A. Água potável | Reservatório em células e tubulação de equalização | Várias células interligadas por tubo de equalização ou barrilete comum | Célula em limpeza com registro de isolamento aberto contamina a outra; célula parada estagna; equalização leva sujeira de uma à outra | 2,3,9 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 1
A18 | A. Água potável | Reservatório de passagem / tanque pulmão (break tank) | Tanque intermediário entre rede e bombas (comum em logístico com baixa pressão) | Estagnação (cloro some); boia presa; tampa aberta; ladrão sem proteção; falta de bomba | 2,3,9 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 1
A19 | A. Água potável | Tanque hidropneumático e vasos de expansão do pressurizador | Vaso com bexiga ou colchão de ar, pressostatos, compressor (se houver) | Bexiga rompida (água em contato com aço, ferrugem, biofilme); perda do colchão de ar faz a bomba ligar e desligar sem parar; vaso de pressão sem inspeção | 3,5 | ◻ NR-13 (se enquadrado como vaso de pressão; conferir) | [7 empty] | 2
A20 | A. Água potável | Skid de bombeamento (booster) com inversor de frequência | Conjunto compacto de bombas, inversor, transdutor de pressão, válvulas e quadro | Falha do inversor ou do sensor derruba a pressão ou a sobe demais; sem bomba reserva; alarme sem destinatário; sucção em depressão puxa água de reservatório | 2,4,5 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 2
A21 | A. Água potável | Válvulas de alívio e de segurança hidráulicas | Alívio de pressão em pressurizadores, aquecedores e redes; descarga canalizada ou livre | Descarga ligada direto ao esgoto sem folga de ar; válvula emperrada fechada; gotejando sem ninguém ver (perda contínua) | 4,7 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 2
A22 | A. Água potável | Boias, válvulas de nível, chaves e sensores de nível de reservatório | Boia mecânica, boia elétrica, sensor ultrassônico, chave de nível | Boia presa ou quebrada: transborda (4) ou deixa esvaziar (2); sensor sujo; boia ligada à rede sem proteção contra refluxo | 2,4,5,9 | ✔ NBR 5626:2020 (a norma exige válvula de boia com proteção; cláusula a ler) | [7 empty] | 1
A23 | A. Água potável | Ladrão, extravasor, respiro e tela dos reservatórios potáveis | Tubo de ladrão, tubo de limpeza, respiro, tela | Ladrão ligado direto ao esgoto ou pluvial sem desconexão (gás e retorno entram na caixa); tela rasgada ou entupida; respiro aberto para fonte de poeira ou animais | 7,9 | ✔ NBR 5626:2020 (reservatório e extravasor; cláusula a ler) | [7 empty] | 1
A24 | A. Água potável | Aquecimento central a gás (passagem e acumulação) | Aquecedores a gás em casa de máquinas, com acumulador e chaminé | Temperatura de armazenamento baixa favorece Legionella; trocador de parede única se tiver circuito de aquecimento; acúmulo de sedimento | 3 | ✔ NBR 5626:2020 (água quente) · ◻ norma e regra local de instalação de gás (conferir) | [7 empty] | 5
A25 | A. Água potável | Aquecedor elétrico de acumulação e de passagem | Boilers em vestiários, copas e cozinhas; chuveiros elétricos | Boiler sem uso estagna e fica morno; válvula de alívio gotejando; ânodo de sacrifício vencido | 3 | ✔ NBR 5626:2020 (água quente) | [7 empty] | 5
A26 | A. Água potável | Aquecimento solar com coletores e acumulador | Coletores na cobertura, reservatório térmico, apoio elétrico ou a gás | Estagnação no verão; apoio desligado deixa o acumulador na faixa morna; circuito indireto com fluido de troca (glicol) e trocador de parede única | 1,3 | ✔ NBR 15569:2020 (circuito direto; requisitos de projeto e instalação) | [7 empty] | 5
A27 | A. Água potável | Bomba de calor para água quente sanitária | Bomba de calor ar-água ou água-água com acumulador | Temperatura de acumulação baixa; resistência de apoio desligada; trocador de condensador de parede única | 1,3 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 5
A28 | A. Água potável | Trocador de calor de placas ou de serpentina (água quente sanitária) | Trocador entre circuito primário (caldeira, vapor, recuperação de calor) e água sanitária | Parede única: furo mistura circuito químico com potável, em qualquer sentido de pressão. Placas com gaxeta ou solda trincada. Contrapressão se o primário tem pressão maior | 1 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 5
A29 | A. Água potável | Recirculação de água quente e válvulas de balanceamento | Retorno, bomba de recirculação, válvulas de balanceamento ou termostáticas | Bomba parada: trecho frio e morno; ramal sem retorno ("rabo") estagna; balanceamento perdido deixa ramais mornos | 3,5 | ✔ NBR 5626:2020 (água quente) | [7 empty] | 5
A30 | A. Água potável | Válvulas misturadoras termostáticas e misturadores | Mixing valves em vestiários, PNE e chuveiros; misturador central | Para evitar escaldamento o armazenamento é mantido alto e a válvula mistura: se o ramal pós-mistura é longo, fica morno. Válvula travada. Contrapressão por diferença de pressão entre quente e fria | 1,3 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 5
A31 | A. Água potável | Válvula de alívio térmico (T&P) e vaso de expansão do aquecedor | Alívio de pressão/temperatura e vaso de expansão do circuito de água quente | Aquecedor com retenção na entrada e sem vaso de expansão: a dilatação sobe a pressão; descarga sem folga de ar | 4,7 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 5
A32 | A. Água potável | Torneiras e válvulas eletrônicas (com sensor) e arejadores | Torneiras com sensor, solenoide e bateria; arejadores e restritores | Baixa vazão e uso raro estagnam; solenoide e arejador com biofilme; bateria acabada deixa fechada. Ponto de coleta de Legionella e Pseudomonas | 3 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 3
A33 | A. Água potável | Válvulas de descarga, caixas acopladas e mictórios | Válvula de descarga hidromecânica, caixa acoplada, mictório com ou sem água | Válvula de descarga sem quebra-vácuo, ligada ao vaso, retrossifona em queda de pressão; selo hídrico seco em mictório sem água | 1,7 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 3
A34 | A. Água potável | Bebedouros refrigerados e purificadores (ponto de uso) | Bebedouro de pressão, bebedouro industrial, purificador com filtro | Filtro vencido; reservatório de gelo ou de água fria com biofilme; água de dreno ligada ao esgoto sem folga; ponto de reúso do rejeito (ver B5) | 3 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 3
A35 | A. Água potável | Torneiras com rosca para mangueira (jardim, serviço, garagem, casa de máquinas) | Torneira de jardim, ponto de lavagem de piso, ponto de serviço, ponto na sala de máquinas | A mangueira é a interligação mais comum: ligada em tanque, balde, circuito ou produto, retrossifona; deixada conectada vira jumper (H13). Foi o mecanismo do episódio 2 | 1,3 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo em pontos de uso; cláusula a ler) | [7 empty] | 3
A36 | A. Água potável | Filtros de linha (areia, carvão, cartucho, multimídia) e abrandador | Filtros na entrada do prédio, no ponto de uso e na água de processo; resina | Filtro saturado vira fonte de bactérias; retrolavagem com descarga direta ao esgoto sem folga; resina esgotada; sem troca de cartucho | 3 | ◻ Portaria 888/2021 (padrão; conferir) | [7 empty] | 4
A37 | A. Água potável | Clorador e dosador de hipoclorito em potável | Bomba dosadora, pastilha, clorador em linha, tanque de hipoclorito | Dosagem baixa, residual nulo; dosagem alta; tanque de produto sem contenção; bomba parada sem alarme | 3 | ✔ Portaria 888/2021 (desinfecção e residual) | [7 empty] | 4
A38 | A. Água potável | Lâmpada UV em potável | Câmara UV em linha, sensor, quadro | Lâmpada vencida ou câmara suja; UV não deixa residual na rede: depois da câmara a água volta a contaminar; falha de energia | 3,5 | ◻ — | [7 empty] | 4
A39 | A. Água potável | Osmose reversa e deionização (potável ou processo) | Osmose reversa, resina de troca iônica, tanque de permeado | Membrana ou resina contaminada; permeado parado no tanque estagna; rejeito sem destino ou ligado à rede sem folga; DI sem residual | 3 | ◻ — | [7 empty] | 4
A40 | A. Água potável | Tubulações de potável enterradas, em canaleta, trincheira ou compartilhando shaft com outros sistemas | Ramais enterrados em pátio logístico; potável na mesma canaleta de esgoto, pluvial ou químico | Em baixa pressão a rede aspira do solo ou da canaleta pelas juntas e furos; vazamento escondido sob piso; escavação rompe | 1,3,4 | ◻ NBR 5626:2020 (conferir) | [7 empty] | 3
A41 | A. Água potável | Derivações para equipamentos de locatários | Pontos que o locatário liga a máquinas (lava-louças, máquina de gelo, osmose, lavadora, resfriador, bomba de pressurização própria) | Pressurizador do locatário gera contrapressão na rede comum; equipamento sem dispositivo; mudança feita sem avisar o condomínio | 1,3 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 3
A42 | A. Água potável | Ligações provisórias de obra e reforma | Mangueiras, "gambiarras" e pontos temporários de obra, betoneira, lavagem de piso | Mangueira conectada a tanque com produto ou a balde; ponto provisório que vira definitivo; sem registro de fechamento | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 3
A43 | A. Água potável | Pontos de descarga (flushing) e drenos de fim de rede | Registro de descarga e dreno no fim de prumadas e ramais | Não existem (trecho nunca é renovado) ou nunca são abertos; dreno ligado ao esgoto sem folga | 3,7 | ✔ NBR 5626:2020 (geral) | [7 empty] | 3
B1 | B. Não potável / alternativas | Água de reúso | Água cinza ou efluente tratado reaproveitado (descarga, irrigação, lavagem). Foi o episódio 1 | Interligação com potável na obra; tubulação sem identificação visual; ponto de uso confundido com potável; reposição por potável sem folga de ar (ver B8) | 1,3 | ✔ NBR 16783:2019 · ✔ Resolução CNRH 54/2005 (reúso direto não potável; ◻ ler a modalidade aplicável) | [7 empty] | 7
B2 | B. Não potável / alternativas | Água de chuva | Captação em cobertura, filtro, reservatório próprio, bomba | Contaminação por animais e folhas; mistura com potável na reposição; estagnação | 1,3,9 | ✔ NBR 15527:2019 (aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis) · ✔ NBR 16783:2019 | [7 empty] | 7
B3 | B. Não potável / alternativas | Água de rebaixamento de lençol | Drenagem de subsolo reaproveitada | Qualidade variável (ferro, hidrocarboneto, sal); sem tratamento; mistura com potável | 1,3 | ✔ NBR 16783:2019 | [7 empty] | 7
B4 | B. Não potável / alternativas | Condensado de ar-condicionado | Água dos drenos de fancoils e splits reaproveitada | Contaminação microbiológica e metálica; ponto de reaproveitamento sem barreira | 1,3 | ✔ NBR 16783:2019 (escopo geral; ◻ confirmar se cita condensado) | [7 empty] | 7
B5 | B. Não potável / alternativas | Rejeito de osmose reversa | Concentrado salino dos tratamentos A34 e A39, descartado ou reaproveitado | Reaproveitamento sem avaliar sal e químicos; ponto do rejeito ligado ao potável | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 7
B6 | B. Não potável / alternativas | Pontos de uso não potável | Torneiras de jardim, lavagem de piso, descarga com reúso | Ponto sem placa e cor; ocupante bebe ou lava algo sensível | 1,3 | ✔ NBR 16783:2019 (diferenciação visual dos pontos) | [7 empty] | 7
B7 | B. Não potável / alternativas | Cisterna / reservatório de reúso ou de chuva | Tanque próprio de armazenamento do não potável, no subsolo ou na cobertura | Tampa aberta; ladrão ligado ao esgoto; vizinho do reservatório potável com parede comum furada; estagnação e odor | 1,3,9 | ✔ NBR 16783:2019 · ✔ NBR 15527:2019 | [7 empty] | 7
B8 | B. Não potável / alternativas | Complementação automática do reúso/chuva com água potável | Boia, solenoide ou by-pass que repõe a cisterna não potável com potável quando falta reúso | Interligação direta intencional: sem separação atmosférica, a pressão do reúso ou o sifão leva o não potável à rede. Boia presa ou by-pass aberto | 1,2 | ✔ NBR 16783:2019 (alimentação complementar; ◻ cláusula) · ✔ NBR 5626:2020 (separação atmosférica) | [7 empty] | 7
B9 | B. Não potável / alternativas | Descarte da primeira chuva (first flush), filtros e telas da captação | Dispositivo que descarta o início da chuva; filtro de folhas; tela do reservatório | Dispositivo entupido ou sem manutenção; descarte ligado ao esgoto sem folga; filtro saturado | 3,9 | ✔ NBR 15527:2019 (pré-tratamento; ◻ cláusula) | [7 empty] | 7
B10 | B. Não potável / alternativas | Bomba e rede (prumada) exclusiva de reúso/chuva | Recalque e prumada paralelas à de potável, com cor e identificação | Prumada ligada ao potável no andar por erro de obra; flexível provisório entre prumadas; identificação apagada | 1 | ✔ NBR 16783:2019 (identificação) | [7 empty] | 7
B11 | B. Não potável / alternativas | Tratamento do reúso (cloração, UV, filtros) e controle de qualidade | Dosagem, câmara UV, filtros, medição de cloro e turbidez | Residual baixo; filtro saturado; água sem controle chega a descargas e lavagens (aerossol) | 3 | ✔ NBR 16783:2019 (parâmetros de qualidade; ◻ cláusula) | [7 empty] | 7
B12 | B. Não potável / alternativas | Água de reúso fornecida por terceiros | Reúso comprado da concessionária ou entregue em caminhão | Descarregado no reservatório potável por engano; sem certificado; mangueira em ponto errado | 1,3,9 | ◻ — | [7 empty] | 7
B13 | B. Não potável / alternativas | Poço ou fonte própria usada só para fins não potáveis | Poço para irrigação, lavagem ou reposição da torre; bomba própria | Ligação paralela à rede potável "para quando o poço falha"; mistura de qualidades; sem análise | 1,3 | ✔ Portaria 888/2021 (se for consumo humano; ◻ uso não potável) · ✔ NBR 12244:2006 (construção do poço) | [7 empty] | 7
B14 | B. Não potável / alternativas | Água cinza tratada (chuveiros, lavatórios, lavadoras) | Coleta separada, tratamento, reservatório, redistribuição | Mistura com esgoto negro; tratamento parado; odor e biofilme | 3 | ✔ NBR 16783:2019 | [7 empty] | 7
B15 | B. Não potável / alternativas | Purga da torre ou do circuito reaproveitada | Purga de torre ou de chiller usada em irrigação, lavagem ou descarga | Biocida e inibidor chegam à planta e ao ocupante; Legionella em aerossol da irrigação; ligação ao potável | 1,3,8 | ◻ — | [7 empty] | 7
B16 | B. Não potável / alternativas | Poços de monitoramento e piezômetros | Poços que medem o nível e a qualidade do lençol (obra, posto, tanque) | Tampa solta vira via de contaminação do aquífero; confundido com poço de captação | 3 | ✔ NBR 15495 (poços de monitoramento; ◻ edição) | [7 empty] | 7
C1 | C. Climatização e térmica | Circuito de água gelada | Anel fechado entre chiller, bombas e fancoils/VAV; com glicol e/ou inibidores | Vazamento reabastece com potável; contrapressão empurra para a rede; glicol e inibidor contaminam; água rosa ou colorida pela marcação | 1,4,8 | ✔ NBR 16401 (instalações de ar-condicionado; ◻ cláusulas de água) | [7 empty] | 8
C2 | C. Climatização e térmica | Torre de resfriamento / condensação (circuito aberto) | Bacia, enchimento, ventilador e distribuição na cobertura; tratamento químico, purga, biocida | Legionella; aerossol; químico escapando; bacia cheia de sujeira; tratamento parado | 3,8 | ✔ Portaria 3.523/1998 · ✔ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✔ ASHRAE 188 e Guideline 12 (gestão de Legionella; não são norma brasileira) | [7 empty] | 9
C3 | C. Climatização e térmica | Reposição (make-up) dos circuitos (conjunto) | Linha de água que repõe o chiller e a torre. Ponto mais crítico de interconexão com o potável. Detalhe em C14 a C20 | Ligação direta sem separação atmosférica; contrapressão e retrossifonagem; mangueira deixada conectada | 1,2,4 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
C4 | C. Climatização e térmica | Tanque de expansão aberto / de reposição do circuito | Tanque aberto que absorve variação de volume e repõe perdas | Boia presa; ladrão submerso; extravasa para laje ou para a caixa d'água; reposição manual por mangueira | 1,4 | ◻ — | [7 empty] | 8
C5 | C. Climatização e térmica | Circuito de água quente de aquecimento | Caldeira ou bomba de calor para reheat e aquecimento, com químicos | Trocador de parede única; contrapressão; vazamento | 1,4,8 | ✔ NR-13 (se caldeira ou vaso de pressão; ◻ enquadramento) | [7 empty] | 8
C6 | C. Climatização e térmica | Fancoils, VAV, serpentinas, drenos de condensado | Equipamentos de ar nos andares; bandejas e drenos | Dreno entupido vaza no forro; bandeja com biofilme; serpentina furada vaza água química; dreno ligado direto à coluna de esgoto (gás entra pela bandeja) | 4,7 | ✔ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✔ NBR 17037:2023 (qualidade do ar interior em ambientes climatizados; fonte secundária) | [7 empty] | 8
C7 | C. Climatização e térmica | Umidificação | Umidificadores adiabáticos e de vapor em salas técnicas e data centers | Reservatório estagnado; aerossol; dosagem de químico | 3,8 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 8
C8 | C. Climatização e térmica | Sistema de dosagem química | Bombas dosadoras e linhas de dosagem (inibidor, biocida, dispersante) | Dosagem errada; bomba parada; linha dosadora ligada a água de diluição da rede sem folga; produto cristaliza e trava a retenção | 1,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
C9 | C. Climatização e térmica | Caldeiras e vapor | Gerador de vapor, rede de vapor, retorno de condensado | Contaminação química do retorno; vaso de pressão (risco de explosão); purga quente ao esgoto (ver E22) | 1,4,5 | ✔ NR-13 | [7 empty] | 8
C10 | C. Climatização e térmica | Chillers resfriados a água | Chiller cujo condensador rejeita calor pela água da torre (C2) | Vazamento no condensador mistura gás refrigerante ou óleo com a água da torre; contaminação entre circuitos; incrustação | 1,8 | ◻ NBR 16401 (conferir) | [7 empty] | 9
C11 | C. Climatização e térmica | Termoacumulação | Tanque de água gelada ou de gelo para deslocar demanda | Perda de água; estagnação; entrada de ar; tanque aberto com reposição manual | 2,4,8 | ◻ — | [7 empty] | 8
C12 | C. Climatização e térmica | Resfriamento líquido de data center | CRAH, rear door, circuito a líquido e trocadores | Vazamento sobre equipamento; glicol; reposição com mangueira | 1,4 | ◻ — | [7 empty] | 8
C13 | C. Climatização e térmica | Gerador arrefecido a água | Radiador e circuito de arrefecimento do gerador diesel | Vazamento; reposição manual com água potável por mangueira, sem proteção | 1,5 | ◻ — | [7 empty] | 8
C14 | C. Climatização e térmica | Ponto de água potável na casa de máquinas, sala do chiller ou cobertura | Torneira, registro ou ponto de mangueira perto do circuito ou da torre, usado para repor | É o ponto do episódio 2: o ponto de potável perto do circuito vira a fonte da mangueira. Ver A35 e H13 | 1 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
C15 | C. Climatização e térmica | Reposição automática da torre (boia na bacia) | Válvula de boia na bacia da torre ou em tanque de nível | Boia submersa, tubo mergulhado (perde a folga de ar); bacia transborda; boia presa deixa a torre secar | 2,4,8 | ◻ — | [7 empty] | 6
C16 | C. Climatização e térmica | Reposição automática do circuito fechado | Válvula de enchimento automático, solenoide ou regulador de pressão ligado ao potável | Válvula travada aberta: reabastece sem parar e esconde vazamento; travada fechada: a reposição falha (episódio 2); retenção única na entrada; sem hidrômetro | 1,2,4 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
C17 | C. Climatização e térmica | By-pass e reposição manual (registro, mangueira, engate) | Registro de by-pass da reposição automática; engate para mangueira ao lado do circuito | A mangueira ligada direto na entrada do circuito, mantida conectada, com pressão do circuito maior que a da rede: empurra água para a prumada | 1 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
C18 | C. Climatização e térmica | Tanque de ruptura / funil de reposição (separação atmosférica) | Tanque ou funil que recebe a água do potável por cima, com folga de ar, e repõe o circuito por bomba ou gravidade | É a solução segura, mas: a folga some se o tubo for mergulhado; o tanque estagna; boia presa; ladrão ligado ao esgoto; vira ponto de contaminação | 1,2 | ✔ NBR 5626:2020 (separação atmosférica; ◻ dimensionamento da folga) | [7 empty] | 6
C19 | C. Climatização e térmica | Disconector (BPV), retenção dupla ou outro dispositivo na reposição | Dispositivo de proteção entre o potável e o circuito | Sem teste periódico; dreno do BPV entupido ou ligado ao esgoto sem folga; instalado ao contrário; removido ou "curto-circuitado" por by-pass | 1,7 | ✔ NBR 5626:2020 · ✔ EN 1717 (referência internacional) | [7 empty] | 6
C20 | C. Climatização e térmica | Medição da reposição (hidrômetro, contador, nível) nos circuitos | Hidrômetro dedicado, sensor de nível no tanque, contador de pulsos | Não existe: um vazamento só aparece como litros por dia na conta de água. Indicador para pegar o problema antes da improvisação | 1,4,T | ◻ — | [7 empty] | 6
C21 | C. Climatização e térmica | Bombas de circulação e vasos desacopladores | Bombas primárias, secundárias e terciárias; pressão do circuito | Pressão de recalque maior que a do potável: é a causa física da contrapressão. Selo da bomba vaza | 1,4,5 | ◻ NBR 16401 (conferir) | [7 empty] | 8
C22 | C. Climatização e térmica | Trocador de placas entre circuitos de climatização | Trocador que separa a pressão de um prédio alto ou faz free cooling entre torre e circuito fechado | Parede única; gaxeta ou solda trinca e mistura os circuitos (um aberto, outro com químicos); sem alarme de pressão ou condutividade | 1,8 | ◻ NBR 16401 (conferir) | [7 empty] | 8
C23 | C. Climatização e térmica | Chiller com recuperação de calor | Condensador de recuperação que aquece água sanitária, reheat ou piscina | Recuperação ligada a A28 ou a piscina: parede única; refrigerante/óleo/aditivo vai para água sanitária | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 8
C24 | C. Climatização e térmica | Bomba de calor água-água e VRF com condensação a água | Trocadores ligados à torre ou a anel de condensação | Vazamento mistura circuito de refrigerante com água; condensação com tratamento fraco | 1,8 | ◻ — | [7 empty] | 8
C25 | C. Climatização e térmica | Chiller de absorção | Chiller a vapor ou queima direta, com torre | Água com aditivos de brometo ou lítio (ver FISPQ); torre grande, mais Legionella; vaso de pressão | 1,3,8 | ◻ NR-13 (conferir) | [7 empty] | 8
C26 | C. Climatização e térmica | Resfriador seco com spray adiabático (dry cooler) | Resfriador com aspersão de água para pré-resfriar o ar | Água nebulizada com aerossol; reposição ligada ao potável; Legionella | 3 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 9
C27 | C. Climatização e térmica | Condensador evaporativo | Condensador de refrigeração industrial (câmaras frias, logístico) que usa spray e bacia próprios | Bacia e spray com Legionella; reposição por boia ligada ao potável; produto químico dosado | 3,8 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 9
C28 | C. Climatização e térmica | Torre de circuito fechado (fluid cooler) | Serpentina fechada com spray externo; circuito interno com glicol | Spray externo com Legionella; vazamento da serpentina leva glicol à bacia | 1,3,8 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 9
C29 | C. Climatização e térmica | Tratamento de torre por ozônio, UV ou físico (sem biocida químico) | Ozonizador, câmara UV ou dispositivo magnético/ultrassônico em derivação | Sem residual na bacia; efeito depende do tempo de contato e do fluxo desviado; sonda ou lâmpada falha sem alarme; falsa sensação de controle | 3,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
C30 | C. Climatização e térmica | Filtragem lateral e separador de sólidos da torre | Filtro de areia, hidrociclone ou filtro de cartucho em derivação | Filtro saturado; retrolavagem com potável direto (interligação) ou descarga ao esgoto sem folga | 3,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
C31 | C. Climatização e térmica | Purga e descarga da torre (condutividade e destino) | Purga contínua ou por condutividade; descarga para ralo ou coletor | Sensor falha: purga excessiva (falta de água) ou nula (incrustação); purga com biocida ao pluvial; descarga ligada ao esgoto sem folga | 2,4,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
C32 | C. Climatização e térmica | Linha de equalização e tanque comum entre torres | Tubo de equalização entre bacias de várias torres ou células | Contaminação entre torres; torre parada estagna e recebe da torre ativa; contaminação de uma contamina todas | 3,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
C33 | C. Climatização e térmica | Circuito de glicol e abastecedor de glicol (glycol feeder) | Tanque de glicol e bomba de enchimento do circuito | Bomba de enchimento ligada à rede por mangueira com retenção única; glicol misturado ao potável | 1 | ◻ — | [7 empty] | 8
C34 | C. Climatização e térmica | Armazenamento de produtos químicos de tratamento | Bombonas, tanques de inibidor, biocida, ácido, hipoclorito; bacia de contenção | Vazamento sem contenção; ladrão da bacia ligado ao ralo; mistura de incompatíveis (hipoclorito + ácido libera cloro); sem FISPQ à vista | 1,4,8 | ◻ NBR 17505 (se líquido inflamável) · ◻ FISPQ | [7 empty] | 9
C35 | C. Climatização e térmica | Controlador de torre e circuito (condutividade, ORP, pH) | Controlador, sondas, bombas dosadoras, alarmes | Sonda suja ou descalibrada; alarme sem destinatário (ver H6); controlador em manual desde a última manutenção | 3,8,T | ◻ — | [7 empty] | 9
C36 | C. Climatização e térmica | Vaso de expansão fechado e válvulas de alívio dos circuitos | Vaso com diafragma e válvulas de segurança | Diafragma rompido; alívio gotejando ligado ao ralo; perda de pressão que faz a reposição automática compensar | 1,4 | ◻ NR-13 (conferir) | [7 empty] | 8
C37 | C. Climatização e térmica | Esvaziamento, descarte e enchimento de circuitos | Descarga do circuito para manutenção, limpeza ou troca de glicol; enchimento por mangueira | Água com químicos vai ao pluvial ou ao esgoto sem autorização; enchimento por mangueira direta ao circuito (ver C17) | 1,4 | ✔ CONAMA 430/2011 (lançamento de efluentes; ◻ aplicação a rede pública) | [7 empty] | 8
C38 | C. Climatização e térmica | Limpeza química, passivação e serviços temporários nos circuitos | Bombas, tanques e mangueiras de terceiros ligados à torre ou ao circuito | Mangueira do prestador ligada ao potável durante o serviço e esquecida; descarte de efluente químico | 1,3,8 | ◻ — | [7 empty] | 9
D1 | D. Incêndio | Reserva técnica de incêndio (RTI) | Volume de água destinado só ao incêndio, na caixa ou em reservatório separado | Água parada vira "potável velha"; reposição liga ao potável sem barreira (ver D15); consumo comum usa a RTI (ver D9) | 1,6,9 | ✔ IT 22/2025 CBPMESP (SP) · ◻ IT do estado do prédio | [7 empty] | 10
D2 | D. Incêndio | Bombas de incêndio | Bomba principal (elétrica ou diesel), reserva e jockey; quadro | Não parte; diesel sem combustível; quadro em manual ou desligado; teste nunca feito | 5,6 | ✔ NBR 13714 (ed. 2000; ◻ confirmar edição vigente) | [7 empty] | 10
D3 | D. Incêndio | Hidrantes e mangotinhos | Rede, abrigos, mangueiras, esguichos | Registro fechado; mangueira vencida; rede com vazamento; abrigo trancado | 6 | ✔ NBR 13714 | [7 empty] | 10
D4 | D. Incêndio | Sprinklers (chuveiros automáticos) | Rede molhada, seca, pré-ação ou dilúvio; válvula de governo e alarme | Corrosão; falso acionamento; rede seca com umidade; válvula de controle fechada (rede fora de serviço) | 4,6 | ✔ NBR 10897:2020 | [7 empty] | 10
D5 | D. Incêndio | ESFR / alta vazão em armazéns | Sprinklers de supressão para estoque alto em galpão logístico | Rede subdimensionada para o estoque atual; obstrução por estoque; pressão insuficiente | 5,6 | ✔ NBR 10897:2020 (◻ conferir se cobre ESFR) | [7 empty] | 10
D6 | D. Incêndio | Hidrante de recalque / conexão siamesa | Entrada externa para o Corpo de Bombeiros | Tampa solta; registro fechado; rede entupida | 6 | ✔ NBR 13714 | [7 empty] | 10
D7 | D. Incêndio | Espuma (LGE) | Líquido gerador de espuma em áreas de risco (combustível, subsolo, tanque) | Líquido contaminando a rede de teste; proporcionador sem teste; validade do LGE | 1,6 | ◻ — | [7 empty] | 10
D8 | D. Incêndio | Descarga de teste | Água usada em teste e manutenção de bombas e sprinklers | Descarte sem destino; perda da reserva; reposição por mangueira ligada ao potável | 1,2,6 | ◻ — | [7 empty] | 10
D9 | D. Incêndio | RTI em célula dedicada e saída de consumo acima do volume de reserva | Reservatório com célula só de incêndio, ou saída de consumo em cota acima da RTI | Registro de interligação entre células aberto "temporariamente" esvazia a RTI; saída de consumo rebaixada; célula de incêndio sem renovação | 2,6,9 | ◻ IT do estado · ✔ NBR 13714 (reservatório; ◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D10 | D. Incêndio | Hidrante de passeio / de coluna externa (pátio) | Hidrante no pátio logístico ou na calçada; diferente do hidrante de parede (abrigo interno) | Atingido por caminhão; registro travado; tampa e engate sem proteção; água suja na abertura | 6 | ✔ NBR 13714 | [7 empty] | 10
D11 | D. Incêndio | Anel de hidrantes enterrado (rede de pátio) | Tubulação enterrada em ferro dúctil, PEAD ou aço, que atende o galpão e os hidrantes | Corrosão e vazamento sob piso (não aparece); jockey disparando sem parar; válvulas de seccionamento sem mapa | 4,6 | ✔ NBR 13714 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D12 | D. Incêndio | Bomba jockey e pressostatos | Bomba pequena que mantém a pressão da rede; pressostatos de partida | Partida frequente = vazamento na rede; pressostato desregulado liga a principal sem necessidade | 5,6 | ✔ NBR 13714 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D13 | D. Incêndio | Ponto de teste da bomba de incêndio (linha de teste, medidor, retorno) | Linha de retorno à reserva ou descarga com medidor de vazão para o teste da bomba | Teste sem medidor (não prova vazão); retorno à reserva com água contaminada; descarga para o ralo; válvula de teste não volta ao fechado | 5,6 | ✔ NBR 13714 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D14 | D. Incêndio | Motor diesel da bomba de incêndio | Motor, tanque de combustível, baterias, arrefecimento (radiador ou trocador com água da própria rede) | Combustível velho; bateria fraca; arrefecimento com reposição por mangueira; vazamento de diesel na bacia | 5,6 | ✔ NBR 13714 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D15 | D. Incêndio | Alimentação da RTI ou da rede de incêndio pela rede potável | Boia, registro de enchimento ou by-pass que repõe a reserva de incêndio com potável; enchimento por mangueira | Interligação incêndio × potável: retrossifonagem puxa a água da rede de incêndio (estagnada, às vezes com aditivo) para o potável. Mangueira de enchimento esquecida | 1,6 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 10
D16 | D. Incêndio | Válvula de governo e alarme e válvulas de controle da rede | VGA, válvulas de seccionamento com supervisão (chave, sinalização) | Válvula de controle fechada após manutenção: sprinkler fora de serviço sem ninguém saber; alarme sem monitoramento | 6,T | ✔ NBR 10897:2020 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D17 | D. Incêndio | Dilúvio, cortina d'água e canhões monitores | Dilúvio em área de risco, cortina em fachada, canhão em pátio ou tanque | Válvula de dilúvio sem teste; bicos entupidos; vazão que a RTI não sustenta; canhão exposto | 4,6 | ◻ NBR 10897 / IT do estado (conferir) | [7 empty] | 10
D18 | D. Incêndio | Compressor de ar ou nitrogênio de rede seca e pré-ação | Compressor ou gerador de nitrogênio e secador de ar | Ar úmido corrói a rede seca; compressor parado perde pressão e dispara a válvula; vazamento de ar | 5,6 | ✔ NBR 10897:2020 (◻ cláusula) | [7 empty] | 10
D19 | D. Incêndio | Névoa d'água de alta pressão (water mist) | Bombas de alta pressão e bicos, água de baixa condutividade, em data center e salas elétricas | Filtros e bicos entupidos; água tratada contaminada; equipamento exige pessoal especializado | 4,6 | ◻ — | [7 empty] | 10
D20 | D. Incêndio | Válvulas de transferência entre RTI e reservas de consumo | Registro "de emergência" que permite usar a RTI para consumo, ou a água de consumo para a rede de incêndio | A RTI vira consumo em falta de água e fica vazia (cenário 2 vira cenário 6); ou potável flui para incêndio sem separação. Registro sem lacre e sem registro de abertura | 1,2,6 | ◻ IT do estado (conferir) | [7 empty] | 10
D21 | D. Incêndio | Sprinklers em câmaras frias e redes com anticongelante | Rede seca ou pré-ação em câmara fria; solução anticongelante (raro no Brasil) | Solução de glicol ou glicerina em rede ligada ao potável: contaminação por retorno; teste da rede contamina o reservatório; vazamento no frio | 1,6 | ✔ NBR 10897:2020 (◻ anticongelante: conferir) | [7 empty] | 10
E1 | E. Esgoto e drenagem | Esgoto sanitário | Ramais, colunas, ventilação, caixas de inspeção | Entupimento; retorno por ralo; ventilação insuficiente; rede pública sobrecarregada | 7 | ✔ NBR 8160 (ed. 1999 com confirmações; fontes citam também 2020: ◻ confirmar edição) | [7 empty] | 11
E2 | E. Esgoto e drenagem | Caixa de gordura | Cozinhas, restaurantes, refeitórios | Entupimento; transbordo; odor; cozinha do locatário sem manutenção | 4,7 | ✔ NBR 8160 · ◻ regra municipal | [7 empty] | 11
E3 | E. Esgoto e drenagem | Poço de recalque de esgoto | Bomba que sobe o esgoto de subsolo | Bomba para e inunda o subsolo; sem bomba reserva e alarme; falta de energia | 4,5,7 | ◻ NBR 8160 (conferir) | [7 empty] | 11
E4 | E. Esgoto e drenagem | Caixa separadora água-óleo | Garagens, oficinas, lavagem, abastecimento | Saturada; óleo vai para a rede pública; sem coleta | 4 | ◻ — | [7 empty] | 11
E5 | E. Esgoto e drenagem | Águas pluviais | Calhas, condutores, ralos de cobertura | Entupimento; transbordo para dentro do prédio ou sobre a caixa d'água; ladrão misturado ao esgoto | 4,9 | ✔ NBR 10844 (ed. 1989; ◻ confirmar edição) | [7 empty] | 11
E6 | E. Esgoto e drenagem | Drenagem de subsolo | Poços de drenagem, bombas, canaletas | Bomba para, nível sobe, inundação de subsolo e casa de máquinas | 4,5 | ◻ — | [7 empty] | 11
E7 | E. Esgoto e drenagem | Retenção/detenção de águas pluviais | Reservatório de contenção exigido por lei municipal em muitos lotes | Cheio; bomba de esvaziamento parada (ver E14); sem manutenção | 4,7 | ◻ legislação municipal | [7 empty] | 11
E8 | E. Esgoto e drenagem | Drenagem de pátio e docas | Canaletas, caixas de areia, ralos | Entupimento; empoçamento; óleo e resíduos | 4 | ◻ — | [7 empty] | 11
E9 | E. Esgoto e drenagem | Ralos e sifões | Selo hídrico em ralos e sifonados | Selo seca em ralo sem uso e devolve gás do esgoto | 7 | ✔ NBR 8160 | [7 empty] | 11
E10 | E. Esgoto e drenagem | Drenos e extravasores | Drenos de ar-condicionado, poço do elevador (E19), extravasor de equipamentos | Dreno ligado direto à coluna de esgoto sem desconexão; drenos entupidos. Para ladrão de reservatório, ver A23 | 4,7 | ✔ NBR 8160 (◻ cláusula) | [7 empty] | 11
E11 | E. Esgoto e drenagem | Caixas de gordura em série e separadores de gordura | Várias caixas em série, separador automático em praça de alimentação | Primeira caixa saturada; separador sem retirada diária; odor e tampa aberta | 4,7 | ✔ NBR 8160 (◻ cláusula) · ◻ regra municipal | [7 empty] | 11
E12 | E. Esgoto e drenagem | Poços de visita e caixas de inspeção externas | PVs e caixas da rede externa, ligações à rede pública | Tampa retirada; infiltração; gases; entrada de pluvial no esgoto e vice-versa | 4,7 | ◻ — | [7 empty] | 11
E13 | E. Esgoto e drenagem | Caixa de areia, desarenador e retenção de sólidos | Retenção de areia e lodo em pátio e lavagem | Cheia; arrasta sedimento à rede; sem limpeza | 4 | ◻ — | [7 empty] | 11
E14 | E. Esgoto e drenagem | Bomba de esvaziamento do reservatório de detenção e válvula de retenção do lançamento | Bomba e saída do reservatório de retardo de pluviais | Bomba parada: reservatório cheio na próxima chuva; sem retenção no lançamento, a rede pública em carga devolve água ao reservatório | 4,5,7 | ◻ legislação municipal | [7 empty] | 11
E15 | E. Esgoto e drenagem | Válvulas de retenção (anti-refluxo) nos ramais para a rede pública | Válvula de retenção ou comporta (flap) em esgoto e pluvial na saída do lote | Ausente; travada aberta por sujeira; subsolo com ralos abaixo da rua recebe refluxo | 7 | ✔ NBR 8160 (◻ cláusula) | [7 empty] | 11
E16 | E. Esgoto e drenagem | Bacias de contenção de tanques de combustível e drenagem da bacia | Bacia de contenção do tanque de diesel do gerador, da bomba de incêndio ou de abastecimento interno | Dreno da bacia aberto leva diesel ao pluvial; bacia cheia de água de chuva; tanque sem bacia | 4 | ✔ NBR 17505 (armazenamento de inflamáveis e combustíveis; ◻ parte aplicável) | [7 empty] | 11
E17 | E. Esgoto e drenagem | Heliponto: drenagem e coleta | Laje de cobertura com canaletas, caixa de coleta, hidrante de heliponto | Combustível em derrame segue pelo pluvial; hidrante e espuma sem teste | 4,6 | ◻ regulamento ANAC de heliportos/helipontos (conferir número) | [7 empty] | 11
E18 | E. Esgoto e drenagem | Drenagem de lajes técnicas, jardineiras e coberturas | Ralos de laje de máquinas, jardineiras, telhado verde (G13) | Ralo entupido por terra e folha; alaga laje técnica e teto; vazamento no forro | 4 | ✔ NBR 10844 (◻ cláusula) | [7 empty] | 11
E19 | E. Esgoto e drenagem | Fosso de elevador | Poço do elevador com dreno ou bomba | Água no fosso para o elevador; bomba sem alarme; óleo hidráulico misturado | 4,5 | ◻ — | [7 empty] | 11
E20 | E. Esgoto e drenagem | Ralos e poços da casa de máquinas, sala do chiller e bacias de torre | Pontos de descarga de purgas, vazamentos e lavagem de equipamentos | Água com químicos vai ao pluvial; dreno entupido alaga a sala; descarga sem folga de ar | 4,7,8 | ✔ NBR 8160 (◻ cláusula) | [7 empty] | 11
E21 | E. Esgoto e drenagem | Poço ou bomba de rampa de garagem e docas rebaixadas | Poço de recalque pluvial de rampa e de doca abaixo do nível da rua | Bomba única que falha: rampa e doca alagam; sem alarme; aterro de sedimento | 4,5 | ◻ — | [7 empty] | 11
E22 | E. Esgoto e drenagem | Purgas quentes e condensado (caixa de resfriamento, neutralização) | Purga de caldeira e condensado ácido ligados ao esgoto por caixa | Descarga acima de 40 °C danifica a rede e o PVC; sem neutralização | 4 | ✔ CONAMA 430/2011 (temperatura e pH de lançamento; ◻ aplicação a rede pública) | [7 empty] | 11
E23 | E. Esgoto e drenagem | Válvulas de admissão de ar (AAV) e ventilação secundária | Válvula que admite ar na coluna no lugar do tubo de ventilação | Válvula travada devolve gás ao ambiente; aceitação normativa varia | 7 | ◻ NBR 8160 (conferir) | [7 empty] | 11
E24 | E. Esgoto e drenagem | Sanitários com triturador ou bomba individual | Triturador em subsolo, vestiário e lojas; bomba individual | Entupimento por material estranho; bomba sem alarme; retorno por válvula presa | 4,7 | ◻ — | [7 empty] | 11
F1 | F. Tratamento próprio | ETA própria | Tratamento da água de poço ou da água bruta (coagulação, filtração, desinfecção) | Falha na desinfecção; filtro esgotado; ferro e manganês; dosagem sem registro | 3 | ✔ Portaria 888/2021 | [7 empty] | 12
F2 | F. Tratamento próprio | ETE própria / de reúso | Tratamento do esgoto do prédio (origem do reúso B1) | Efluente fora do padrão; odor; falha de energia; lançamento sem licença | 3,5 | ✔ NBR 16783:2019 · ✔ NBR 12209:2011 (projeto de ETE) · ✔ CONAMA 430/2011 | [7 empty] | 12
F3 | F. Tratamento próprio | Efluente especial | Lavagem de veículos e empilhadeiras, pré-tratamento de logístico, laboratórios | Descarte sem tratamento | 1,4 | ✔ CONAMA 430/2011 (◻ legislação estadual) | [7 empty] | 12
F4 | F. Tratamento próprio | Fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro | Tratamento local sem rede coletora (condomínio logístico fora da rede) | Transbordo; sumidouro saturado contamina o lençol e poços próximos; sem limpeza | 3,9 | ✔ NBR 17076:2024 (tratamento de menor porte, até 12.000 L/dia, substitui NBR 7229 e 13969) | [7 empty] | 12
F5 | F. Tratamento próprio | ETE compacta (MBBR, MBR, lodo ativado em pacote) | ETE de pacote com reator de leito móvel (MBBR) ou de membrana (MBR), soprador | Falha do soprador; membrana colmatada; lodo em excesso; descarte fora do padrão; alarme sem destinatário | 3,5 | ✔ NBR 12209:2011 (projeto de ETE; ◻ porte) | [7 empty] | 12
F6 | F. Tratamento próprio | Tratamento terciário do efluente para reúso | Filtração, cloração e UV após a ETE, antes da reserva de reúso (B7) | Terciário parado: efluente cru vai ao reúso; residual de cloro baixo | 1,3 | ✔ NBR 16783:2019 | [7 empty] | 12
F7 | F. Tratamento próprio | Lodo e limpeza (limpa-fossa, destinação, MTR) | Caminhão limpa-fossa, destinação do lodo, manifesto de transporte | Destinação irregular; limpeza esquecida; lodo no pátio | 3,4 | ◻ legislação ambiental estadual | [7 empty] | 12
F8 | F. Tratamento próprio | Recirculação e tratamento de água de lavagem (lava-rápido, empilhadeiras, fachada) | Reciclagem da água de lavagem com filtros e separador; tratamento de água de lavagem de fachada | Reciclada sem controle volta com óleo e produto; ligação ao potável para completar o nível; descarte ao pluvial | 1,3 | ✔ CONAMA 430/2011 (◻ legislação estadual) | [7 empty] | 12
G1 | G. Usos especiais | Piscina, spa, hidromassagem | Tratamento químico, filtros, circulação | Cloro baixo; contaminação microbiana; reposição ligada ao potável sem folga | 1,3 | ✔ NBR 10339:2018 | [7 empty] | 13
G2 | G. Usos especiais | Fontes, espelhos d'água, cascatas | Decorativos em hall e praça | Legionella; aerossol; algas; reposição por mangueira | 3 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 13
G3 | G. Usos especiais | Irrigação e paisagismo | Cisterna de jardim, aspersores, parede verde (ver G14) | Ligação ao potável sem barreira; mistura com reúso; aspersor com aerossol | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 16
G4 | G. Usos especiais | Cozinha e copas | Máquina de gelo, lava-louças, cafeteiras, bebedouro industrial | Filtro vencido; mangueira ligada direto em ponto de risco; reservatório do restaurante sem limpeza | 1,3 | ✔ RDC Anvisa 216/2004 (serviços de alimentação; reservatório limpo no máximo a cada 6 meses, segundo fonte secundária: ◻ conferir) | [7 empty] | 14
G5 | G. Usos especiais | Lavanderia | Máquinas industriais, tanque de produto | Retorno de químico para a rede; produto dosado direto da rede | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 14
G6 | G. Usos especiais | Lava-olhos e chuveiros de emergência | Em salas de bateria, produtos químicos, áreas de manutenção | Estagnação: ninguém aciona; sai água suja ou fria demais na hora em que precisa | 3 | ✔ ANSI/ISEA Z358.1 (norma americana; acionamento semanal e água tépida de 16 a 38 °C, segundo fontes secundárias) | [7 empty] | 15
G7 | G. Usos especiais | Laboratório / água DI | Água destilada, deionizada, tratamentos | Contaminação química e microbiológica; equipamento ligado à rede sem proteção | 1,3 | ◻ — | [7 empty] | 14
G8 | G. Usos especiais | Câmaras frias e degelo | Dreno de degelo, condensador evaporativo (ver C27) | Dreno entupido; gelo; contaminação da câmara | 4 | ◻ — | [7 empty] | 14
G9 | G. Usos especiais | Resfriamento evaporativo e nebulização em galpão | Painéis adiabáticos, nebulizadores | Estagnação; aerossol; Legionella | 3 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 16
G10 | G. Usos especiais | Lavagem de piso e fachada | Lavadoras, pontos de mangueira em garagem | Mangueira conectada em ponto de potável de risco; produto aspirado pela rede | 1 | ◻ — | [7 empty] | 3
G11 | G. Usos especiais | Zeladoria e DML | Tanques de limpeza, torneiras de serviço | Mangueira mergulhada em balde; retorno | 1 | ◻ — | [7 empty] | 3
G12 | G. Usos especiais | Chuveiros e vestiários (logístico/indústria) | Uso coletivo, volume alto | Água quente morna; uso irregular; biofilme | 3 | ◻ NBR 5626:2020 (geral; ◻ cláusula de água quente) | [7 empty] | 5
G13 | G. Usos especiais | Telhado verde / cobertura verde | Camada vegetal com irrigação e drenagem na laje | Irrigação ligada ao potável sem barreira; ralo entupido por terra; infiltração na laje | 1,4 | ◻ — | [7 empty] | 16
G14 | G. Usos especiais | Jardim vertical / parede verde | Fitofachada com irrigação recirculada e reservatório | Recirculação com biofilme e aerossol; fertirrigação ligada ao potável sem retenção; vazamento em fachada | 1,3,4 | ◻ — | [7 empty] | 16
G15 | G. Usos especiais | Lava-rápido e lavagem de caminhões (docas, áreas de lavagem) | Pista de lavagem com bomba de alta pressão, produto, canaleta | Mangueira em ponto potável; água de lavagem ao pluvial; separador saturado | 1,4 | ✔ CONAMA 430/2011 (◻ legislação estadual) | [7 empty] | 16
G16 | G. Usos especiais | Máquinas de gelo industriais e câmara de gelo | Fábrica de gelo em barra ou escama, câmara de estocagem de gelo | Gelo é alimento: filtro vencido, drenos ligados ao esgoto sem folga, reposição por mangueira | 1,3 | ✔ RDC Anvisa 216/2004 (serviços de alimentação; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 14
G17 | G. Usos especiais | Degelo por água em evaporadores | Spray de água para degelo de evaporadores de câmaras e túneis | Água de degelo com glicol ou refrigerante; dreno entupido forma gelo; ligação ao potável | 1,4 | ◻ — | [7 empty] | 14
G18 | G. Usos especiais | Água de resfriamento de compressores e equipamentos de processo | Compressores, prensas e equipamentos refrigerados a água, em circuito aberto ou fechado | Circuito aberto alimentado direto da rede; vazamento de óleo no circuito; contrapressão da bomba do equipamento | 1,4 | ◻ — | [7 empty] | 14
G19 | G. Usos especiais | Saunas, banho turco e duchas de academia ou wellness | Gerador de vapor, duchas, ofurô, ducha escocesa | Reservatório do vapor com biofilme; ducha em desuso estagna; Legionella em aerossol | 3 | ✔ ASHRAE Guideline 12 (aerossol; ◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 13
G20 | G. Usos especiais | Cozinha profissional: forno combinado, lava-louças de túnel, boiler de café, lavador de coifa | Equipamentos com consumo alto, tanque e bomba próprios | Lavador de coifa ligado ao potável com produto químico; boiler sem retenção; bomba de pressurização do equipamento gera contrapressão | 1,3 | ✔ RDC Anvisa 216/2004 (◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 14
G21 | G. Usos especiais | Lava-olhos portáteis e estações autônomas | Frasco ou tanque de lava-olhos fora de ponto fixo | Água do tanque parada e vencida; tanque vazio; sinalização apagada | 3 | ✔ ANSI/ISEA Z358.1 (norma americana) | [7 empty] | 15
G22 | G. Usos especiais | Foodtrucks, quiosques, feiras e eventos conectados provisoriamente | Mangueiras de eventos ligadas ao hidrante ou ponto do condomínio | Mangueira comum (não própria para alimento), sem retenção, mergulhada ou ligada ao tanque do veículo; ponto deixado em uso depois do evento | 1,3 | ✔ RDC Anvisa 216/2004 (◻ aplicabilidade) | [7 empty] | 16
G23 | G. Usos especiais | Clínicas, consultórios, estética e pet (autoclave, cadeira odontológica, equipamentos de diálise) | Salas comerciais com equipamentos de saúde ligados à rede do condomínio | Linhas de água de baixa vazão com biofilme; equipamento sem dispositivo antirretorno; descarte de químicos no esgoto | 1,3 | ◻ regulamento sanitário do serviço de saúde (conferir) | [7 empty] | 14
H1 | H. Transversais | Mapa de interconexões entre sistemas |  | Os dois episódios foram interconexões que ninguém sabia que existiam. Ver a seção "Mapa de interconexões críticas" | 1,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H2 | H. Transversais | Identificação e cor das tubulações |  | Sem isso o operador fecha o registro errado na emergência. A NBR 16783 trata da diferenciação do não potável | 1,T | ✔ NBR 16783:2019 | [7 empty] | 16
H3 | H. Transversais | Mapa e identificação de registros e válvulas de seccionamento |  | Na emergência, quem fecha o quê e onde; registro sem etiqueta ou escondido em forro | 1,2,4,6 | ◻ — | [7 empty] | 16
H4 | H. Transversais | Medição, sensores e telemetria |  | Hidrômetro, nível, pressão, cloro, condutividade: o que avisa antes do ocupante | 2,3,4,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H5 | H. Transversais | Energia de emergência |  | Gerador ou no-break para recalque, bombas de incêndio, bombas de drenagem | 2,4,5,6 | ◻ — | [7 empty] | 16
H6 | H. Transversais | Supervisório / BMS / automação |  | Quem vê o alarme e quem responde; alarme sem destinatário | 5,8,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H7 | H. Transversais | Documentação técnica |  | As-built, memoriais, laudos, ART, PMOC, certificado de limpeza de reservatório | 1,3,T | ✔ Lei 13.589/2018 (PMOC) · ✔ NBR 5674 (gestão de manutenção; ◻ edição vigente: há 2012 e 2024 em fontes) | [7 empty] | 16
H8 | H. Transversais | Responsáveis técnicos e contratos |  | Quem opera, quem mantém, quem atende na emergência | T | ◻ — | [7 empty] | 16
H9 | H. Transversais | Comunicação de crise |  | Quem avisa ocupantes, locatários, proprietário, vigilância sanitária, concessionária | T | ◻ — | [7 empty] | 16
H10 | H. Transversais | Segurança de acesso |  | Espaço confinado (reservatórios), trabalho em altura (cobertura), produto químico | 9,T | ✔ NR-33 · ✔ NR-35 | [7 empty] | 16
H11 | H. Transversais | Válvulas de transferência e interligações previstas entre sistemas |  | Registro que liga um sistema a outro "para emergência" (RTI ↔ consumo, célula ↔ célula, prédio ↔ prédio, potável ↔ reúso). Previsto, mas sem lacre, sem registro de abertura e sem mapa | 1,2,6 | ◻ — | [7 empty] | 6
H12 | H. Transversais | By-pass improvisado e "jumper" |  | Tubo, flexível ou mangueira instalado em intervenção e que ficou (a gambiarra que virou definitiva). Ninguém desenhou, ninguém lembra | 1,2 | ◻ — | [7 empty] | 6
H13 | H. Transversais | Mangueiras e flexíveis deixados em ponto fixo (engate rápido) |  | Mangueira de torneira conectada a circuito, tanque ou bomba depois do uso. Foi o mecanismo do episódio 2 | 1 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
H14 | H. Transversais | Conexão de reposição manual (engate, registro, funil) |  | Ponto de ligação criado para repor o circuito quando o automático falha; sem regra de desconexão nem registro de quem repôs | 1,2 | ✔ NBR 5626:2020 (proteção contra refluxo; cláusula a ler) | [7 empty] | 6
H15 | H. Transversais | Trechos desativados, ramais cegos e tubulações órfãs |  | Ramais de lojas e andares desocupados, "rabos" de reforma, prumadas sem uso. Estagnam e podem ainda estar ligados | 1,3 | ✔ NBR 5626:2020 (geral) | [7 empty] | 6
H16 | H. Transversais | Reformas e obras de locatários sem atualização do as-built |  | O prédio muda e o desenho não; novo ponto e novo equipamento entram sem avaliação de refluxo | 1,3,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H17 | H. Transversais | Teste periódico e cadastro dos dispositivos antirretorno |  | Lista de BPV, retenções e quebra-vácuos com localização, data do último teste e responsável | 1,7 | ✔ NBR 5626:2020 (Anexo A trata de ensaios de proteção contra refluxo, segundo resumo secundário: ◻ conferir) | [7 empty] | 6
H18 | H. Transversais | Pontos sentinela e traçador (corante) |  | Torneira sentinela por prumada e uso de corante já existente na água gelada para denunciar mistura | 1,3,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H19 | H. Transversais | Balanço hídrico e indicador de consumo e reposição |  | Litros por dia da reposição de circuitos, consumo noturno do prédio; aumento indica vazamento antes da improvisação | 1,2,4 | ◻ — | [7 empty] | 16
H20 | H. Transversais | Treinamento da equipe, simulados e registro de intervenções |  | Equipe de ronda sabe o procedimento? Passagem de turno registra reposição, by-pass e válvula manobrada? | 1,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H21 | H. Transversais | Contratos de emergência |  | Caminhão-pipa, laboratório acreditado, hidrojato, limpadora de reservatório, serviço de bombeamento, fornecedor do tratamento químico | 2,3,9,T | ◻ — | [7 empty] | 16
H22 | H. Transversais | Relatório mensal e checklist dos fornecedores (via administradora) |  | Relatório que já existe + checklist padrão do projeto; cadência semanal pedida nos itens críticos | 3,8,T | ◻ — | [7 empty] | 16

## Matriz
ID | Sistema | Existe? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T
Total de itens aplicáveis por cenário:
● = o item entra no cenário e NÃO foi marcado N. Item em branco ou '?' entra (pior caso). Cenários: 1 contaminação cruzada, 2 falta de água, 3 água fora do padrão, 4 vazamento/alagamento, 5 falha de bomba/energia, 6 incêndio, 7 refluxo de esgoto, 8 tratamento químico, 9 contaminação do reservatório, T comunicação de crise.

## Manutencao
Nº | Família | IDs (catálogo) | O que se mantém | Cadência de referência (catálogo) | Itens aplicáveis na ficha | Responsável (fornecedor) | Periodicidade (dias) | Última execução | Próxima | Status | Evidência (documento / OS) | Observação
1 | Reservatórios e armazenamento de potável | A4, A6, A17, A18, A22, A23 | Limpeza e desinfecção, inspeção de tampa, vedação, ladrão, respiro, tela, boias e sensores; ensaio de estanqueidade | Nível: semanal (pedido). Limpeza: periodicidade a definir (ver RDC 216 para restaurantes, ◻)
2 | Bombas e pressurização | A5, A8, A19, A20, A21 | Revezamento de bombas, vedação, rolamento, quadro, inversor, vaso hidropneumático, VRP, válvulas de alívio | Teste de revezamento: a definir
3 | Rede e pontos de consumo | A1, A7, A9, A10, A15, A16, A32, A33, A34, A35, A40, A41, A42, A43, G10, G11 | Descarga de pontos pouco usados, manutenção de torneiras e válvulas, hidrômetros, registros, pontos de mangueira, ramais de locatário | Torneira sentinela: ronda (pedido)
4 | Tratamento de potável e qualidade | A2, A3, A11, A14, A36, A37, A38, A39 | Dosagem, residual, troca de filtro e lâmpada UV, análise laboratorial, controle de poço e carro-pipa | Cloro residual: semanal (pedido)
5 | Água quente | A12, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, G12 | Temperatura de acumulação e de retorno, recirculação, válvulas misturadoras, T&P, trocadores, limpeza de acumulador | Temperaturas: a definir (ASHRAE Guideline 12, ◻)
6 | Reposição, refluxo e interligações | A13, C3, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, H11, H12, H13, H14, H15, H17 | Ensaio de BPV e retenção; inspeção de folga de ar; busca de mangueira, jumper e by-pass; indicador de reposição | Reposição de água do circuito: semanal (pedido)
7 | Reúso e fontes alternativas | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 | Controle de qualidade do reúso, limpeza de cisterna, first flush, filtros, identificação, ensaio de estanqueidade da separação potável × reúso | A definir pela NBR 16783 (◻)
8 | Circuitos de climatização | C1, C4, C5, C6, C7, C9, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C24, C25, C33, C36, C37 | Pressão, vazamento, bombas, trocadores, glicol, vaso de expansão, drenos e bandejas, PMOC | PMOC (Lei 13.589); reposição: ver família 6
9 | Torre de resfriamento e tratamento químico | C2, C8, C10, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C34, C35, C38 | Limpeza e desinfecção de bacia, enchimento, biocida, condutividade, purga, controlador, sondas, produto químico e contenção | Dosagem química: semanal (pedido)
10 | Incêndio | D1 a D21 | Teste de bombas (principal, jockey, diesel), válvulas supervisionadas abertas, mangueiras, hidrantes, RTI, rede seca, teste do ponto de teste | Teste de bomba de incêndio: semanal (pedido)
11 | Esgoto e drenagem | E1 a E24 | Limpeza de caixas, gordura, poços, bombas de recalque e de drenagem, ralos e selos, válvulas de retenção, reservatório de detenção | Alarme de nível das bombas: a definir
12 | ETA, ETE e efluentes | F1 a F8 | Operação e registro de ETA/ETE, sopradores, membranas, lodo, terciário, fossa, lavagem | Licença e laudos: a definir (CONAMA 430, ◻ regra estadual)
13 | Piscinas, fontes e spas | G1, G2, G19 | Cloro e pH, filtros, reposição, limpeza de fontes, saunas e duchas | Parâmetros da NBR 10339 (◻ cláusula)
14 | Cozinhas, lavanderia, gelo e processos de locatário | G4, G5, G7, G8, G16, G17, G18, G20, G23 | Filtros, caixas de gordura (família 11), dispositivo antirretorno dos equipamentos, limpeza de reservatório do restaurante | A definir; checar o locatário
15 | Lava-olhos e chuveiros de emergência | G6, G21 | Acionamento e descarga, teste de vazão e temperatura, sinalização | Acionamento semanal (ANSI/ISEA Z358.1; ◻ adoção no Brasil)
16 | Outros e gestão | G3, G9, G13, G14, G15, G22, H1 a H10, H16, H18, H19, H20, H21, H22 | Irrigação, nebulização, telhado verde, lavagem, eventos; mapa, registros, telemetria, energia, documentação, contratos, comunicação, treinamento | Relatório mensal + cadência semanal dos itens críticos
A cadência de referência vem do catálogo: só o que o projeto pede (semanal nos itens críticos) ou o que a fonte conferida diz. As demais periodicidades dependem do responsável técnico, do contrato e da regra local: preencha a coluna H com o que o condomínio adota. Sem periodicidade e data de execução, o status é 'Sem registro'.
Formulas:
Status = IF([Itens aplicáveis na ficha]=0,"Sem itens",IF(OR([Periodicidade (dias)]="",[Última execução]=""),"Sem registro",IF(TODAY()>[Próxima],"VENCIDO","Em dia")))

## Autovistoria
Autovistoria — pontos de contaminação cruzada (Cenário 1)
Data da autovistoria | [5 empty] | S = sim · N = não · ? = não sei (vale como pior caso) · NA = não se aplica. Fotografe cada ponto. Só olhe e registre; não opere o que você não sabe operar.
Quem fez (função)
Quem acompanhou
Item | Tipo de ponto | Verifique | Crítico | Esperado | Resposta (S / N / ? / NA) | Foto nº | Observação | Status
1.1 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Localizei onde a água potável entra em cada circuito e anotei o local | ★ | S
1.2 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | A reposição é automática (válvula, boia ou solenoide)? (N = é manual) |  | info
1.3 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Existe folga de ar visível (separação atmosférica) entre a saída do potável e o tanque/circuito? | ★ | S
1.4 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Se não há folga de ar: existe dispositivo antirretorno com plaqueta legível (tipo e data)? (NA se há folga de ar) | ★ | S
1.5 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Existe registro de teste desse dispositivo por profissional habilitado, com data? (NA se há folga de ar) | ★ | S
1.6 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Há mangueira, engate rápido, jumper ou ligação provisória conectada ou guardada no ponto de reposição? (S = risco) | ★ | N
1.7 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Se há bypass da válvula automática: está fechado, lacrado e identificado? (NA se não há bypass) |  | S
1.8 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Há hidrômetro ou registro da reposição (litros) e livro de registro da reposição manual (quem, quando, quantos litros)? |  | S
1.9 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Há vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas) ou sinal de reposição acima do normal? (S = risco) |  | N
1.10 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | O ladrão ou extravasor do tanque de expansão/reposição vai para algum reservatório de água potável? (S = risco) | ★ | N
1.11 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Alguma tubulação do circuito passa sobre ou dentro de reservatório de potável? (S = risco) | ★ | N
1.12 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | A linha de dosagem química liga em algum ponto com água potável? (S = risco) |  | N
1.13 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Há kit de reposição manual segura (tanque com folga de ar + bomba de transferência) e procedimento por escrito? |  | S
1.14 | Reposição do circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) | Existe traçador (corante) no circuito e está visível (torneira sentinela, visor)? |  | S
2.1 | Reúso | Existe água de reúso no prédio? Anotar a origem (ETE, água cinza, chuva). (NA nos demais itens do tipo 2 se N) |  | info
2.2 | Reúso | Toda a tubulação de reúso está identificada visualmente (cor, faixa, placa) nos trechos visíveis, inclusive forro e casa de máquinas? | ★ | S
2.3 | Reúso | Os pontos de uso (descarga, irrigação, lavagem) têm placa 'ÁGUA NÃO POTÁVEL'? Torneira de reúso sem volante comum ou com acesso restrito? |  | S
2.4 | Reúso | Existe válvula de transferência, bypass ou interligação entre reúso e potável? (S = risco) | ★ | N
2.5 | Reúso | Se existe: está fechada, lacrada e identificada? Quem guarda a chave? (NA se não existe interligação) | ★ | S
2.6 | Reúso | O reservatório de reúso é reposto com potável? Se sim, há folga de ar nessa reposição? (NA se não é reposto com potável) | ★ | S
2.7 | Reúso | Há tubulação de reúso e de potável lado a lado sem identificação clara? (S = risco) |  | N
2.8 | Reúso | Há bebedouro, copa ou torneira de uso potável perto de ponto de reúso? (S = risco) |  | N
2.9 | Reúso | O traçador (corante) do reúso continua presente e visível? |  | S
3.1 | Reserva e rede de incêndio | A reserva de incêndio é reposta pela rede potável? Se sim, há folga de ar? (NA se não é reposta pela rede potável) | ★ | S
3.2 | Reserva e rede de incêndio | Se a reserva de incêndio é o mesmo reservatório da água de consumo: a saída do consumo fica acima do nível da reserva? (NA se reservatórios separados) | ★ | S
3.3 | Reserva e rede de incêndio | Existe conexão entre a rede de incêndio e a rede potável (válvula de reposição, jumper de teste)? (S = risco) | ★ | N
3.4 | Reserva e rede de incêndio | Em testes de bomba ou de sprinkler usa-se mangueira ligada ao potável? (S = risco) |  | N
3.5 | Reserva e rede de incêndio | Se a rede de sprinklers tem aditivo (anticongelante, espuma): o ponto de reposição ou de teste é protegido contra refluxo? (NA se não há aditivo) |  | S
3.6 | Reserva e rede de incêndio | Há registro das manobras de teste (data, quem, o que foi aberto)? |  | S
4.1 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | Existe trocador de calor entre o circuito com produto químico e a água potável (água quente)? Anotar tipo e localização. (NA nos demais itens do tipo 4 se N) |  | info
4.2 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | A parede é dupla (com detecção de vazamento)? Existe plaqueta ou documento que diga? | ★ | S
4.3 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | O lado potável tem pressão maior que o lado químico? (só marque S se houver documento ou medição) | ★ | S
4.4 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | Há dreno de inspeção ou indicador de vazamento no trocador? |  | S
4.5 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | Há registro da última inspeção de estanqueidade (data)? |  | S
4.6 | Trocadores de calor (água quente × circuito químico) | O circuito químico perde água sem explicação? A reposição está aumentando? (S = risco) |  | N
5.1 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Inventário feito: listei onde há dispositivo de refluxo (entrada, reposições, reúso, incêndio, piscina, cozinha, lavanderia, irrigação, máquina de gelo, lava-louças) |  | S
5.2 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Cada dispositivo tem plaqueta legível (tipo: retenção simples, dupla, disconector/BPV, quebra-vácuo) e data de instalação? | ★ | S
5.3 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Cada um tem registro de teste/manutenção por profissional habilitado, com data? | ★ | S
5.4 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | No disconector/BPV, o dreno está livre e visível? (N = obstruído, ligado direto ao esgoto ou submerso: risco) | ★ | S
5.5 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Há torneira com bico para mangueira (garagem, jardim, DML, casa de máquinas) sem quebra-vácuo? (S = risco) |  | N
5.6 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Há mangueira deixada conectada ou mergulhada (balde, tanque, ralo)? (S = risco) |  | N
5.7 | Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo | Existe ponto de risco alto (reposição de circuito, reúso, incêndio, piscina) sem nenhum dispositivo? (S = escalar) | ★ | N
Como ler o Status: VERMELHO = item crítico (★) com resposta de risco ou '?': escalar ao síndico agora. AMARELO = item não crítico com risco ou '?': corrigir em prazo definido pelo síndico. OK = resposta esperada. Esta planilha não certifica dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado.

## Incidentes
Nº | Data e hora do alerta | Cenário (1-9) | Ramo (A-F) | Local (andar, ponto) | O que foi observado | Pessoas afetadas / atendimento | Ações de contenção (o que, quem, hora) | Níveis acionados | Fornecedores / consultor acionados | Coleta (pontos, laboratório) | Causa confirmada | Correção | Limpeza e desinfecção | Resultado das análises / parecer | Autorização do síndico (data) | Comunicações enviadas | Lições / atualização da ficha | Status | Dias em aberto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Formulas:
Dias em aberto = IF(OR([Data e hora do alerta]="",[Status]="Encerrado"),"",INT(TODAY()-[Data e hora do alerta]))