# Cenário 9 — Contaminação do reservatório

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, a periodicidade de limpeza, o produto e o tempo de contato da desinfecção, os parâmetros de análise e os critérios de liberação marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro, consultor especialista ou responsável técnico (RT) da empresa de limpeza, e pela regra local, antes de o documento ser tratado como oficial. A decisão de manter ou suspender o consumo, esvaziar o reservatório e liberar a água é do síndico, com parecer técnico quando houver.

## 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como contaminação do reservatório e comece pela contenção.

Sinal na água ou no reservatório (gravidade alta: suspender o consumo já):

- Sujeira, animal (vivo ou morto) ou corpo estranho visto ou encontrado no reservatório, na tampa, no ladrão ou no respiro.

- Água suja, turva, com terra, com sedimento na torneira, ou odor ou gosto de mofo ou de terra.

- Infiltração ou água externa entrando no reservatório (pingo da laje, calha transbordando, água de chuva ou de lavagem na caixa, vazamento de tubulação sobre a caixa).

- Análise não conforme na saída da caixa (qualquer parâmetro).

- Alguém passou mal e suspeita-se da água.

Achado externo sem alteração visível na água (gravidade média: conter, coletar e decidir; ver seção 4, Fase 1, passo 1):

- Tampa aberta, mal fechada, sem vedação ou lacre rompido.

- Obra ou reparo na cobertura (laje, impermeabilização, calha, ar-condicionado, antena) perto das caixas.

- Limpeza vencida: a data da última limpeza passou do prazo da ficha ⚠, não há certificado, ou ninguém sabe quando foi ("não sei" = vencida).

A ronda inspeciona por fora. Olhar tampa, lacre, tela do ladrão e do respiro, laje e teto abaixo, manchas, gotejamento, tubulações em volta, nível no visor ou na régua. Não abrir a tampa para "dar uma olhada", não debruçar sobre a boca de visita e não entrar (princípio 1).

Origem do achado. A lição do Cenário 1 vale aqui: o ramo E ("entrada pelo reservatório") nasceu de tampa aberta ou mal vedada, vazamento sobre a caixa, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório e ladrão sem proteção. Nos dois episódios do prédio de referência a causa não foi o reservatório, mas o reservatório é onde a contaminação fica e de onde ela se distribui. Se a água chegou ao reservatório já com cor do traçador ou odor químico, vá também para o Cenário 1.

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

- Quem entra corre risco de vida. Reservatório é espaço confinado (NR-33) e a cobertura é trabalho em altura (NR-35) (◻ confirmar a versão vigente de cada norma). Ninguém entra, nem se debruça na boca de visita, sem permissão de trabalho, equipe treinada e vigia. A equipe residente não limpa e não entra por conta própria. Se alguém caiu ou desmaiou no reservatório, não entre para socorrer: acione Bombeiros 193 e SAMU 192.

- Não escovar nem lavar o reservatório sem plano. Limpeza sem plano revolve o sedimento, espalha a contaminação e pode piorar a água na rede. O plano vem do fornecedor habilitado e do RT (seção 8).

- Não usar produto improvisado. Nada de cloro doméstico, detergente ou "o que tinha na sala de máquinas". Produto, concentração e tempo de contato são definidos pelo RT ⚠ (seção 8).

- Coletar antes de esvaziar. Esvaziar, drenar ou limpar apaga a prova e a causa. Fotografar e coletar antes (Fase 3).

- A água do reservatório contaminado não vai para consumo. Nem beber, nem cozinhar, nem gelo, nem higiene pessoal. Uso para descarga e limpeza só por decisão do síndico e do RT ⚠.

- "Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz se o reservatório tem células, onde fica a reserva de incêndio, se o ladrão tem proteção ou quando foi a última limpeza, aja como se não houvesse divisão, a proteção não existisse e a limpeza estivesse vencida.

- Eliminar a causa antes de limpar. Limpar com a tampa aberta, a laje pingando ou o ladrão sem tela só devolve a contaminação.

- Reserva técnica de incêndio (RTI) é intocável. Não se esvazia, não se transfere e não se usa para consumo sem decisão escrita do síndico (Cenário 2, princípio 1; Cenário 6).

- Nunca interligar para "ajudar". Nada de mangueira entre reservatórios, entre potável e reúso ou entre potável e circuito. O reúso nunca vira potável.

- Se o reservatório sai de serviço, é falta de água. Siga o Cenário 2 (autonomia, priorização, caminhão-pipa).

- Ferver não resolve contaminação química e não resolve a sujeira do reservatório. Não oriente ferver.

- Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

## 3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a receber o alerta) | Registra o alerta, inspeciona por fora, faz a contenção inicial, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção, isola o reservatório (registros), coleta as amostras, recebe o caminhão-pipa, acompanha a limpeza |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona a empresa de limpeza e o consultor, comunica locatários e restaurantes, cobra o certificado, cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: manter ou suspender o consumo, comunicação, notificações externas, esvaziamento, liberação |
| Empresa de limpeza de reservatório (fornecedor contratado) | Retira animal e corpo estranho, limpa e desinfeta com equipe habilitada, entrega relatório e certificado à administradora |
| Responsável técnico (RT) da limpeza e consultor especialista | Definem plano de limpeza, produto, tempo de contato, análises e critérios; dão o parecer |
| Fornecedor de hidráulica / impermeabilização | Corrige a causa física (tampa, ladrão, laje, tubulação sobre a caixa, calha) |
| Fornecedor de tratamento químico | Entra se houver cor do traçador ou produto químico (Cenário 1) |
| Laboratório | Análise de amostras, com cadeia de custódia |

Outros acionamentos que a ficha lista: caminhão-pipa pré-qualificado (H21), concessionária, corpo de bombeiros e brigada (se tocar na RTI), vigilância sanitária (conforme o síndico decidir).

## 4. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

### Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

- Registrar: quem relatou, onde (qual reservatório e célula), quando, o que (sujeira, animal, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise), quantas pessoas afetadas, se alguém passou mal.

- Há pessoa com sintoma (náusea, vômito, diarreia, mal-estar)? → acionar socorro (SAMU 192) e informar a suspeita de água contaminada.

- Há alguém dentro do reservatório, na boca de visita ou caído na cobertura? → não entre: Bombeiros 193 e SAMU 192.

- Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 14).

### Fase 1 — Contenção e isolamento (T+0 a T+30 min) ⚠

- Suspender o consumo da água daquele reservatório, nesta regra:

  - Gravidade alta (seção 1): suspender já, no trecho que ele abastece. Avisar o andar e, na dúvida, o prédio: não beber, não cozinhar, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café.

  - Gravidade média (tampa aberta sem alteração visível, obra, limpeza vencida): conter, coletar e levar a decisão ao nível 2 e ao síndico, com o RT se houver. Manter o consumo só se o síndico decidir, com parecer ⚠. Sem decisão até T+1 h ⚠ → suspender.

- Restaurantes e lojas de alimentos: parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem (seção 7) e sinalizar torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE".

- Isolar o reservatório suspeito (seção 5): fechar o registro de saída dele para o barrilete somente depois de saber de onde vem a água de substituição (célula reserva ou caminhão-pipa) e de avisar os ocupantes. Fechar também a entrada (boia, recalque), e identificar e travar os registros com etiqueta. Sem mapa de registros na ficha, o nível 1 decide com a gestão ⚠.

- Manter o abastecimento pela célula reserva ou por caminhão-pipa e garrafões (seção 5).

- Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável e não repor circuito com água de reservatório suspeito (Cenário 2, princípio 2). Se esse reservatório é a fonte de reposição, o fornecedor avalia parada controlada ⚠.

- Proteger a RTI: conferir que a válvula de transferência entre RTI e consumo está fechada (e lacrada, se houver). Não manobrar.

- Não esvaziar, não drenar e não limpar antes de coletar (Fase 3). Não ligar bomba a seco ao fechar a saída ou a entrada.

- Identificar o ramo pela tabela da seção 6 e seguir o ramo. Causa indefinida → ramo E (mais restritivo).

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) ⚠

- Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

- Gestão aciona a empresa de limpeza e o RT (visita de emergência, plano, equipe habilitada), o fornecedor de hidráulica e, se o síndico decidir, o consultor e o caminhão-pipa.

- Síndico decide a comunicação aos locatários e as notificações externas: vigilância sanitária e, se a contaminação puder ter chegado ao ramal, a concessionária ⚠. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

- Comunicar por escrito (modelos na seção 10). Não afirmar a causa antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

- Se o abastecimento passa a depender de caminhão-pipa ou da célula reserva, abrir também o Cenário 2 (autonomia, priorização) e informar.

### Fase 3 — Mapear, fotografar e coletar (T+30 min a T+4 h) ⚠

- Fotografar sem tocar: tampa, lacre, ladrão, respiro, tela, laje, tubulações em volta, animal ou corpo estranho visto da borda por quem tem permissão para estar ali. Anotar a hora. Nada de mexer no achado: quem retira é a equipe habilitada (ramo A).

- Mapear a extensão: quais células, prumadas, andares e pontos de consumo o reservatório abastece. Abrir a torneira devagar, olhar contra fundo branco em recipiente transparente (cor, turbidez, sedimento, odor) e anotar em planta ou na ficha.

- Coletar antes de esvaziar, com laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado e cadeia de custódia (seção 9).

- Investigar a causa com as perguntas do ramo (seção 6).

### Fase 4 — Corrigir a causa, esvaziar, limpar e desinfetar

- Eliminar a causa física, com profissional habilitado: tampa e vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão sem desconexão, infiltração na laje, calha, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório. Enquanto a causa existir, o reservatório não volta.

- Esvaziar e destinar a água conforme a seção 8.2 ⚠.

- Limpar e desinfetar com a empresa habilitada, conforme a seção 8.3 ⚠, com permissão de trabalho, equipe treinada em NR-33 e NR-35 e vigia do lado de fora.

- Enxaguar, encher, descarregar as linhas e os pontos, medir o cloro residual.

- Coletar a segunda amostra (depois) nos mesmos pontos da Fase 3.

### Fase 5 — Retorno à normalidade

Ver os critérios de retorno (seção 11). Todos são necessários. Reabrir devagar, em etapas, e manter a sentinela reforçada.

### Fase 6 — Registro e lições

- Fechar o registro do incidente (seção 14): linha do tempo, evidências, laudos, certificado, decisões, quem autorizou.

- Atualizar a ficha (células existentes, registros de isolamento, data da limpeza, ponto cego descoberto) e a matriz sistema × cenário.

- Revisar este procedimento e a cadência de limpeza com o que o incidente mostrou.

- Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

## 5. Isolar e manter o abastecimento

### 5.1 Existe célula ou divisão e a ficha diz que dá para operar com uma só?

Reservatórios costumam ter células (por exemplo, inferior/cisterna e superior; ou duas células lado a lado, com tubo de equalização, A17). Se a ficha diz que existe divisão:

- Isolar a célula suspeita por entrada, saída e equalização (registros fechados, etiquetados e travados). Conferir que a outra célula não recebe água da suspeita por equalização, barrilete comum, extravasor ou ladrão ligados.

- Conferir a célula reserva: tampa íntegra e vedada, lacre, tela e ladrão corretos, sem sinal de infiltração, cor, odor e aspecto normais, cloro residual medido ⚠ e amostra coletada. Se a reserva também apresenta qualquer sinal, trate o conjunto como contaminado (item 5.2).

- Operar só com a célula reserva com autonomia reduzida ⚠: aplicar a priorização do Cenário 2 (cortar usos não essenciais, manter pontos críticos) e acompanhar o nível com mais frequência.

- Nunca religar a célula suspeita "só para ajudar" (princípio 9).

Ficha diz "não sei" sobre divisão = assuma que não há divisão e vá para o item 5.2.

### 5.2 Sem divisão, ou divisão que não é confiável

O reservatório sai de serviço. É falta de água (Cenário 2):

- Caminhão-pipa pré-qualificado, recebido conforme a seção 7 do Cenário 2 (ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, cloro medido e amostra na chegada). Nunca mangueira dentro da boca de visita. O destino da água é o reservatório que está sendo mantido, não o reservatório suspeito.

- Garrafões para beber e cozinhar, nos andares, na copa e nos restaurantes, de fornecedor regular, com lote e rótulo à mão.

- Prioridade (Cenário 2, seção 6): RTI intocável; pontos críticos; banheiros; restaurantes (informar); ar-condicionado em parada controlada; cortar o não essencial.

- Reposição do chiller e da torre ao potável fechada e sem mangueira entre potável e circuito.

- Se ninguém sabe quantos dias o prédio aguenta assim, a gestão e o síndico decidem a interdição de andares ou áreas ⚠.

### 5.3 O que vale em qualquer caso

- Aviso antes de fechar a saída: fechar o registro com o prédio inteiro pendurado nele é cortar a água de todos. O ocupante prefere saber antes.

- Desligar a bomba que enche o reservatório isolado antes de fechar a entrada, para não ligar contra registro fechado, e não ligar bomba a seco (Cenário 2, princípio 6).

- A volta da água é risco de contaminação (Cenários 1, 2 e 3).

## 6. Ramos por configuração

A ficha diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.

### Tabela de decisão: achado → ramo

| Achado | Ramo |
| --- | --- |
| Animal ou corpo estranho (inseto em quantidade, ave, roedor, folha, objeto, ferramenta) | A |
| Sujeira, sedimento, terra, limpeza vencida ou sem certificado | B |
| Infiltração ou água externa (laje, calha ou pluvial, torre, tubulação de outro sistema, ladrão) | C |
| O reservatório é de reúso (ou chuva), é de incêndio (RTI), tem célula de incêndio, ou é compartilhado com outro bloco ou prédio | D |
| Análise não conforme sem causa à vista; não se sabe a origem; vários sinais ao mesmo tempo | E |
| Cor do traçador (rosa = água gelada; azul = reúso, no prédio de referência) ou odor químico | Cenário 1 (e este) |
| Cloro baixo, água turva no ponto mais distante, suspeita microbiológica, Legionella | Cenário 3 (e este) |

As cores do traçador são por condomínio; preencher na ficha.

### Ramo A — Animal ou corpo estranho

Perguntas de causa:

- Por onde entrou? Tampa aberta ou sem vedação? Tela do ladrão ou do respiro rasgada? Abertura na laje, no tubo?

- O animal está vivo ou morto? Por quanto tempo ficou lá? A água está com cor ou odor?

- O objeto veio de obra, de manutenção ou de vandalismo? Alguém abriu a tampa recentemente?

Ações específicas:

- Não retirar com a equipe da ronda. A retirada é por equipe habilitada (empresa de limpeza), com permissão de trabalho, EPI e vigia (princípio 1).

- Fotografar o achado, sem tocar. Guardar o animal ou o objeto retirado se o RT pedir ⚠ (para identificar). Sem tocar com a mão nua.

- Não despejar o animal, a água ou a sujeira na rede de esgoto nem no pluvial: o destino é o orientado pelo RT ⚠ (seção 8.2).

- Seguir Fase 3 (coleta), Fase 4 (limpeza e desinfecção) e seção 11 (retorno). A água que esteve em contato com o animal não é distribuída.

- Corrigir a entrada (tampa, vedação, tela) antes de voltar.

### Ramo B — Sujeira, sedimento ou limpeza vencida

Perguntas de causa:

- Quando foi a última limpeza? Há certificado e ele está visível? A data passou da cadência da ficha ⚠? (Não sei = vencida.)

- O sedimento apareceu depois de falta de água, esvaziamento ou volta de água (revolveu o fundo)? Foi o Cenário 2 que trouxe isto?

- Há ferrugem, lodo, biofilme, cheiro de mofo ou de terra?

- A tampa está íntegra? Tem tubulação que pinga por cima?

Ações específicas:

- Limpeza e desinfecção pela empresa habilitada, conforme a seção 8.3. A equipe residente não limpa.

- Gravidade: sujeira visível ou sedimento na torneira = suspender o consumo. Só limpeza vencida, água normal e análise conforme: o síndico decide com parecer se mantém o consumo até a data agendada da limpeza ⚠, com coleta feita e sentinela reforçada.

- Agendar a limpeza com cisterna e caixa por etapas, quando houver células, para manter a autonomia (seção 5).

- Restaurantes têm regra sanitária própria sobre limpeza do reservatório de serviços de alimentação (RDC Anvisa 216/2004, ◻ a confirmar a aplicabilidade e a periodicidade): não fixar prazo aqui; seguir a regra local ⚠.

### Ramo C — Infiltração ou água externa

Perguntas de causa: de onde vem a água?

| Origem | Perguntas | Ação |
| --- | --- | --- |
| Laje ou cobertura | Há mancha, pingo, impermeabilização rasgada, obra recente? Choveu? | Fechar a entrada da água, proteger a tampa (lona, tampa estanque) sem mexer na caixa; impermeabilização pelo fornecedor; Cenário 4 se há vazamento ativo |
| Calha ou pluvial (E5) | A calha transborda sobre a caixa? Entupida? O pluvial refluxa? | Desentupir e desviar o fluxo; proteger a caixa; ver Cenário 4 |
| Torre de resfriamento (respingo, vazamento, ladrão da bacia) | A torre está acima ou ao lado da caixa? Há gotejamento ou névoa? A água tem cor do traçador? | Parar o vazamento na torre; água com produto químico: Cenário 1 (ramo A) e Cenário 8 (tratamento) |
| Tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório (interligação 6 do mapa; A4, A6, A17, A18, E5) | Passa esgoto, pluvial, água gelada, incêndio ou reúso sobre ou dentro da caixa? Alguma flange ou junta pinga? | Isolar o vazamento na origem (registro do outro sistema); Cenário 1, ramo E; desvio da tubulação é obra com RT |
| Ladrão ou extravasor (interligação 7 do mapa; A23, E10) | O ladrão está ligado direto ao esgoto ou ao pluvial? Tela entupida ou ausente? Refluxo de esgoto pela rede? | Cenário 7 se há retorno de esgoto; corrigir descarga livre e visível, folga de ar e tela (RT) |
| Água do solo ou poça (cisterna, A4) | Há poça, nível freático alto, parede trincada, tampa no nível do piso? | Isolar, bombear a poça (Cenário 4), estanqueidade com RT |

Ações comuns:

- Cortar a fonte da água externa antes de limpar (princípio 7). Ensaio de estanqueidade com RT ⚠ ao final.

- Traçador (corante) só com orientação do RT ou do fornecedor, para achar o caminho da água; não usar corante improvisado em água potável.

### Ramo D — Reservatório de reúso, de incêndio (RTI) ou compartilhado

D.1 Reservatório de reúso ou de chuva (B7)

- Aplicam-se os mesmos princípios (acesso seguro, causa, coleta, limpeza, análise), mas a água do reúso não vai para potável, nunca: não entra no potável, nem "para ajudar" em falta de água, nem como água de lavagem do reservatório potável.

- Verificar a interligação com o potável: a complementação automática com potável (B8) tem separação atmosférica? Há válvula de transferência, by-pass ou mangueira? Fechar e lacrar qualquer transferência (Cenário 1, ramo B).

- Cor azul ou odor de esgoto tratado na torneira de potável = Cenário 1, ramo B, não este.

- Reúso contaminado: suspender os pontos de uso (descarga, irrigação, lavagem) se houver risco de aerossol ou contato, por decisão do síndico com o RT ⚠. Coleta microbiológica como prioridade.

D.2 Reservatório de incêndio (RTI) ou célula de incêndio (D1, D9)

- A RTI é intocável: não esvaziar, não transferir, não usar para consumo, não "limpar rapidinho" sem decisão do síndico, por escrito, com ciência da brigada e do RT, e comunicação ao Corpo de Bombeiros conforme a exigência local ⚠.

- A RTI não é água de consumo. Contaminação aparente da RTI (sujeira, animal): não distribuir a água para consumo; tratar o risco de incêndio (Cenário 6): enquanto a RTI estiver indisponível ou sendo limpa, o prédio tem proteção contra incêndio reduzida, e a gestão decide vigilância reforçada e avisa a brigada.

- Se a RTI e o consumo dividem o mesmo reservatório (D9, D20): conferir que a saída de consumo fica acima do volume da RTI e que o registro de transferência está fechado e lacrado. "Não sei" = tratar como se o consumo pudesse esvaziar a RTI.

- Limpeza de célula que guarda RTI: plano com o RT e a brigada, janela curta, RTI reposta e conferida antes do retorno.

- Reposição da RTI com potável por mangueira ou by-pass (D15) é interligação: Cenário 1, ramo C.

D.3 Reservatório compartilhado entre blocos ou prédios (A15)

- Fechar a interligação (registro) com o outro bloco ou prédio antes de tocar na água, para não levar a contaminação para lá nem de lá para cá. Avisar o outro condomínio e o síndico de lá.

- A decisão de isolar afeta os dois lados: o nível 2 e o síndico decidem juntos; registrar a hora do fechamento. Sem mapa dos registros: "não sei" = não abrir nada, acionar a hidráulica.

### Ramo E — Causa indefinida

Tratar como A + B + C + D ao mesmo tempo (ramo mais restritivo):

- Suspender o consumo da água do reservatório; isolar o reservatório; assumir que não há divisão (seção 5.2) e acionar o Cenário 2.

- Coletar em todos os pontos da seção 9, acionar o RT e o consultor logo no início.

- Análise não conforme na saída da caixa sem causa à vista: não limpar ainda; coletar de novo (confirmar), checar o cloro residual e ir ao Cenário 3 em paralelo.

- Trocar de ramo quando a causa aparecer.

## 7. Restaurantes e lojas de alimentos

- Parar o uso da água do reservatório afetado para alimento, preparo, gelo, lavagem de alimentos e de utensílios, e para bebedouros, máquinas de gelo, cafeteiras e lava-louças. Descartar o gelo feito com essa água.

- Avisar por escrito o responsável do estabelecimento (modelo da seção 10). O condomínio não afirma que "está tudo bem" para operar. A decisão de funcionar, com água de origem certificada, é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável ⚠ (Cenário 2, seção 6).

- Reservatório próprio do restaurante (G4): não é coberto por este procedimento; o responsável do estabelecimento segue a RDC Anvisa 216/2004 (◻ confirmar aplicabilidade e a periodicidade de limpeza).

- Retorno: só com liberação por escrito do síndico. Filtros, máquinas de gelo e bebedouros: descartar as primeiras águas e trocar filtro se o fornecedor mandar ⚠.

## 8. Drenagem, limpeza e desinfecção

### 8.1 Quem faz

Fornecedor de limpeza de reservatório habilitado, contratado pela administradora, com RT e equipe treinada em NR-33 e NR-35. Entrega relatório e certificado à administradora. A equipe residente acompanha, fecha e abre os registros que a ficha mapeia e registra, mas não entra nem limpa.

### 8.2 Drenagem e destino da água ⚠

- Antes de esvaziar: coleta feita (Fase 3), fotos feitas, causa corrigida ou isolada, abastecimento alternativo funcionando (seção 5).

- Esvaziar pelo tubo de limpeza previsto, com a entrada travada e etiquetada. Não esvaziar pelo ladrão nem abrir registro ao acaso.

- Destino da água: definido pelo RT e pela regra local ⚠. Não despejar em rede pluvial, em calçada, em solo ou em curso d'água sem orientação ⚠ (a água tem sujeira, sedimento e, depois, cloro ou produto de limpeza). Rede de esgoto: só com a capacidade e o refluxo avaliados, para não alagar o subsolo (Cenários 4 e 7).

- Animal, material biológico e corpo estranho: retirados pela equipe habilitada e destinados conforme o RT ⚠. Não jogar na rede.

- Água suspeita de produto químico (cor do traçador): destino conforme o Cenário 1 (Fase 4).

- Alagamento: acompanhar o escoamento com alguém posicionado e o Cenário 4 pronto.

### 8.3 Limpeza e desinfecção — sequência geral ⚠

O plano, o produto, a concentração e o tempo de contato são definidos pelo RT e pela regra local. Não há valor neste documento.

- Plano e permissão de trabalho (NR-33, NR-35), equipe, EPI, vigia, ventilação e resgate definidos.

- Isolar o reservatório (seção 5), esvaziar (8.2) e ventilar.

- Remover sedimento, lodo, animal e corpo estranho; lavar paredes, fundo e tampa com produto e método aprovados para reservatório de água potável.

- Retirar a água de lavagem, enxaguar.

- Desinfetar com solução de cloro em concentração e tempo de contato definidos pelo RT ⚠.

- Escoar a solução (destino conforme 8.2), enxaguar até o resíduo previsto pelo RT ⚠.

- Conferir antes de fechar: tampa, vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro íntegros; ladrão com descarga livre; sem tubulação pingando.

- Encher, descarregar as linhas e os pontos (A43), medir cloro residual na saída e na torneira sentinela.

- Se a água contaminada chegou às prumadas: o RT decide se é preciso descarga e desinfecção da rede ⚠ (Cenário 3).

- Entregar o relatório e o certificado, com data, empresa, RT e resultado das análises ⚠, à administradora; cópia visível no local.

Célula por célula. Quando há duas ou mais células, uma de cada vez, com a outra em operação e o registro de isolamento fechado, etiquetado e travado (A17).

## 9. Coleta antes e depois

Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado, cadeia de custódia, hora e nome de quem coletou.

Antes (Fase 3):

- Saída do reservatório (ponto de coleta da saída ou da prumada mais próxima).

- Torneira sentinela e ponto mais distante.

- Interior do reservatório: só por ponto de coleta seguro ou por equipe habilitada; a ronda não abre a tampa para isso ⚠.

- Célula reserva (se existir).

- Água externa que entrou (gotejamento, calha), se for possível coletar sem risco.

- Sedimento (se o RT pedir ⚠).

Depois (Fase 4): os mesmos pontos, após limpeza, desinfecção, enchimento e descarga.

Parâmetros: definidos pelo RT e pelo laboratório ⚠. Exemplos ⚠: cloro residual, turbidez, cor, pH, coliformes totais, E. coli, heterotróficos. Valores de referência: Portaria GM/MS nº 888/2021 (cláusulas a ler no texto). Se há suspeita de produto químico na água (cor do traçador, odor químico), acrescentar os parâmetros pela FISPQ (Cenário 1).

## 10. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Água suspensa para consumo. Identificamos uma alteração no reservatório que abastece [andares/pontos]. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. [A água pode faltar entre [hora] e [hora] por causa dos serviços.] Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem com a água da rede até a liberação por escrito. A decisão de funcionar, com água de origem certificada, é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável".

Aviso de limpeza programada:

AVISO — Limpeza do reservatório. Em [data], das [hora] às [hora], faremos a limpeza do reservatório [nome]. O abastecimento será mantido por [célula / caminhão-pipa]. Pode haver baixa pressão e água suspensa para consumo ao final, até a liberação pelo síndico. Feche as torneiras.

Resumo ao proprietário: o que foi encontrado e quando; o que foi feito (contenção, coleta, limpeza); a causa quando confirmada; o que não foi tocado (RTI); o que muda para não repetir; quando a água foi ou será liberada. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.

## 11. Critérios de retorno (todos são necessários)

- Causa eliminada e verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior): tampa e vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão com descarga livre, laje e calha sem infiltração, sem tubulação pingando.

- Limpeza e desinfecção documentadas (relatório e certificado do fornecedor, com RT, data e resultado ⚠).

- Enxágue e descarga das linhas e dos pontos; cloro residual conforme a ficha ⚠, medido na saída, na sentinela e no ponto mais distante. Sem medição, não liberado para beber.

- Análise conforme em todos os pontos coletados, depois da limpeza ⚠.

- Cor, odor e aspecto normais, contra fundo branco, sem a cor do traçador.

- RTI conferida (nível, válvula de transferência fechada) e, se foi tocada, reposta e conferida.

- Parecer do RT ou do consultor.

- Autorização escrita do síndico.

- Comunicação a ocupantes, locatários e restaurantes; sinalização retirada. Restaurantes: liberação por escrito (seção 7).

- Monitoramento reforçado por período definido pelo RT ⚠ (sugestão: ronda diária na torneira sentinela, com registro, por 30 dias ⚠).

Retorno em etapas ⚠: primeiro descarga e limpeza, depois consumo humano, conforme o Cenário 2 (seção 9). Reabrir devagar; descartar as primeiras águas de bebedouros, máquinas de gelo e filtros.

## 12. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Entrar no reservatório ou se debruçar na boca de visita sem permissão de trabalho e equipe | Espaço confinado e altura: morre quem entra e quem vai socorrer |
| Escovar ou lavar o reservatório sem plano, ou com a equipe residente | Revolve o sedimento e espalha a contaminação |
| Usar cloro doméstico, detergente ou produto improvisado | Concentração errada: não desinfeta ou deixa resíduo |
| Esvaziar antes de coletar | Apaga a evidência e a causa |
| Despejar a água, a sujeira ou o animal na rede pluvial ou no esgoto sem orientação | Contamina e pode alagar |
| Manter a água do reservatório suspeito em consumo "porque está clara" | Contaminação pode ser incolor |
| Interligar reservatórios com mangueira ou abrir registro de equalização "para ajudar" | Leva a contaminação à célula limpa |
| Usar a RTI para abastecer ou esvaziar a RTI para limpar sem decisão escrita | Deixa o prédio sem proteção contra incêndio |
| Misturar reúso com potável para "resolver a falta" | É o episódio 1 |
| Liberar só porque a água voltou clara | Só análise, limpeza documentada e autorização escrita liberam |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |

## 13. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- Inspeção por fora na ronda (registro): tampa (íntegra, vedada, travada), lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão com descarga livre e visível, laje e teto sob a caixa (manchas, gotejamento), calhas e pluvial (E5), tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório (interligação 6), ladrão × esgoto ou pluvial (interligação 7).

- Limpeza e desinfecção periódicas (família 1 do plano de manutenção, catálogo A4, A6, A17, A18, A22, A23). Cadência: a definir com o RT e conforme a regra local ⚠. Sem prazo legal citado aqui. Restaurantes: RDC Anvisa 216/2004 (◻).

- Certificado de limpeza visível em cada reservatório e cópia com a administradora. Sem certificado = não sei = vencida. Conferir o conteúdo: data, empresa, RT, procedimento, produto, resultado das análises ⚠.

- Registro de nível: leitura semanal na ronda, registrada (pedido). Nível que cai ou sobe sem explicação indica água entrando ou saindo por onde não deveria (Cenário 4).

- Células: mapa dos registros de isolamento e da equalização (A17, H3), registros etiquetados, ficha com a capacidade e a autonomia de cada célula; limpar por etapas, sem deixar o prédio seco.

- Obra ou serviço na cobertura: comunicar a ronda e a gestão antes; tampa travada; proteger o reservatório; conferir ao final (tampa, lacre, tela, laje).

- Contrato de limpeza de reservatório com fornecedor habilitado; emergência (H21): visita com RT, equipe treinada em NR-33 e NR-35, tempo de resposta e certificado em prazo.

- Autovistoria (checklist-autovistoria.md) para achar tubulação de outro sistema sobre a caixa e ladrão ligado ao esgoto.

- Treinamento da ronda neste cenário (o que olhar por fora e o que não fazer) e simulado com a escada de escalonamento.

- Relatório mensal do fornecedor com o checklist padrão (pedir semanal nos itens críticos: nível).

## 14. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Reservatório e célula (nome, tipo: potável, reúso, RTI, compartilhado) |  |
| Gatilho (animal, corpo estranho, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise, limpeza vencida, obra) |  |
| Gravidade (alta / média) e decisão de consumo (suspenso / mantido; quem decidiu, hora) |  |
| Pessoas afetadas / atendimento |  |
| Ramo identificado (A–E) e por quê |  |
| Isolamento: registros fechados (quais, hora, quem), célula reserva ou caminhão-pipa |  |
| RTI: tocada? (S/N); se sim, decisão do síndico (data, assinatura) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora); empresa de limpeza e RT acionados |  |
| Pontos de coleta antes, laboratório, hora, cadeia de custódia |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Esvaziamento e destino da água (onde, quem autorizou) |  |
| Limpeza e desinfecção (empresa, RT, data, certificado) |  |
| Coleta depois e resultados (data, parecer) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Comunicações enviadas (ocupantes, restaurantes, proprietário) |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

## 15. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

- Tempos-alvo das fases e o prazo sem decisão para suspender o consumo na gravidade média (T+1 h).

- Gravidade média × alta: quando o consumo pode ser mantido e sob qual parecer.

- Cadência de limpeza e desinfecção dos reservatórios, por tipo de ocupação, e a regra local (nenhum prazo legal está citado neste documento).

- Plano, produto, concentração e tempo de contato da desinfecção; resíduo aceito antes de encher; desinfecção da rede quando a água contaminada chegou às prumadas.

- Destino da água de esvaziamento e da água de lavagem e desinfecção (esgoto, pluvial, solo), e do animal e material biológico.

- Parâmetros analíticos e valores de referência para liberar; frequência do monitoramento reforçado; cloro residual mínimo.

- Pontos de coleta seguros no interior do reservatório e se a ronda pode abrir a tampa sem entrar.

- Ensaio de estanqueidade do reservatório e da laje.

- Isolamento por células: se a ficha de cada prédio comprova que a célula reserva é independente (equalização, ladrão, barrilete).

- RTI: nenhuma regra deste procedimento autoriza esvaziar ou usar a RTI; o que comunicar ao Corpo de Bombeiros e à brigada é exigência local.

- Quando notificar vigilância sanitária e concessionária (exigência local).

- Restaurantes: aplicabilidade e periodicidade da RDC Anvisa 216/2004 (◻).

- NR-33 e NR-35: versão vigente e exigências de treinamento, vigia e resgate (◻).

- Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas (reservatório, ladrão, respiro, proteção contra refluxo, parâmetros) devem ser lidas no texto antes de virarem exigência.