PROCEDIMENTO OPERACIONAL · CENÁRIO 3

ÁGUA FORA DO PADRÃO

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água  ·  Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

| 5 RAMOS DE RESPOSTA, CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO | 7 FASES, DO ALERTA AO REGISTRO DO INCIDENTE | 13 ITENS A VALIDAR POR RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| --- | --- | --- |

| Documento | Procedimento operacional — Cenário 3 — Água fora do padrão |
| --- | --- |
| Aplicável a | Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões) |
| Síndica profissional | DF Síndicos Profissionais |
| Quem usa | Equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico |
| Fluxograma de 1 página | cenario-3-agua-fora-do-padrao-fluxograma-A3.pdf |
| Material de apoio | Catálogo v2 (195 sistemas) · Planilha-mestre · Pacote de revisão técnica |
| Versão | 0.1 — rascunho para revisão técnica |
| Data de emissão | 02/10/2026 |

Documento de uso interno — rascunho destinado à revisão do responsável técnico e do síndico. Não substitui responsável técnico habilitado.

LEITURA INICIAL

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-3-agua-fora-do-padrao-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os parâmetros de análise, os valores de cloro residual e de temperatura, os tempos-alvo, os procedimentos de desinfecção e os critérios de liberação marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Este documento não traz valores de referência de propósito: eles ficam na ficha do condomínio, definidos pelo responsável técnico. A decisão de suspender o consumo, comunicar a vigilância sanitária e liberar a água é do síndico, com parecer técnico.

1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como água fora do padrão e comece pela contenção.

•	Reclamação de cor, odor, sabor, turbidez ou espuma na água sem a cor do traçador (se a cor do traçador aparecer, vá ao Cenário 1, ver o quadro abaixo).

•	Cloro residual abaixo do definido na ficha (medido pela equipe com o kit, na torneira sentinela, no ponto mais distante ou na saída da caixa).

•	Análise laboratorial não conforme (qualquer parâmetro fora do critério da ficha ou do laudo).

•	Mal-estar coletivo suspeito de água (várias pessoas com náusea, vômito, diarreia, irritação, ao mesmo tempo ou em sequência, no mesmo andar ou prédio).

•	Suspeita de Legionella: casos de pneumonia entre ocupantes; água quente morna (não chega quente onde deveria); aerossol de torre de resfriamento, chuveiro, fonte, espelho d'água ou nebulização.

•	Água de caminhão-pipa fora do critério (aspecto, odor, sem cloro, documento de origem ausente). Ver Cenário 2, seção 7.

•	Retorno da água após falta com cloro baixo, cor ou odor. Ver Cenário 2, seção 9.

•	Reservatório com sujeira, animal ou infiltração que contamine a água distribuída: tratar aqui e seguir o Cenário 9.

Cor do traçador = Cenário 1. Os traçadores são por condomínio (no condomínio de referência: rosa = água gelada/tratamento químico; azul = reúso). Se o traçador aparecer em qualquer ponto de consumo, pare aqui e siga o Cenário 1. Ele trata contaminação cruzada, com ramos próprios e a regra de cortar a fonte antes de qualquer coisa. Os dois cenários podem valer ao mesmo tempo: o Cenário 1 manda.

Como a equipe percebe: a ronda é o sensor. A torneira sentinela (olhar contra fundo branco, em recipiente transparente: cor, turbidez, odor) e o cloro residual medido com o kit são a detecção. Onde há BMS, alarme só vale se tiver destinatário que responde.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1.	Saúde primeiro. Na dúvida sobre o risco, suspender o consumo antes de investigar. A proporção da suspensão está na seção 5.

2.	"Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz o cloro mínimo, a origem da água, se há tratamento ou qual é o ponto mais distante, aja como se o cloro estivesse abaixo, a água fosse suspeita e o tratamento não existisse. Origem indefinida → ramo E (o mais restritivo).

3.	Evidência antes de limpeza. Coletar amostras antes de descarregar, drenar ou desinfetar. Descarregar apaga a prova e a causa.

4.	Medir em campo e registrar. Cloro residual, cor e odor no momento do alerta; sem medição não há como mostrar o que mudou.

5.	Cor voltar ao normal não libera a água. Contaminação microbiológica e química pode ser incolor e sem cheiro. Só causa corrigida, nova análise conforme, parecer técnico e autorização escrita do síndico liberam (seção 8).

6.	Não improvisar desinfecção de choque. Cloro em excesso é perigo químico, pode danificar tubulação e equipamento, e não resolve biofilme. Desinfecção só com procedimento do responsável técnico ⚠.

7.	Suspeita de Legionella é problema de aerossol, não de beber. Pode estar em água que está "limpa" e com cloro. A contenção é reduzir a exposição ao aerossol (seção 6, ramo D).

8.	Origem da contaminação pode ser outro cenário. Traçador → Cenário 1; reservatório sujo → Cenário 9; torre ou chiller com tratamento falho → Cenário 8; água que voltou após falta → Cenário 2; bomba ou energia → Cenário 5.

9.	Comunicar cedo e por escrito. Não afirmar a causa antes de confirmada.

10.	Registrar tudo (quem, o quê, quando, valor medido, ponto). A linha do tempo é parte da resposta.

11.	Não ferver para resolver química. Ferver não resolve contaminação química e pode concentrá-la.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a receber o alerta) | Registra o alerta, mede cloro, cor e odor, faz a contenção inicial, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção, define com a gestão o que suspender, coleta amostras, mapeia a extensão, confere o tratamento (clorador, UV, filtros) |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona fornecedores, laboratório e consultor; comunica locatários e restaurantes; cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: suspensão do consumo, comunicação à vigilância sanitária, comunicação externa, liberação |
| Fornecedor de tratamento de água (clorador, UV, filtros, osmose) | Confere dosagem e equipamentos; orienta a correção |
| Fornecedor de tratamento da torre e do chiller | Entrega o histórico de tratamento, biocida e limpeza; orienta ações na torre (Cenário 8) |
| Fornecedor de hidráulica / limpadora de reservatório | Corrige causa física; limpa e desinfeta reservatório e trechos |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Diagnostica, define parâmetros, pontos e critérios de retorno, dá o parecer; orienta a ação contra Legionella |
| Laboratório com acreditação ⚠ | Análise das amostras, com cadeia de custódia |

Outros acionamentos que a ficha lista: caminhão-pipa pré-qualificado, concessionária, fornecedor de PMOC / ar-condicionado (torre), elétrica / gerador (se o tratamento depender de energia).

4. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Alerta (T+0 a T+10 min)

1.	Registrar: quem relatou, onde (andar, ponto, água fria ou quente), quando, o que (cor, odor, sabor, turbidez, espuma), quantas pessoas, se alguém passou mal.

2.	Olhar a água contra fundo branco em recipiente transparente e medir o cloro residual com o kit (ponto afetado e torneira sentinela). Anotar valor, hora e ponto.

3.	A cor do traçador apareceu? Sim → Cenário 1, agora.

4.	Há pessoa com sintoma? Acionar socorro (SAMU 192) se grave. Para orientação toxicológica, ver o centro de informação toxicológica no Cenário 1 (fase 0; telefone na ficha ⚠). Avisar o síndico de imediato (ver ramo D, suspeita clínica).

5.	Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 13).

Fase 1 — Contenção proporcional ao risco (T+0 a T+20 min) ⚠

1.	Decidir a extensão da suspensão pela seção 5 (por ponto, por trecho ou total). Na dúvida, o nível mais restritivo.

2.	Avisar os ocupantes do trecho: não beber, não cozinhar, não escovar os dentes, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café. Restaurantes e lojas de alimentos: parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem (seção 9).

3.	Sinalizar torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA PARA CONSUMO — NÃO USE".

4.	Fornecer água alternativa (garrafões de fornecedor regular, ou caminhão-pipa de origem certificada, ver Cenário 2, seção 7).

5.	Identificar o ramo pela tabela da seção 6 e seguir o ramo. Origem indefinida → ramo E.

6.	Se a suspeita é Legionella (ramo D): ação imediata é reduzir o aerossol conforme orientação técnica ⚠ (seção 6, ramo D). Não improvisar desinfecção de choque.

7.	Não descarregar, não drenar e não desinfetar antes de coletar (Fase 3). Exceção: o responsável técnico ou o consultor orientar o contrário, por escrito, depois de a coleta ser feita.

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) ⚠

Comunicação: classifique o grau da ocorrência (G1, G2 ou G3) e siga o Cenário T: quem avisa quem, em que prazo e com que modelo.

1.	Escalar nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

2.	Gestão aciona: fornecedor de tratamento de água, hidráulica, laboratório e, se o síndico decidir, o consultor especialista. Em suspeita de Legionella, o consultor é acionado logo no início.

3.	O síndico decide a comunicação aos locatários e as notificações externas: vigilância sanitária (ver ramo D, para suspeita clínica) e, se o prédio é abastecido direto pela rede pública e a alteração pode ter vindo da rede, a concessionária ⚠. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

4.	Comunicar por escrito (modelos na seção 11). Não afirmar a causa antes de confirmada: informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

Fase 3 — Coletar amostras ANTES de descarregar e medir em campo (T+30 min a T+4 h) ⚠

1.	Medições de campo (kit da equipe), com hora e ponto: cloro residual, cor, odor, aspecto. Repetir em intervalos definidos pelo responsável da manutenção.

2.	Coletar amostras antes de qualquer descarga, com laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco e conservação indicados por ele e cadeia de custódia (seção 7).

3.	Pontos de coleta (o consultor e o laboratório ajustam ⚠):

•	torneira afetada e torneira sentinela;

•	saída da caixa superior e cisterna;

•	ponto mais distante da rede e ponto de fim de rede / pouco usado (A43);

•	se o problema envolve água quente: saída do aquecimento, retorno da recirculação e ponto mais distante da água quente;

•	se envolve torre, chuveiro, fonte ou nebulização: o ponto e o equipamento suspeitos (coleta orientada pelo consultor ⚠);

•	se envolve caminhão-pipa: a contraprova da carga.

4.	Parâmetros: definidos pelo consultor e pelo laboratório. Exemplos ⚠: microbiologia (coliformes totais, E. coli, heterotróficos), cloro residual, turbidez, cor, pH; e, para Legionella, a pesquisa é solicitada pelo consultor ao laboratório, com a técnica e os pontos por ele indicados (não há valor-limite neste procedimento).

5.	Fotografar pontos, equipamentos e plaquetas. Manter a linha do tempo com horário.

6.	Mapear a extensão: quais andares, prumadas, reservatórios e pontos estão afetados. Anotar em planta ou na ficha.

Fase 4 — Diagnosticar a causa (T+1 h a T+1 dia) ⚠

Seguir as perguntas de causa do ramo (seção 6), anotando cada resposta. Mais de um ramo pode valer. Se há conflito, vale o ramo mais restritivo.

Fase 5 — Corrigir, limpar, desinfetar e requalificar

1.	Eliminar a causa física, com profissional habilitado: reparar clorador, trocar lâmpada UV ou filtro, corrigir estagnação, limpar reservatório, corrigir temperatura ou recirculação da água quente, tratar a torre (Cenário 8), cortar ponto morto. Enquanto a causa não é eliminada, a suspensão continua.

2.	Limpar e desinfetar reservatórios e trechos só com procedimento do responsável técnico ⚠: produto, concentração, tempo de contato e enxágue. Entrada em reservatório é espaço confinado (NR-33) e cobertura é trabalho em altura (NR-35).

3.	Descarregar o trecho e os pontos de fim de rede (A43) até o critério da ficha ⚠. O destino do efluente segue a orientação do consultor e a exigência local ⚠.

4.	Coletar nova amostra nos mesmos pontos da Fase 3, mais os pontos que o consultor acrescentar.

5.	Conferir a causa por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).

Fase 6 — Retorno, registro e lições

1.	Retorno pelos critérios da seção 8, em etapas.

2.	Fechar o relatório do incidente (seção 13): linha do tempo, valores, laudos, decisões, quem autorizou.

3.	Atualizar a ficha (ponto morto descoberto, equipamento sem manutenção, cloro mínimo, ponto sem registro) e a matriz sistema × cenário.

4.	Revisar este procedimento com o que o incidente mostrou. Resumo ao proprietário (modelo, seção 11).

5.	Monitoramento reforçado por período definido pelo responsável técnico ⚠ (sugestão: 30 dias, como nos demais cenários; ronda e cloro residual com registro).

5. Proporcionalidade: o que suspender, e quando

A contenção é proporcional ao risco, mas não sei = pior caso. A tabela diz o mínimo a suspender. O responsável da manutenção e a gestão decidem; o síndico confirma quando o consumo é suspenso no prédio inteiro.

| Situação | O que suspender | Observação |
| --- | --- | --- |
| Um ponto com cor, odor ou sabor isolado, cloro residual conforme no resto da rede, sem mal-estar | Só aquele ponto e os vizinhos na mesma derivação. Medir cloro no ponto sentinela e na saída da caixa | Se o problema volta após descarga, ampliar para o trecho |
| Vários pontos do mesmo andar ou prumada; cloro baixo no trecho | Consumo humano do trecho (andar ou prumada): beber, cozinhar, gelo, bebedouros, máquinas. Descarga e lavagem seguem, se não houver suspeita de aerossol | Mapear até onde vai. Ampliar se há sinal de que a causa está acima (caixa, recalque) |
| Origem na caixa, na cisterna, no recalque ou na saída do tratamento; análise não conforme na saída da caixa; mal-estar coletivo | Consumo humano de todo o prédio (ou de todo o trecho abastecido por aquele reservatório) | Água alternativa para todos. Restaurantes e lojas de alimentos: parar alimento, gelo e lavagem |
| Suspeita de Legionella (caso de pneumonia, aerossol, água quente morna) | Exposição ao aerossol no ponto suspeito (ver ramo D), mesmo que a água beba "esteja boa". O consumo humano segue a evidência, não a suspeita | Reduzir exposição conforme o consultor ⚠. Não confundir com suspender água de beber |
| Origem indefinida (não sei) | O mais restritivo: consumo humano no trecho inteiro e redução de aerossol nos pontos de risco | Ramo E |

Quando liberar o que foi suspenso: só pela seção 8. Suspensão parcial não vira liberação parcial por intuição: cada ponto liberado precisa de critério.

6. Ramos por configuração

A ficha do condomínio diz qual ramo vale e quais equipamentos existem. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo.

Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Provável origem | Ramo |
| --- | --- | --- |
| Cloro residual abaixo da ficha; falha de clorador, UV, filtro; água estagnada; volta de água após falta | Desinfecção insuficiente | A |
| Turva, com cor, odor ou sedimento, sem o traçador: ferrugem, obra na rede, retorno de abastecimento, reservatório | Material na rede, reservatório, concessionária | B (e Cenário 9 se o reservatório) |
| Coliformes, E. coli ou heterotróficos fora do critério; mal-estar coletivo digestivo | Contaminação microbiológica | C |
| Água quente morna; pneumonia entre ocupantes; aerossol de torre, chuveiro, fonte, nebulização | Legionella (suspeita) | D |
| Não se sabe a origem | — | E |
| Cor do traçador | Contaminação cruzada | Cenário 1 |
| Retorno de esgoto | Refluxo de esgoto | Cenário 7 |

Ramo A — Cloro residual baixo ou falha de desinfecção (A14, A36–A39, A18)

Perguntas de causa:

1.	O ponto onde o cloro foi medido é a sentinela, o mais distante ou a saída da caixa? O resultado é igual nos três?

2.	Existe clorador ou dosador de hipoclorito (A37)? Tem produto? A bomba dosadora está funcionando? Há alarme?

3.	Existe lâmpada UV (A38)? Está dentro do prazo? UV não deixa residual na rede: depois da câmara a água pode voltar a contaminar. Existe filtro ou osmose (A36, A39) vencido ou saturado?

4.	A água ficou parada (reservatório em célula, tanque pulmão, trecho sem uso: A17, A18, A43)?

5.	Houve falta de água, esvaziamento ou caminhão-pipa (Cenário 2)? Falta de energia parou o dosador (Cenário 5)?

6.	A concessionária entregou a água com residual abaixo do esperado? (Se o prédio abastece direto da rede, a água vem sem cloro ou com pouco.) Vizinhos têm o mesmo problema?

Ações específicas:

•	Repetir a medição em mais pontos e registrar. Medição única não define; "não sei" o valor mínimo = água não liberada para beber.

•	Suspender consumo humano no trecho (seção 5), até o cloro estar conforme a ficha.

•	Corrigir o equipamento (clorador, UV, filtro) com o fornecedor. Não aumentar dosagem "no olho": dose é definida pelo responsável técnico ⚠.

•	Descarregar o trecho parado e os pontos de fim de rede (A43), depois da coleta.

•	Se o problema persiste ou há estagnação em reservatório, desinfecção conforme procedimento do RT ⚠ e, se for o caso, limpeza do reservatório (Cenário 9).

Ramo B — Turbidez, cor, odor ou sedimento, sem traçador

Perguntas de causa:

1.	A água sai marrom ou alaranjada (ferrugem de tubulação antiga, depois de obra, manobra, golpe de aríete, volta da água)?

2.	Há obra ou manutenção na rede, no prédio ou na rua? Houve manobra de registro ou troca de bomba?

3.	A concessionária teve falta, manobra ou rompimento? Vizinhos também?

4.	Retorno de abastecimento: houve queda de pressão que possa ter puxado água de outro ponto (mangueira, equipamento de locatário A41, obra A42)? Mangueira ou ligação provisória ligada ao potável? → Cenário 1.

5.	A água do reservatório está limpa? Tampa aberta, infiltração, animal, sujeira, obra por cima (A4, A6, A17, A23)? → Cenário 9.

6.	O odor é de esgoto (sifão seco, retorno: Cenário 7), mofo/terra (reservatório, estagnação) ou químico (produto)? Odor químico sem traçador → tratar como possível contaminação cruzada (Cenário 1) até a causa ser conhecida.

Ações específicas:

•	Isolar o trecho ou o reservatório suspeito (seção 5) e suspender consumo humano até a causa ser conhecida.

•	Coletar antes de descarregar. Sedimento: guardar uma amostra (recipiente transparente) e fotografar.

•	Descarregar pontos de fim de rede e prumadas depois da coleta, devagar, até a água ficar limpa, conforme critério da ficha ⚠. Sinal de ferrugem na descarga sem alterar cloro e microbiologia não libera a água: ver seção 8.

•	Origem no reservatório → Cenário 9. Origem na rede da concessionária → comunicar e aguardar parecer da concessionária e do consultor ⚠.

•	Odor químico ou cor de traçador → Cenário 1.

Ramo C — Suspeita microbiológica (coliformes, E. coli, heterotróficos)

Perguntas de causa:

1.	Qual parâmetro saiu do critério, em qual ponto, e quando foi coletada a amostra? O ponto estava higienizado (contaminação da coleta é possível)? O consultor ou o laboratório interpreta.

2.	O cloro residual estava presente no ponto no momento da coleta? (Se era nulo → ramo A em paralelo.)

3.	Há mal-estar coletivo digestivo? → saúde primeiro (Fase 0, item 4).

4.	Reservatório (A4, A6, A17), caminhão-pipa (A3), reúso (B1) ou poço (A2, B13) interferindo? Algum ponto da água de reúso ou de chuva pode ter entrado no potável? → Cenário 1 ramo B.

5.	Estagnação em ponto morto, trecho desativado ou rabo de reforma (A43, H15)? Equipamento de ponto de uso (bebedouro A34, máquina de gelo G16, filtro A36)?

6.	Retorno de esgoto ou entrada de água suja por tampa, ladrão ou laje (Cenários 7 e 9)?

Ações específicas:

•	Tratar como emergência de saúde pública do prédio: suspender o consumo humano do trecho e restaurantes (seção 9). Mal-estar coletivo → prédio inteiro até o consultor delimitar.

•	Comunicar o síndico de imediato; o síndico, com o RT, decide a comunicação à vigilância sanitária ⚠.

•	Confirmar o resultado: nova coleta, por laboratório com acreditação, antes de descarregar, conforme o consultor.

•	Eliminar a causa (Fase 5) e requalificar (seção 8). Resultado fora do critério com causa desconhecida → ramo E até o consultor concluir.

Ramo D — Suspeita de Legionella (água quente, torre, chuveiros, fontes, nebulização)

O risco é por aerossol (gotículas inaladas), não por beber. Pode haver risco em água com cloro. Ver "Sobre normas" abaixo.

Gatilhos específicos: caso de pneumonia entre ocupantes ou visitantes (principalmente se o caso passou pela torre, vestiário, chuveiro, fonte ou espelho d'água do prédio); água quente morna (não chega quente ao ponto, ou o armazenamento está abaixo do definido na ficha ⚠); torre parada, seca ou com tratamento falho (Cenário 8); fonte, espelho d'água, nebulização (G9) ou chuveiros de uso coletivo sem uso recente (G12, G6); aerossol visível de torre próximo a entrada de ar.

Perguntas de causa:

1.	Água quente: a temperatura de armazenamento e a do retorno da recirculação estão dentro do definido na ficha ⚠? A recirculação está funcionando (A29)? Há ramal sem retorno ("rabo") ou boiler sem uso (A25), aquecimento solar com apoio desligado (A26), bomba de calor com acumulação baixa (A27), válvula misturadora com ramal longo (A30)?

2.	Torre / condensador evaporativo / fluid cooler (C2, C27, C28): o tratamento (biocida, controle) está em dia? A torre ficou parada, seca ou sem tratamento? A limpeza está em dia? → Cenário 8.

3.	Chuveiros e vestiários (G12, G6, G19): ficaram sem uso? Mangueira de chuveiro, duchas, arejador com biofilme?

4.	Fontes, espelhos d'água (G2), nebulização (G9), umidificação (C7), spray adiabático (C26), jardim vertical (G14): estão em operação sem controle? A água está parada, turva, com algas?

5.	Há caso de pneumonia informado? Quando começou o sintoma, onde a pessoa esteve no prédio?

Ações específicas:

•	Ação imediata: reduzir a exposição ao aerossol, conforme orientação técnica ⚠. Exemplos de medidas que o responsável técnico ou o consultor podem orientar (não decidir sozinho a operação da torre ou do aquecimento): desligar ou restringir o uso do equipamento que gera aerossol (nebulização, fonte, chuveiros de uso coletivo no trecho suspeito), interditar o ponto com aviso e pedir à torre a orientação do fornecedor de tratamento e do PMOC (Cenário 8). Água de beber não é, em geral, a via de risco de Legionella; não suspender o abastecimento do prédio por esse motivo isolado (a menos que a seção 5 mande por outro risco).

•	Não improvisar desinfecção de choque (cloração ou choque térmico) sem responsável técnico ⚠. Choque térmico mal feito queima pessoas (escaldamento), danifica misturadores e pode espalhar a contaminação; cloro em excesso é risco químico e pode deixar o problema pior. Só com procedimento e acompanhamento do RT.

•	Suspeita clínica: se há caso de pneumonia entre ocupantes, o síndico, junto com o responsável técnico, decide a comunicação à vigilância sanitária ⚠. A equipe informa o síndico na hora e não conclui "é Legionella" nem divulga diagnóstico: o diagnóstico é médico e laboratorial. Ocupante com sintoma procura atendimento médico e informa onde esteve no prédio. Registrar a linha do tempo (casos, datas, locais).

•	Coleta (Fase 3) com laboratório com acreditação ⚠: o consultor define pontos e técnica (água quente, retorno, ponto mais distante, chuveiros, torre). Não coletar depois de descarregar, de desinfetar ou de trocar o equipamento.

•	Torre, condensador evaporativo, fluid cooler: seguir o Cenário 8 com o fornecedor de tratamento e o consultor; não religar torre parada ou seca sem a orientação do fornecedor ⚠.

•	Retorno: só pela seção 8 (parecer do consultor, nova análise conforme da técnica e dos pontos que ele definir, correção da causa, autorização escrita do síndico). Monitoramento reforçado por período definido pelo responsável técnico ⚠ (sugestão: 30 dias).

Sobre normas (para Legionella em água quente sanitária). Não encontramos norma brasileira específica de Legionella para água quente sanitária nesta pesquisa; confirmar com o responsável técnico e a vigilância sanitária local. A NBR 5626:2020 trata de água fria e água quente em edifícios (existência e escopo conferidos; cláusula de água quente a ler). Para torres, o contexto brasileiro passa pelo PMOC (Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998; ver catálogo, C2, com o alerta sobre a Resolução RE 9/2003 e a NBR 17037:2023: ◻ conferir). ASHRAE 188 e ASHRAE Guideline 12 são referências estrangeiras (◻), não são norma brasileira; servem de apoio ao consultor, não de exigência.

Ramo E — Origem indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como A + B + C + D ao mesmo tempo:

•	Suspender o consumo humano no trecho todo e reduzir aerossol nos pontos de risco.

•	Medir cloro em todos os pontos de coleta e coletar antes de descarregar.

•	Acionar o consultor logo no início (não esperar T+1 h ⚠).

•	Seguir as perguntas dos ramos A a D e trocar de ramo quando a causa aparecer. Se aparecer traçador: Cenário 1.

7. Cadeia de custódia e laboratório

•	Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠ (escopo conferido pelo responsável técnico: o laboratório precisa ter os parâmetros pedidos no escopo, inclusive Legionella, se for o caso). Ter o laboratório pré-qualificado e contratado antes do incidente (H21).

•	Quem coleta: pessoa treinada, ou o próprio laboratório. Coleta microbiológica exige técnica (frasco estéril, ponto higienizado, conservação, prazo até a análise): seguir a orientação do laboratório ⚠.

•	Ficha de coleta e cadeia de custódia: para cada amostra, ponto, data e hora, quem coletou, cloro residual medido no momento, aspecto, temperatura de transporte ⚠, lacre, quem entregou, quem recebeu. Cada troca de mãos é assinada.

•	Contraprova: guardar contraprova quando possível ⚠ (caminhão-pipa, saída da caixa).

•	Resultado: o laudo é lido pelo responsável técnico ou consultor, que dá o parecer. O condomínio não interpreta sozinho o laudo.

•	Conforme ou não conforme? Critério definido pelo consultor e pela ficha; exemplos de parâmetros na Fase 3. Este procedimento não traz valor-limite ⚠.

8. Critérios de retorno (todos são necessários)

Vale para consumo humano. Retorno por etapas; cada etapa tem seus pontos.

☐	Causa corrigida e verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).

☐	Trecho limpo e desinfetado, quando indicado, com procedimento do RT ⚠.

☐	Nova análise conforme em todos os pontos coletados (e nos que o consultor acrescentou), por laboratório com acreditação ⚠, coletada depois da correção e antes de qualquer liberação.

☐	Cloro residual conforme a ficha ⚠, na sentinela, no ponto mais distante e na saída da caixa.

☐	Cor, odor e aspecto normais, contra fundo branco. Isso sozinho não libera.

☐	Sem a cor do traçador. Se aparecer → Cenário 1.

☐	Parecer do consultor ou do responsável técnico.

☐	Autorização escrita do síndico.

☐	Comunicação aos ocupantes, locatários e restaurantes; sinalização retirada ponto a ponto.

☐	Monitoramento reforçado por período definido pelo responsável técnico ⚠ (sugestão: 30 dias; ronda diária na sentinela, cloro com registro).

Liberação em etapas ⚠: primeiro descargas e limpeza; depois consumo humano; restaurantes só com liberação por escrito (seção 9); ponto com suspeita de Legionella só com parecer do consultor.

Se o retorno não é possível (análise continua não conforme, causa não encontrada): continuar a suspensão, manter água alternativa e acionar o consultor; não liberar por cansaço.

9. Restaurantes e lojas de alimentos

•	Informar por escrito, logo na Fase 2, com o modelo da seção 11.

•	Parar o uso da água da rede para preparo de alimento, gelo, lavagem de utensílios e higiene (G4, G16, G20) enquanto durar a suspensão.

•	Gelo: descartar o gelo feito com a água suspeita, esvaziar a máquina de gelo e não reutilizar até a liberação por escrito (descartar as primeiras águas e trocar filtro se o fornecedor mandar ⚠).

•	Bebedouros, máquinas de café, lava-louças: não usar; após a liberação, descartar as primeiras águas e conferir filtros.

•	A decisão de funcionar ou não é do responsável do estabelecimento, com água de origem certificada e conforme a regra sanitária aplicável ⚠. O condomínio não afirma que está tudo bem para operar. Sem água potável, a regra sanitária pode impedir a operação ⚠.

•	Liberação: só por escrito, depois da seção 8.

10. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Descarregar, drenar ou desinfetar antes de coletar | Apaga a evidência e a causa |
| Coletar depois de descarregar | A amostra deixa de representar o problema |
| Liberar a água só porque a cor voltou ao normal | Contaminação pode ser incolor; só análise, parecer e autorização liberam |
| "Ferver" a água para resolver química | Não resolve química; pode concentrar |
| Improvisar desinfecção de choque (cloro em excesso, choque térmico) sem responsável técnico | Perigo químico e de escaldamento; danifica a rede; pode piorar |
| Aumentar a dose do clorador "no olho" | Dose é do RT; excesso é risco |
| Concluir ou divulgar "é Legionella" ou "não é Legionella" sem laudo e parecer | Diagnóstico é médico e laboratorial; gera passivo |
| Religar torre parada ou seca sem o fornecedor de tratamento | Retoma o risco de Legionella e de falha de tratamento (Cenário 8) |
| Ignorar ocupante com sintoma | Saúde primeiro |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |
| Reabrir tudo de uma vez depois de corrigir | Perde a rastreabilidade; liberar por etapas |

11. Modelos de comunicação

Os modelos-padrão de aviso (9.1 a 9.11), a classificação G1, G2 e G3 e a matriz de destinatários estão no Cenário T. Os modelos abaixo são específicos deste cenário.

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Alteração na água. Identificamos uma alteração na água do prédio em [andares/pontos]. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros nem máquinas de café nesses locais até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos:

AVISO — Água fora do padrão. Suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem de utensílios com a água da rede até a liberação por escrito. Descarte o gelo feito desde [hora] e esvazie a máquina de gelo. A decisão de funcionar é do responsável do estabelecimento, com água de origem certificada e conforme a regra sanitária aplicável. Água potável alternativa em [local]. Avisaremos por escrito quando a água for liberada.

Aviso por suspeita de Legionella (aerossol), sem afirmar diagnóstico:

AVISO — Precaução. Por precaução, [chuveiros / fonte / nebulização / equipamento] em [local] está fora de uso até nova avaliação técnica. A água para beber não está suspensa por este motivo. Quem tiver febre, tosse ou falta de ar deve procurar atendimento médico e informar que frequenta este prédio. Próxima atualização às [hora].

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (contenção, coleta, laboratório); a causa quando confirmada; o que mudou para não repetir; quando será liberada a água. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo. Em suspeita clínica, a redação final e a comunicação à vigilância sanitária passam pelo síndico e pelo responsável técnico ⚠.

Aviso de retorno (curto):

A água foi liberada para consumo em [hora], com autorização do síndico e laudo conforme. Deixe correr alguns minutos antes de usar. Avise a administração se notar cor, odor ou gosto estranho.

12. Prevenção (o que impede este cenário de pegar o prédio desprevenido)

•	Ronda com torneira sentinela, registrada, olhando contra fundo branco.

•	Cloro residual semanal (pedido do projeto), medido pela equipe com kit, na sentinela, no ponto mais distante e na saída da caixa, com registro. Valor mínimo na ficha ⚠ (definido pelo RT).

•	Descarga de pontos mortos e de fim de rede (A43) e de trechos sem uso (H15); chuveiros e lava-olhos (G6, G12, G21) acionados com frequência definida pelo RT ⚠.

•	Temperatura da água quente no armazenamento e no retorno da recirculação, medida e registrada ⚠ (valores na ficha; ver A12, A24–A31). Recirculação funcionando; boiler sem uso esvaziado ou renovado; solar e bomba de calor com apoio conferido.

•	Limpeza e desinfecção dos reservatórios em periodicidade definida pelo RT ⚠ (A4, A6, A17, A18, Cenário 9); tampas, ladrão e respiro protegidos (A23).

•	Manutenção de filtros, UV, clorador e osmose (A36–A39), com troca registrada e alarme que tem destinatário; bebedouros e máquinas de gelo (A34, G16).

•	Torre, fonte, nebulização: tratamento e limpeza em dia, com o fornecedor e o PMOC (Cenário 8; C2, C27, G2, G9).

•	Laboratório com acreditação pré-contratado (H21) e plano de amostragem na ficha (A14), com os pontos de coleta.

•	Ficha: cloro mínimo, pontos de coleta, equipamentos de tratamento, temperaturas de referência, ponto mais distante, fornecedores, laboratório, consultor.

•	Treinamento da ronda neste cenário e simulado com a escada de escalonamento (H20), incluindo como coletar sem contaminar.

•	Relatório mensal do fornecedor com o checklist padrão (pedir semanal nos itens críticos: cloro residual, dosagem, nível).

13. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Gatilho (cor, odor, sabor, turbidez, espuma, cloro, análise, mal-estar, pneumonia, água quente morna, aerossol, caminhão-pipa, retorno após falta) |  |
| Traçador apareceu? (S/N). Se S: Cenário 1 |  |
| Local (andar, ponto, água fria ou quente) e o que foi observado |  |
| Cloro residual medido (ponto, valor, hora) |  |
| Pessoas afetadas / sintomas / atendimento / onde estiveram no prédio |  |
| Extensão da suspensão e por quê (seção 5): ponto, trecho, prédio |  |
| Ramo identificado (A–E) e por quê |  |
| Ações de contenção (o que, quem, hora) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora); fornecedores, laboratório e consultor acionados |  |
| Pontos de coleta, laboratório, hora, cadeia de custódia (coleta antes de descarregar: S/N) |  |
| Suspeita clínica: comunicação à vigilância sanitária decidida pelo síndico e pelo RT (S/N, data, quem) |  |
| Medida de redução de aerossol (o que, quem, hora) |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Limpeza e desinfecção (o que, procedimento do RT, quando) |  |
| Resultados das análises (data, parecer) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Restaurantes e lojas de alimentos: avisados (hora) e liberados por escrito (data) |  |
| Comunicações enviadas |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

•	Cloro residual mínimo para consumo humano e para liberar; frequência de medição; onde medir; como agir quando abaixo.

•	Parâmetros analíticos, pontos de coleta e critério de conformidade de cada ramo; frequência do plano de amostragem; quando exigir análise laboratorial.

•	Legionella: ação de redução de aerossol (o que desligar, o que interditar, como parar torre, fonte, nebulização e chuveiros); critério de suspeita clínica; técnica e pontos de coleta; monitoramento posterior; temperaturas de referência da água quente (armazenamento, retorno, ponto de uso) e faixa de risco. A faixa de risco varia entre referências; não há valor neste documento de propósito.

•	Norma brasileira para Legionella em água quente sanitária: não encontramos uma específica nesta pesquisa. Conferir com o RT e a vigilância sanitária local se existe norma, resolução ou regra municipal ou estadual aplicável. ASHRAE 188 e Guideline 12 são referências estrangeiras (◻).

•	Quando e como comunicar a vigilância sanitária e a concessionária (exigência local; notificação de caso suspeito é decisão do síndico com o RT).

•	Procedimento de desinfecção (produto, concentração, tempo de contato, enxágue), choque térmico e destino do efluente.

•	Descarga de pontos mortos e de fim de rede: tempo e critério; frequência de acionamento de chuveiros e lava-olhos.

•	Tempos-alvo das fases e período do monitoramento reforçado.

•	Quando suspender consumo parcial × total (a tabela da seção 5 é sugestão ⚠).

•	Restaurantes: critério sanitário para parar e voltar a operar; descarte de gelo (regra sanitária local).

•	Laboratório: escopo da acreditação, conservação e prazo das amostras, contraprova.

•	Qual ponto é "o mais distante", qual é a sentinela e quais equipamentos existem (ficha de cada condomínio).

•	Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas (cloro residual, reservatório, água quente, plano de amostragem) devem ser lidas no texto antes de virarem exigência. As demais (PMOC, Portaria 3.523/1998, NBR 17037:2023, NBR ISO/IEC 17025, NR-33, NR-35) precisam de versão vigente e exigência local confirmadas (◻).