PROCEDIMENTO OPERACIONAL · CENÁRIO 5

FALHA DE BOMBA OU DE ENERGIA

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água  ·  Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

| 6 RAMOS DE RESPOSTA, CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO | 7 FASES, DO ALERTA AO REGISTRO DO INCIDENTE | 13 ITENS A VALIDAR POR RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| --- | --- | --- |

| Documento | Procedimento operacional — Cenário 5 — Falha de bomba ou de energia |
| --- | --- |
| Aplicável a | Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões) |
| Síndica profissional | DF Síndicos Profissionais |
| Quem usa | Equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico |
| Fluxograma de 1 página | cenario-5-falha-de-bomba-ou-energia-fluxograma-A3.pdf |
| Material de apoio | Catálogo v2 (195 sistemas) · Planilha-mestre · Pacote de revisão técnica |
| Versão | 0.1 — rascunho para revisão técnica |
| Data de emissão | 02/10/2026 |

Documento de uso interno — rascunho destinado à revisão do responsável técnico e do síndico. Não substitui responsável técnico habilitado.

LEITURA INICIAL

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-5-falha-de-bomba-ou-energia-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na sala do gerador e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, as ordens de partida, as autonomias, as frequências de teste e os critérios marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro eletricista, engenheiro mecânico ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Manobra em quadro elétrico e em gerador é só de pessoa habilitada. A decisão sobre qualquer proteção de incêndio é do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como falha até prova em contrário.

Energia

•	Queda de energia da concessionária (prédio inteiro ou parte).

•	Gerador não partiu, partiu e caiu, ou está com alarme no painel.

•	Falha de partida ou de transferência (QTA/ATS): a rede caiu e a carga não passou para o gerador, ou a rede voltou e a carga não voltou para a rede.

•	Disjuntor desarmado ou quadro com alarme (bomba, inversor, soft-starter, quadro geral).

•	Diesel baixo (gerador ou bomba de incêndio a diesel), bateria fraca do gerador, da central ou do no-break.

Bomba

•	Bomba em falha ou em alarme (painel, inversor, supervisório, luz do quadro).

•	Bomba rodando sem recalcar (motor gira, mas a pressão ou o nível não mudam).

•	Ruído, vibração, cheiro de queimado ou aquecimento anormal na bomba ou no motor.

•	Vazamento no selo ou na bomba.

Efeito na água

•	Nível do poço de drenagem, do poço de esgoto ou do fosso subindo (visto na ronda ou no alarme).

•	Pressão caindo nos andares, ou reservatório superior baixando sem reposição.

•	Bomba de incêndio em falha, em manual, sem partida no teste, ou jockey partindo sem parar.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1.	Segurança elétrica primeiro. Quadro molhado, com fumaça, cheiro de queimado ou faísca não se mexe. Quem não é habilitado não manobra quadro, disjuntor geral, chave de transferência nem gerador.

2.	Prioridade de atendimento, nesta ordem: (1) vida e segurança das pessoas > (2) combate a incêndio > (3) drenagem de subsolo e de casa de máquinas (alagamento) > (4) recalque de água > (5) esgoto > (6) conforto. Quando duas falhas coincidem, resolva na ordem. Observação do projeto ⚠: poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo passa a ser tratado como alagamento (item 3).

3.	Não forçar rearme repetido. Disjuntor que desarma tem motivo. Rearmar em sequência queima motor, solda contato e pode causar incêndio. Uma tentativa, por habilitado, e só sem sinal de dano ⚠; se desarmar de novo, não insista: diagnóstico.

4.	Nunca desligar ou colocar fora de serviço uma proteção de incêndio (bomba, válvula, central, sprinkler) sem decisão do síndico. Se a bomba de incêndio está indisponível, avisar e reforçar a vigilância, não "desligar para consertar".

5.	"Não sei" = "não tem proteção". Se a ficha não diz o que o gerador atende, assuma que não atende. Se não diz se existe bomba reserva, assuma que não existe. Se não diz se existe alarme de nível, assuma que ninguém será avisado.

6.	Não improvisar na água. Nenhuma mangueira, "jumper" ou by-pass entre o potável e qualquer outro circuito, nem para "ajudar" a encher caixa ou circuito durante a falha (lição do Cenário 1). Reposição manual só com folga de ar + bomba.

7.	Ao religar bomba de circuito químico, lembrar da contrapressão (água gelada, torre) sobre a rede potável. E, quando a pressão do potável cai, lembrar da retrossifonagem. Ver ramo E e a Fase 5.

8.	Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

| Risco | Regra |
| --- | --- |
| Elétrico (quadros, motores, gerador) | Só pessoa habilitada e autorizada manobra (NR-10 ◻ a confirmar escopo e exigências do prédio). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar, avisar o nível 1 e aguardar. Usar EPI e ferramentas previstos para o serviço ⚠. Sem improviso com cabo, extensão ou "ponte" |
| Água + eletricidade (subsolo, casa de máquinas, poço) | Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba ou cabo energizado. Desenergizar antes que a água chegue, por habilitado. Água no piso com energia ligada é risco de choque |
| Espaço confinado (poço de esgoto, de drenagem, fosso, cisterna) | Não entrar. Olhar de fora, sem debruçar. Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33). Gases e falta de oxigênio podem incapacitar em segundos |
| Altura (cobertura, caixa d'água, torre) | Só com treinamento e proteção (NR-35). Às 3h da manhã, com vento e chuva, adiar o que não é urgente |
| Gerador e combustível | Monóxido de carbono: gerador só com escape para fora e ventilação; nunca gerador (próprio, portátil ou de aluguel) em subsolo, garagem fechada ou sala sem ventilação. Partes quentes e giratórias: não encostar com o gerador em operação. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor ⚠. Combustível derramado: bacia de contenção, sem chama |
| Retorno de energia para a rede | Nunca ligar gerador portátil ou de aluguel no quadro do prédio sem chave de transferência adequada instalada por habilitado. A energia volta pela rede da concessionária e mata quem trabalha nela |
| Trabalhar sozinho | Em sala de quadros, de gerador, poço ou cobertura, avisar a central da hora e do local, e combinar um retorno ⚠. De madrugada, preferir dupla |
| Iluminação | Na falta de energia, lanterna e iluminação de emergência. Não usar chama (vela, isqueiro) perto de gerador, diesel ou poço de esgoto |

4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a ver o alerta) | Faz a segurança (afasta pessoas, não mexe em quadro), registra, aciona o nível 1, faz a ronda de nível e de pressão |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção; identifica o ramo; mantém as cargas críticas; autoriza partida manual e religamento; aciona fornecedores |
| Pessoa habilitada (eletricista ou técnico autorizado, da equipe ou do fornecedor) | Única que manobra quadro, QTA/ATS, gerador, inversor; faz diagnóstico elétrico; faz a partida ordenada |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona fornecedores e aluguel de equipamentos; comunica locatários, restaurantes e proprietário; cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: proteção de incêndio indisponível, comunicação externa, contratação emergencial, evacuação de área, uso de reservas |
| Brigada de incêndio / vigilância | Reforça a vigilância e a ronda quando há proteção de incêndio indisponível |
| Fornecedor de elétrica / gerador / QTA | Diagnostica e corrige falha elétrica; fornece gerador de aluguel; fornece diesel |
| Fornecedor de bombas / hidráulica | Troca ou reforma bomba; fornece bomba portátil ou de aluguel |
| Fornecedor de incêndio | Atende falha de bomba de incêndio, central, válvulas |
| Fornecedor de elevadores | Atende pessoa presa e elevador em fosso alagado |
| Fornecedor de tratamento químico | Orienta dosagem e circuito químico quando a energia cai ou volta |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Entra se a causa é indefinida, se a falha se repete, ou se a restauração exige decisão técnica |

5. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0). As fases 3 e 4 correm em paralelo: não espere o diagnóstico para proteger as cargas críticas.

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1.	Registrar: o que parou (energia, gerador, qual bomba, qual alarme), onde, quando, quem viu, o que ainda funciona (luz de emergência, gerador, outras bombas), e se há pessoa em risco (presa em elevador, em área alagada, com choque).

2.	Há pessoa com choque elétrico ou mal-estar? Cortar a energia antes de tocar na vítima (se não for possível com segurança, não tocar) e acionar SAMU 192. Há fogo ou fumaça? Acionar Bombeiros 193 e a brigada.

3.	Há pessoa presa em elevador? Acionar o fornecedor de elevadores e avisar a pessoa (manter contato, tranquilizar; não forçar a porta; resgate pelo fornecedor ou por quem for habilitado). ⚠

4.	Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (modelo na seção 11).

Fase 1 — Contenção e segurança (T+0 a T+15 min)

1.	Segurança elétrica (seção 3): afastar pessoas de quadro, gerador e área alagada. Não manobrar o que não é sua habilitação. Não rearmar repetidamente.

2.	Ver o que o painel diz, sem abrir o quadro: luzes, alarmes, display do gerador, indicação do QTA/ATS, nível. Anotar.

3.	Proteger as cargas críticas na ordem da seção 2 (item 2): quem está sem energia e em risco (incêndio, drenagem) vai primeiro.

4.	Evitar agravar: parar bomba que gira sem recalcar (dano por falta de água ou ar), se for possível parar com segurança ⚠; não abrir válvula de transferência entre reserva de incêndio e consumo (D20) para "salvar" a água; não deixar mangueira ligada a nada.

5.	Se houver pessoa em risco de alagamento (subsolo, garagem, doca): retirar pessoas e orientar a retirada de veículos e materiais, sem entrar em área com energia.

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

Comunicação: classifique o grau da ocorrência (G1, G2 ou G3) e siga o Cenário T: quem avisa quem, em que prazo e com que modelo.

1.	Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha. Informar ao nível 2 e ao síndico, sem demora, se a bomba de incêndio ou a drenagem estiver indisponível.

2.	Acionar o fornecedor da falha provável: elétrica e gerador (ramos A, B, F), bombas (D, E, F), incêndio (C). Se a ficha tem contrato de emergência (H21), acionar. Se há dúvida sobre a causa, acionar o consultor, por decisão do síndico.

3.	Consultar a concessionária sobre a falta de energia (previsão de retorno): o contato está na ficha. Registrar o que for dito, sem tratar a previsão como certa.

4.	Comunicar por escrito (modelos na seção 9): ocupantes, restaurantes e lojas (câmara fria, cozinha, bebedouro), proprietário (resumo). Não afirmar a causa antes de confirmada.

5.	Se a falta de energia pode durar: o síndico decide sobre gerador de aluguel, caminhão-pipa (Cenário 2), bomba de aluguel, reforço de vigilância e comunicação a ocupantes sensíveis (clínicas, restaurantes, data centers: G23, C12).

Fase 3 — Diagnóstico e identificação do ramo (T+10 a T+60 min)

1.	Identificar o ramo pela tabela da seção 6, a partir da ficha. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo: seguir todos, na ordem de prioridade. Causa indefinida → ramo F (o mais restritivo).

2.	Diagnóstico por pessoa habilitada:

•	Energia: a falta é da rede (concessionária) ou interna (disjuntor geral, quadro, cabo)? Há tensão no QGBT? O gerador partiu? O QTA/ATS transferiu?

•	Gerador: combustível, bateria, arrefecimento, parada de emergência, alarmes, chave em automático.

•	Bomba: disjuntor/térmico/inversor, alimentação, nível de comando (boia, sensor), sucção, registros, ar na linha, sentido de giro, selo, rolamento.

3.	Anotar hora e ação de cada tentativa (quem, o quê, resultado).

4.	Não "testar" com o sistema incerto: antes de religar, ver a Fase 5.

Fase 4 — Operação em modo degradado (a partir de T+15 min; enquanto durar)

1.	Plano de cargas críticas (modelo na seção 6, ramo B): manter vivas as cargas na ordem de prioridade. Cargas grandes não essenciais (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de conforto) só voltam ao gerador com ordem do nível 1 ⚠.

2.	Bomba reserva e rodízio (seção 7): se existe e a titular falhou, partir a reserva (por habilitado, se for manual).

3.	Bomba portátil ou de aluguel (seção 7), se a falha não será corrigida a tempo.

4.	Ronda em modo reforçado, com registro, no intervalo definido na ficha ⚠: nível de poços e fosso, nível da cisterna e da caixa superior, pressão, diesel (autonomia), temperatura e ruído do gerador, bateria das centrais.

5.	Água potável: restringir o consumo (Cenário 2) quando o recalque está indisponível. Reserva de incêndio não é reserva de consumo.

6.	Se houver circuito químico em operação (água gelada, torre) e a pressão do potável cair: conferir que a linha de reposição está fechada e sem mangueira, e olhar o traçador na torneira sentinela; cor ou odor → Cenário 1.

Fase 5 — Restabelecimento em partida ordenada

Só começa quando: causa eliminada e confirmada pela pessoa habilitada, energia estável (rede ou gerador) e autorização do nível 1. Religar tudo de uma vez pode derrubar o gerador e repetir a falha.

1.	Conferir antes de partir cada bomba: sucção cheia (nunca partir a seco), registros de sucção e recalque na posição certa, retenção livre, sentido de giro (se houve obra elétrica ou troca de cabo), selo e acoplamento, e ar na linha (escorvar e purgar conforme a bomba) ⚠.

2.	Partida ordenada, um motor por vez, com intervalo entre eles ⚠ (para evitar pico de corrente e sobrecarga do gerador). A ordem é a da seção 2 (incêndio e drenagem primeiro; recalque; esgoto; circulação e conforto por último), conforme a ficha e o responsável técnico ⚠. Inversor ou soft-starter, se existirem, ajudam: usar como previsto.

3.	Evitar golpe de aríete: abrir e fechar registros devagar; partir conforme a instrução do fornecedor (alguns sistemas pedem registro parcialmente aberto) ⚠. Ruído de batida na tubulação: parar e avisar.

4.	Observar cada bomba após partir: pressão, corrente (comparar com a plaqueta ⚠), ruído, vibração, temperatura, vazamento no selo. Algo fora do normal: parar e voltar ao diagnóstico.

5.	Colocar em automático e conferir o modo (manual/automático), o nível de comando e a bomba reserva (testar o revezamento) ⚠.

6.	Ao religar bomba de circuito químico (água gelada, torre: C21): antes, conferir a linha de reposição (fechada, sem mangueira nem jumper, H12/H13), ler a pressão relativa do circuito e do potável no ponto de reposição (se a do circuito é maior ou igual, não conectar nada e seguir o Cenário 1), e confirmar que a dosagem química (C8, C35) voltou a operar. Olhar a torneira sentinela nos primeiros momentos e na ronda seguinte.

7.	Ao restabelecer a pressão da rede predial: purgar o ar (abrir lentamente pontos altos), deixar correr até limpar (pode haver turbidez e ar após o retorno). Cor ou odor estranho → Cenário 1. Caixa vazia ou muito baixa → Cenário 2.

8.	Outros equipamentos que dependem de energia e podem ter parado sem alarme (ver a tabela abaixo): conferir cada um.

9.	Retorno da concessionária: não retornar para a rede no primeiro instante. Aguardar estabilidade ⚠ e transferir conforme a ficha (automático ou manual pelo habilitado). Depois da transferência, religar as cargas em partida ordenada.

O que mais depende de energia (e pode ficar parado depois do retorno):

| Item | ID | O que conferir |
| --- | --- | --- |
| Clorador e dosadora em potável | A37 | Voltou a dosar? Residual de cloro |
| Lâmpada UV em potável | A38 | Lâmpada acesa, sem alarme; UV não deixa residual |
| Dosagem química da torre e do circuito | C8, C35 | Controlador em automático (não em manual); dosagem retomada; sondas |
| Bombas de circulação de água gelada | C21 | Ver passo 6 desta fase (contrapressão) |
| Bomba de reúso e tratamento terciário | B10, F6, B11 | Terciário parado = efluente cru no reúso: manter o reúso fechado até conferir |
| ETE (soprador, bombas) | F2, F5 | Efluente fora do padrão; odor; alarme |
| Bomba jockey e compressor de rede seca | D12, D18 | Pressão de rede de incêndio; compressor |
| Bombas de drenagem, esgoto e fosso de elevador | E3, E6, E19, E21 | Nível voltou ao normal; bomba reserva |
| Centrais de alarme, BMS, telemetria | H6 | Voltaram a avisar (alarme sem destinatário não protege) |
| Hidrômetros com telemetria | A16 | Comunicando |

Fase 6 — Registro e lições

1.	Fechar o registro do incidente (seção 11): linha do tempo, ramo, causa, quem fez o quê, tempo com a carga crítica sem proteção.

2.	Atualizar a ficha: o que o gerador realmente atendeu, a autonomia medida, o que não partiu, bombas sem reserva, alarmes que não avisaram.

3.	Revisar este procedimento e o plano de cargas críticas com o que o incidente mostrou.

4.	Se a falha vier de manutenção ou teste que não foi feito, registrar sem apontar culpado antes da análise.

5.	Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

6. Ramos por configuração

A ficha do condomínio diz qual ramo vale (quais bombas existem, o que o gerador atende, autonomia, fornecedores). Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo ("não sei" = "não tem proteção").

Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Ramo |
| --- | --- |
| Falta de energia da concessionária e o gerador está operando | A |
| Gerador não partiu, caiu, ou QTA/ATS não transferiu (ou não retornou) | B |
| Bomba de incêndio em falha, em manual, sem partida, jockey partindo sem parar, diesel baixo na bomba de incêndio | C (e Cenário 6) |
| Nível subindo em poço de drenagem, esgoto, fosso de elevador ou poço de rampa; alarme de nível alto | D (e Cenário 4) |
| Pressão caindo, reservatório superior baixando, booster em falha, recalque parado | E (e Cenário 2) |
| Quadro, inversor ou comando em falha; bomba com ruído, aquecimento, vibração, girando sem recalcar; causa indefinida | F |

Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo (ex.: sem rede + gerador não parte = B, que afeta C, D e E). Seguir todos, na ordem de prioridade da seção 2.

Ramo A — Falta de energia da concessionária, gerador OPERANDO

Perguntas de causa e de situação:

1.	O que o gerador atende? (ficha). Recalque? Bomba de incêndio? Drenagem? Esgoto? Pressurização? Elevadores? Iluminação? Centrais de alarme? O que não está na ficha: assumir que não atende.

2.	Qual a autonomia de combustível com a carga real (ficha)? Qual o nível do tanque agora?

3.	A transferência foi automática (QTA/ATS) e completa (todas as cargas que deveriam estar no gerador estão)?

4.	O gerador está estável (tensão, frequência, temperatura, pressão de óleo, sem alarme)?

5.	Qual a previsão da concessionária?

Ações específicas:

•	Cargas atendidas: conferir uma a uma, no local, se as cargas críticas têm energia (bomba de incêndio, drenagem, recalque). O que não está no gerador entra no ramo correspondente (C, D, E) e na Fase 4.

•	Combustível e autonomia: anotar nível e hora; reler no intervalo definido ⚠ e extrapolar. Acionar o fornecedor de diesel antes de chegar no limite definido na ficha ⚠, e não esperar o alarme de nível baixo. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor e do fabricante ⚠ (risco de incêndio e de ar no sistema de combustível).

•	Ordem de partida de motores ⚠: não partir todas as bombas ao mesmo tempo no gerador. Um motor por vez, com intervalo, na ordem da ficha, para evitar sobrecarga e queda do gerador (que derruba tudo). Se o QTA tem partida escalonada, confirmar que ela está ativa.

•	Cargas grandes não essenciais (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de locatário): só com ordem do nível 1 ⚠. Se o gerador cai por sobrecarga, retirar carga antes de religar.

•	Ronda no gerador: combustível, temperatura, ruído, vazamento, escape, ventilação da sala, bateria, painel. Sem encostar em partes quentes ou giratórias.

•	Retorno da concessionária: seguir a Fase 5, item 9. Não transferir de volta no primeiro instante.

•	Outros equipamentos que dependem de energia: conferir a tabela da Fase 5 quando a rede voltar.

Ramo B — Gerador NÃO parte, caiu ou a transferência falhou

Perguntas de causa:

1.	O painel do gerador mostra alarme? Parada de emergência acionada? A chave está em automático, manual ou desligado?

2.	Combustível no tanque? Bateria de partida? Nível do líquido de arrefecimento (se o gerador é arrefecido a água: C13)?

3.	O QTA/ATS recebeu o comando? O disjuntor do gerador está ligado? Algum intertravamento impede a transferência?

4.	A rede voltou, mas o QTA/ATS não retornou a carga? O gerador continua rodando sem necessidade (gastando diesel)?

5.	A falha vem de manutenção ou teste que não foi feito (último teste em carga? ver a ficha)?

Ações específicas:

•	Segurança primeiro: quadro do gerador e QTA não se manobram sem habilitação. Se há fumaça, cheiro de queimado ou vazamento de combustível: afastar, Bombeiros 193 se houver fogo.

•	Acionar já o fornecedor do gerador e a elétrica. Não esperar para "ver se parte".

•	Ação manual (só por pessoa habilitada), se a ficha tem instrução escrita de partida manual do gerador e de transferência manual no QTA/ATS: seguir apenas essa instrução ⚠. Sem instrução na ficha, não improvisar: aguardar o fornecedor. Não usar produto auxiliar de partida nem outro improviso.

•	Plano de cargas críticas (modelo abaixo): sem energia nenhuma, as cargas críticas dependem do que tiver bateria própria. Conferir agora a autonomia de: iluminação de emergência, central de alarme e detecção de incêndio, central de bombas, no-break de BMS e telemetria, rádio. O que a ficha não informa: assumir autonomia nenhuma.

•	Prever o tempo: somar estimativa de retorno da rede (concessionária) e do conserto do gerador (fornecedor). Se passa da autonomia das baterias e do reservatório, o síndico decide sobre gerador de aluguel, bomba de aluguel e comunicação ampliada.

•	Gerador de aluguel: ver seção 7.3. Nunca ligar sem chave de transferência (seção 3).

•	Seguir os ramos C, D e E para as cargas que ficaram sem energia, em paralelo.

•	Se o QTA/ATS falhou e a rede está presente: não religar "no braço" sem habilitado. O fornecedor faz a manobra e confere antes de religar.

Plano de cargas críticas (modelo para a ficha ⚠). A ficha preenche por condomínio; o procedimento é genérico:

| Carga | ID | Atendida pelo gerador? (ficha: S/N/?) | Prioridade | Se não atendida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminação de emergência, sinalização de saída | — |  | Vida | Bateria própria: autonomia na ficha ⚠; ronda com lanterna |
| Central de alarme e detecção de incêndio | D |  | Vida | No-break/bateria: autonomia na ficha ⚠ |
| Bomba de incêndio (principal, jockey, diesel) | D2, D12, D14 |  | Incêndio | Ramo C; vigilância reforçada |
| Drenagem de subsolo, casa de máquinas, fosso, rampa | E6, E19, E21, E3 |  | Alagamento | Ramo D; bomba portátil; isolar quadros |
| Recalque e pressurização | A5, A8, A20 |  | Água | Ramo E; reservatórios; consumo restrito |
| Esgoto (poço de recalque, triturador) | E3, E24 |  | Esgoto | Ramo D se o nível ameaça o subsolo |
| Dosagem e controle químico, UV, clorador | C35, A37, A38 |  | Qualidade | Conferir na volta; Cenários 3 e 8 |
| Centrais de alarme, BMS, telemetria | H6 |  | Informação | Ronda manual |
| Elevadores (retorno ao térreo, pessoa presa) | — |  | Segurança | Fornecedor de elevadores ⚠ |
| Chiller, ar-condicionado, conforto | C1, C10 |  | Conforto | Só com ordem do nível 1; evitar sobrecarga |

Ramo C — Bomba de incêndio indisponível

Liga com o Cenário 6. Não substitui o Cenário 6: comunicar e reforçar é o que se faz aqui.

Perguntas de causa:

1.	A bomba principal está em falha ou indisponível? A reserva (elétrica ou a diesel) existe e está disponível? A jockey parte sem parar (vazamento na rede)?

2.	A bomba a diesel tem combustível, bateria e arrefecimento (D14)?

3.	O quadro da bomba está em automático? Há energia no quadro (o gerador atende essa carga)?

4.	As válvulas de controle estão abertas (D16)? A reserva técnica de incêndio tem volume (D1)? A rede está pressurizada?

5.	A central de alarme e detecção está operando?

Ações específicas:

•	Comunicar imediatamente ao síndico, à gestão e à brigada. Registrar a hora em que a bomba ficou indisponível.

•	Vigilância reforçada (ronda mais frequente, com atenção a fonte de ignição, carga de incêndio e saídas) até normalizar ⚠: frequência e área definidas na ficha.

•	Restringir atividades de risco (solda, corte, trabalho a quente, manutenção com chama) enquanto a proteção está indisponível, por decisão do nível 1 ou do síndico ⚠.

•	Partida manual da bomba reserva ou da bomba a diesel só por habilitado, conforme a instrução da ficha ⚠. Se não há instrução, não improvisar.

•	Não desligar, não fechar e não colocar fora de serviço nenhuma proteção (válvula, central, sprinkler) sem decisão do síndico. Reabrir válvula de controle fechada pode ser necessário, mas só conforme a ficha e com registro.

•	Avaliar com o síndico, conforme a regra local e os contratos, se é preciso comunicar o Corpo de Bombeiros e a seguradora ⚠. Não afirmar exigência sem confirmar.

•	Acionar o fornecedor de incêndio e, se a falta de energia for a causa, seguir A ou B em paralelo.

•	Ligar com o Cenário 6 (incêndio com reserva ou sistema indisponível).

Ramo D — Drenagem de subsolo ou esgoto indisponível

Liga com o Cenário 4.

Perguntas de causa e de situação:

1.	Qual poço ou ponto (E3, E6, E19, E21, E14, E24)? Há bomba reserva (ficha)? O alarme de nível funcionou? Quem foi avisado?

2.	Qual o nível agora e quanto subiu desde a última leitura? Quanto falta para transbordar ou para atingir quadro, gerador, elevador ou subsolo? (Estimar pela velocidade de subida medida: anotar nível e hora duas vezes.)

3.	Há quadro, gerador, bomba ou elevador em cota que a água pode alcançar?

4.	A causa é energia, bomba, boia/sensor (A22) ou entupimento?

Ações específicas:

•	Monitorar o nível de fora e registrar a cada intervalo ⚠. Não entrar no poço (seção 3). Não debruçar sobre a boca.

•	Reduzir a entrada de água no poço: suspender lavagem, descarga de purga, esvaziamento de piscina, descarga de circuitos e qualquer uso evitável nos pavimentos que alimentam o poço ⚠. Orientar os ocupantes a reduzir o uso de água e de descarga quando for poço de esgoto.

•	Bomba reserva (se existe): partir por habilitado, conforme a seção 7.1.

•	Bomba portátil ou submersível de aluguel (seção 7.2): posicionar com mangote de descarga para destino adequado (esgoto para esgoto, pluvial para pluvial; nunca esgoto no pluvial nem no potável).

•	Isolar quadro elétrico em risco, por habilitado e antes que a água chegue: desenergizar o quadro de subsolo, de bombas e de casa de máquinas que a água vai alcançar. Não esperar a água tocar o quadro.

•	Evitar acesso a área alagada com energia. Sinalizar e isolar.

•	Elevadores: se o fosso enche, levar as cabines para cima e desligar os elevadores afetados, por habilitado ou pelo fornecedor ⚠.

•	Poço de esgoto transbordando = risco biológico: EPI, isolar a área, não deixar acesso de pessoas, higienizar depois. Se o esgoto retornar por ralo de andar: Cenário 7.

•	Se a causa é energia: seguir A ou B em paralelo.

•	Ligar com o Cenário 4 (vazamento e alagamento).

Ramo E — Recalque ou pressurização indisponível

Liga com o Cenário 2.

Perguntas de causa e de situação:

1.	Qual bomba (A5 recalque, A20 booster, A19 hidropneumático, A8)? Há reserva? A boia ou o sensor (A22) comandou?

2.	Qual o nível da cisterna (A4) e da caixa superior (A6) agora? Quanto tempo a caixa dura sem recalcar (ficha, ou medir pela queda de nível no intervalo ⚠)?

3.	A causa é energia (ramos A ou B), bomba, quadro ou inversor (ramo F), ou falta de água na cisterna (Cenário 2)?

4.	Há circuito químico em operação (água gelada, torre) com reposição ligada ao potável? A pressão do potável está caindo?

Ações específicas:

•	Medir os níveis e calcular a duração pela queda de nível entre duas leituras ⚠. Se vai acabar antes do conserto: consumo restrito e água alternativa (Cenário 2).

•	Bomba reserva (seção 7.1). Booster com inversor em falha: o modo de by-pass é do habilitado, com cuidado com a pressão máxima (risco de rompimento na rede, A8). Sem habilitado, não improvisar.

•	Hidropneumático (A19): ligar e desligar sem parar indica perda do colchão de ar (bexiga rompida). Parar e acionar o fornecedor; não insistir.

•	Não abrir a válvula de transferência da reserva de incêndio (D20, H11) para consumo sem decisão escrita do síndico: transforma o Cenário 2 em Cenário 6.

•	Caminhão-pipa (A3): receber só em ponto fixo, acima do nível (folga de ar), com amostra e certificado (Cenário 2, Cenário 9). Nunca mangueira dentro da boca de visita.

•	Se a pressão do potável cai e há circuito químico: conferir que a reposição do circuito está fechada e sem mangueira; olhar a sentinela. Cor ou odor → Cenário 1 (retrossifonagem e contrapressão: C3, C17, H13).

•	Reúso: manter fechado qualquer ponto de complementação (B8) e não completar o reúso com potável por mangueira.

•	Ao voltar: Fase 5, itens 1 a 7 (purga de ar, turbidez, sentinela).

•	Ligar com o Cenário 2 (falta de água).

Ramo F — Quadro, inversor ou comando em falha, bomba com defeito, ou causa indefinida

Tratar como o ramo mais restritivo: considerar C, D e E ao mesmo tempo e ficar no modo degradado até a causa ser confirmada.

Perguntas de causa:

1.	Sinal elétrico: disjuntor desarmado, térmico atuado, inversor em falha (qual código?), cheiro de queimado, quadro quente ou molhado?

2.	Sinal mecânico: ruído (rolamento, cavitação), vibração, aquecimento, vazamento no selo?

3.	Gira, mas não recalca: sucção com ar ou sem água (bomba a seco), registro fechado, retenção travada, sentido de giro invertido (após obra elétrica), acoplamento ou rotor quebrado?

4.	Comando: boia ou sensor (A22) travado ou sujo; modo manual deixado depois de manutenção; supervisório sem comando?

5.	Houve intervenção recente (manutenção, obra elétrica, troca de componente)?

Ações específicas:

•	Parar a bomba que apresenta ruído, vibração, aquecimento ou que gira sem recalcar (se for possível com segurança ⚠), para não agravar o dano. Passar para a reserva (seção 7.1).

•	Não rearmar em sequência. Uma tentativa, por habilitado ⚠.

•	Não colocar bomba em by-pass do inversor ou do contator sem habilitado e sem autorização do nível 1.

•	Acionar o fornecedor de elétrica ou de bombas e, se a causa segue indefinida, o consultor (por decisão do síndico).

•	Seguir C, D e E conforme as cargas afetadas.

•	Não liberar para operação normal sem causa identificada ou, se não for possível identificar, sem parecer do fornecedor ou do consultor.

7. Recursos de contingência

7.1 Bomba reserva, rodízio e partida manual

•	Bomba reserva existe? (ficha: S/N/?). Não sei = não existe.

•	Rodízio (revezamento): bombas que nunca alternam deixam a reserva parada por anos e ela não parte quando precisa. Conferir se o revezamento está ativo e se a reserva já partiu neste período ⚠.

•	Partida manual: só por pessoa habilitada, conforme instrução escrita na ficha ou no fornecedor ⚠. Antes: sucção cheia, registros certos, sentido de giro, nível. Depois: observar pressão, ruído, corrente. Voltar ao automático ao final e registrar quem, quando e por que ficou manual.

•	Modo manual esquecido é causa clássica de bomba que não parte no incidente seguinte. Anotar na passagem de turno.

7.2 Bomba de aluguel ou portátil

•	Quando: a falha não será corrigida a tempo de evitar alagamento (ramo D) ou falta de água (ramo E), por decisão do nível 1 ou do síndico.

•	Kit de bomba portátil (prevenção, seção 10): bomba submersível, mangotes na medida, quadro ou extensão adequados, corda para recolher, lanterna.

•	Ligação elétrica por habilitado, em tomada ou quadro adequado e protegido, fora da água; sem emenda improvisada; nunca em quadro molhado.

•	Descarga para destino adequado (esgoto, pluvial ou ralo, conforme o fluido). Nunca ligada ao potável; nunca com mangueira entre potável e circuito.

•	Monitorar a bomba (sobreaquecimento, entrada de lixo, bomba a seco) e o nível; anotar início e fim.

•	Água potável: bomba de transferência só entre reservatórios, com folga de ar na entrada (separação atmosférica), sem mangueira conectada à torneira. Ver a regra de reposição segura do Cenário 1 (ramo A) e Cenário 2.

7.3 Gerador de aluguel

•	Posição ao ar livre, longe de aberturas (portas, janelas, tomadas de ar), nunca em subsolo ou garagem fechada (monóxido de carbono).

•	Conexão elétrica por habilitado, em ponto de conexão previsto (ficha: S/N/?) ou com chave de transferência adequada ⚠. Nunca ligar "direto" no quadro (retorno de energia para a rede, seção 3).

•	Combustível e aterramento conforme o fornecedor ⚠.

•	Prazo: o contrato de emergência (H21) deve dizer o tempo de chegada ⚠ (definir com o fornecedor).

8. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Manobrar quadro molhado, quente ou com fumaça, ou sem habilitação | Choque, arco elétrico, incêndio |
| Rearmar disjuntor em sequência | Queima motor, solda contato, causa incêndio |
| Entrar em poço, cisterna ou fosso | Espaço confinado: gás e falta de oxigênio |
| Entrar em área alagada com energia | Choque |
| Ligar gerador portátil ou de aluguel direto no quadro | Retorno de energia mata quem trabalha na rede da concessionária |
| Gerador em subsolo, garagem fechada ou sem ventilação | Monóxido de carbono |
| Partir todas as bombas ao mesmo tempo | Pico de corrente: derruba o gerador |
| Partir bomba a seco ou com ar na linha | Destrói selo e rotor; perde pressão |
| Abrir ou fechar registro de recalque de golpe | Golpe de aríete; rompe tubo |
| Desligar ou "pular" proteção de incêndio sem decisão do síndico | Prédio fica sem proteção sem ninguém saber |
| Abrir a válvula de transferência da reserva de incêndio para consumo | Esvazia a reserva (Cenário 2 vira Cenário 6) |
| Mangueira ligada entre potável e circuito para "encher" | É a causa do episódio 2 (Cenário 1) |
| Religar bomba de circuito químico sem ler a pressão | Contrapressão sobre a rede potável |
| Voltar para a rede no primeiro instante | Retorno instável derruba a transferência |
| Esperar o alarme de diesel baixo para ligar ao fornecedor | Gerador para e leva tudo |
| Deixar a bomba em manual depois do conserto | Não parte no próximo incidente |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |

9. Modelos de comunicação

Os modelos-padrão de aviso (9.1 a 9.11), a classificação G1, G2 e G3 e a matriz de destinatários estão no Cenário T. Os modelos abaixo são específicos deste cenário.

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Falha de energia / bomba. Identificamos [falta de energia / falha em equipamento de água] em [local]. A equipe técnica está atuando. Pode haver [falta de água / queda de pressão / elevadores parados / ar-condicionado desligado] em [andares/áreas]. Por favor, reduza o uso de água e não use os elevadores até novo aviso. Em caso de emergência, procure [local/contato da central]. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos: acrescentar "cuide dos alimentos refrigerados e do gelo, suspenda o preparo se a água ou a energia faltarem, e não use a água da rede para alimento e gelo se houver cor, odor ou turbidez". A decisão sobre descarte de alimento é do estabelecimento, conforme as boas práticas dele.

Ao proprietário (resumo): o que parou e quando; o que ainda funcionava (gerador, bombas, incêndio); o que foi feito; o que está em risco (proteção de incêndio, subsolo, abastecimento); a causa quando confirmada; o que muda para não repetir. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da análise.

Quando a proteção de incêndio está indisponível (ao síndico e à brigada):

ALERTA — Bomba de incêndio indisponível desde [hora]. Motivo provável: [ ]. Medidas: vigilância reforçada em [áreas], trabalhos a quente suspensos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de normalização: [ ]. Nenhuma proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.

10. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

•	Teste periódico do gerador em carga, não só "a vazio" ⚠: frequência, duração e carga definidas pelo responsável técnico. Registrar em livro ou planilha.

•	Nível e qualidade do diesel ⚠: combustível parado envelhece e pode contaminar-se; conferir nível, aspecto e validade conforme o fornecedor; contrato de fornecimento de emergência (H21).

•	Bateria do gerador e das centrais de alarme e de incêndio, do no-break e da iluminação de emergência: testar e trocar conforme o fabricante ⚠.

•	Teste de transferência (QTA/ATS), com a transferência real (rede → gerador → rede) ⚠, e registro.

•	Bomba reserva e rodízio: conferir que o revezamento está ativo e que a reserva já partiu; bomba reserva existe? (ficha); evitar bomba única em poço, recalque e incêndio.

•	Manutenção preventiva das bombas (selo, rolamento, acoplamento, retenção) e dos quadros (aperto, termografia ⚠) pelo fornecedor.

•	Nível de alarme em poços, fosso e rampa (alarme de nível alto), com destinatário (H6): alarme que ninguém ouve não é alarme. Se não há alarme, a ronda é o alarme: registrar o nível.

•	Kit de bomba portátil na casa de máquinas: bomba submersível, mangotes, extensão ou quadro adequado (por habilitado), lanterna, EPI.

•	Plano de cargas críticas na ficha: o que o gerador atende, a ordem de partida, a autonomia medida.

•	Autonomia de combustível ⚠: medida, não só calculada, no teste em carga.

•	Quadros protegidos contra alagamento (cota, vedação) e mapeados; mapa de quadros e desligamentos na sala de máquinas.

•	Instrução escrita de partida manual (gerador, QTA/ATS, bomba reserva, bomba de incêndio) na ficha, assinada pelo responsável técnico ⚠.

•	Contratos de emergência (H21): eletricista habilitado, gerador de aluguel, bomba de aluguel, fornecedor de diesel, elevadores.

•	Treinamento da ronda neste cenário e simulado (H20), inclusive às 3h e com a escada de escalonamento.

•	Registro dos testes na planilha-mestre (família 2, bombas; família 10, incêndio; família 11, esgoto e drenagem), e no relatório mensal dos fornecedores, com o checklist padrão (teste de bomba de incêndio semanal, pedido).

11. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| O que parou e o que continuou funcionando |  |
| Pessoas em risco / atendimento (choque, elevador, alagamento) |  |
| Ramo(s) identificado(s) (A–F) e por quê |  |
| Cargas críticas: atendidas pelo gerador? por quanto tempo? |  |
| Combustível: nível no início, no fim, autonomia medida |  |
| Ações de contenção e de segurança (o que, quem, hora) |  |
| Quem manobrou quadro, gerador ou QTA (habilitação) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora) |  |
| Fornecedores acionados / hora de chegada |  |
| Proteção de incêndio indisponível? por quanto tempo? medidas |  |
| Nível de poço / reservatório: leituras (hora, nível) |  |
| Bomba reserva, bomba portátil, gerador de aluguel usados |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Restabelecimento: ordem de partida, intervalo, observações |  |
| Verificação de pressão circuito × potável (valores, quem leu) |  |
| Cor ou odor na sentinela após o retorno |  |
| Comunicações enviadas |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

12. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

•	Tempos-alvo das fases e intervalos de ronda em modo degradado.

•	Prioridade de atendimento (incluindo tratar poço de esgoto no subsolo como alagamento) e quais cargas são "críticas".

•	Ordem e intervalo de partida de motores no gerador e no retorno da rede, por tipo de partida (direta, soft-starter, inversor).

•	Autonomia de combustível (gerador e bomba de incêndio a diesel), das baterias (centrais, no-break, iluminação de emergência) e como medi-la.

•	Instrução de partida manual do gerador, do QTA/ATS, da bomba reserva e da bomba de incêndio.

•	Quantas tentativas de rearme são aceitáveis e em que condições.

•	Frequência e método dos testes: gerador em carga, transferência, bomba reserva, alarme de nível, baterias; qualidade do diesel.

•	Exigências de segurança elétrica (NR-10 ◻ a confirmar escopo) e de espaço confinado (NR-33) e altura (NR-35) no prédio.

•	Quando comunicar o Corpo de Bombeiros e a seguradora em caso de proteção de incêndio indisponível; restrição de trabalho a quente.

•	Posição e conexão do gerador de aluguel; ponto de conexão previsto e chave de transferência.

•	Instruções de partida para evitar golpe de aríete (registro parcial ou não) e escorva por tipo de bomba.

•	Estimativa de duração da caixa d'água sem recalque (por prédio).

•	Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; NR-10, NR-13, NR-33, NR-35, NBR 13714 e NBR 10897 devem ser lidas no texto vigente por responsável técnico antes de virarem exigência. Este cenário não cita número de norma para parâmetro elétrico, de combustível ou de bombeamento: todos são "definir na ficha / validar com responsável técnico".