CHECKLIST DE RONDA

TORNEIRA SENTINELA E PONTOS FIXOS

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água  ·  Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

| 6 ITENS DE VERIFICAÇÃO NA TORNEIRA SENTINELA | 9 PONTOS FIXOS DA RONDA | 7 CENÁRIOS LIGADOS AO QUE A RONDA ENCONTRA |
| --- | --- | --- |

| Documento | Checklist de ronda 24h com torneira sentinela |
| --- | --- |
| Aplicável a | Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões) |
| Síndica profissional | DF Síndicos Profissionais |
| Quem usa | Equipe de ronda 24h da manutenção residente |
| Versão | 0.1 — rascunho para revisão técnica |
| Data de emissão | 02/10/2026 |

Documento de uso interno — rascunho. A ronda olha, registra e aciona; não opera química, quadro elétrico nem entra em reservatório.

LEITURA INICIAL

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Para que serve. Hoje o único alarme da água foi o ocupante abrindo a torneira e vendo a cor. Este checklist coloca a equipe de ronda 24h para ver a água antes do ocupante, usando o corante do tratamento (rosa = água gelada; azul = reúso, no condomínio de referência; cores por condomínio: ver a ficha) e alguns pontos fixos. O que a ronda faz: olha, mede o que o kit permite, registra e aciona. Não opera química, quadro, gerador nem válvula que não seja da sua habilitação.

Torneira sentinela: ponto de consumo real escolhido na ficha (por prumada ou setor ⚠), de preferência distante da entrada e que seja usado. Local, andar e foto ficam na ficha.

Frequência: definida na ficha ⚠. Sugestão do projeto: a cada ronda; e diária, com registro, por um período após qualquer incidente (ver Cenário 1, Fase 5).

| Condomínio | Data | Hora | Quem fez (ronda) |
| --- | --- | --- | --- |

1. Torneira sentinela

Abra devagar e deixe correr até estabilizar (tempo definido na ficha ⚠). Olhe a água em recipiente transparente, contra fundo branco.

| # | Verifique | Normal | Anomalia | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cor (normal = incolor; rosa, azul ou outra = anomalia) |  |  |  |
| 1.2 | Odor (cloro leve é esperado; químico, esgoto, mofo, combustível = anomalia) |  |  |  |
| 1.3 | Aspecto (turbidez, espuma, óleo, partículas) |  |  |  |
| 1.4 | Temperatura ao toque (fria; morna = anotar ⚠) |  |  |  |
| 1.5 | Pressão e vazão (normais ou fracas) |  |  |  |
| 1.6 | Cloro residual (se a ronda mede): valor ………… mg/L · faixa da ficha ………… |  |  |  |

2. Pontos fixos da ronda

| # | Onde | Verifique | OK | Anomalia | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ★ | Casa de máquinas / reposição do chiller e da torre | Há mangueira, jumper ou ligação provisória conectada? (Sim = anomalia, acionar nível 1) |  |  |  |
| 2.2 | Casa de máquinas | Vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas)? Nível do tanque de reposição normal? |  |  |  |
| 2.3 | Casa de máquinas / torre | Bacia de contenção de produto químico seca e íntegra? Alarme ativo? |  |  |  |
| 2.4 ★ | Reservatórios (cisterna, caixa superior) | Tampa fechada, lacre intacto, ladrão com tela, sem infiltração ou sujeira visível? Nível conforme? |  |  |  |
| 2.5 | Bombas (recalque, drenagem, esgoto) | Sem alarme, sem ruído ou vibração anormal? Quadro em automático? |  |  |  |
| 2.6 | Subsolo | Sem água no piso? Bomba de drenagem funcionando? |  |  |  |
| 2.7 | Gerador | Painel sem alarme? Nível de diesel conforme a ficha? Chave em automático? |  |  |  |
| 2.8 | Bomba de incêndio | Quadro em automático, sem alarme? Válvulas abertas? Pressão da rede normal? |  |  |  |
| 2.9 | Reúso | Tubulação e pontos identificados? Interligação com o potável lacrada? |  |  |  |

★ = ponto crítico. Sim em 2.1, não em 2.4 (tampa aberta, sem tela, infiltração) ou cor de traçador em 1.1 aciona o nível 1 na hora.

3. O que fazer com o que a ronda viu

| O que a ronda viu | Cenário a usar | Primeira ação |
| --- | --- | --- |
| Cor do traçador (rosa ou azul) na sentinela, ou mangueira/jumper conectado | Cenário 1 — contaminação cruzada | Suspender o consumo, fechar a fonte, acionar o nível 1 |
| Água suja, turva, com odor ou cloro baixo, sem traçador | Cenário 3 — água fora do padrão | Medir, coletar antes de descarregar, acionar o nível 1 |
| Falta de água, pressão caindo, reservatório baixo | Cenário 2 — falta de água | Fechar a reposição ao potável do chiller/torre, acionar o nível 1 |
| Alarme de bomba, queda de energia, gerador ou bomba de incêndio com falha | Cenário 5 — falha de bomba ou de energia | Segurança elétrica primeiro; não manobrar sem habilitação; acionar o nível 1 |
| Tampa aberta, animal, sujeira ou infiltração no reservatório | Cenário 9 — contaminação do reservatório | Isolar, não entrar sem permissão de trabalho, acionar o nível 1 |
| Vazamento ou alagamento | Cenário 4 — vazamento e alagamento | Conter, desenergizar com habilitado, acionar o nível 1 |
| Derrame de produto químico | Cenário 8 — falha do tratamento químico | Afastar pessoas, FISPQ, não lavar para o ralo, acionar o nível 1 |

Em dúvida entre dois cenários, siga o mais restritivo e acione o nível 1.

4. Resultado da ronda

| Resultado | Marque |
| --- | --- |
| Tudo normal |  |
| Anomalia registrada (descrever acima) e nível 1 acionado às …………:………… |  |
| Cenário aberto (nº): ………… |  |

Assinatura da ronda: ……………………………  Visto do responsável da manutenção: ……………………………

Registro: guarde esta folha (papel ou digital) por período definido na ficha ⚠. Um histórico de rondas é a prova de que a sentinela foi feita e mostra desde quando uma anomalia existe.