# Cenário 1 — Contaminação cruzada da água potável

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os parâmetros de análise, os tempos-alvo e os critérios de liberação marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. A decisão de liberar a água é do síndico, com parecer técnico.

## 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como contaminação até prova em contrário.

- Ocupante relata água colorida, turva, com espuma, oleosa, ou com odor ou sabor estranho (químico, cloro forte, esgoto, mofo, combustível).

- A cor é a do traçador de um sistema não potável (ver a ficha do condomínio; no condomínio de referência: rosa = água gelada/tratamento químico, azul = reúso).

- Alguém passou mal e suspeita-se da água.

- Descobriu-se mangueira, "jumper" ou ligação provisória entre o sistema potável e qualquer outro (reposição do chiller, torre, reúso, incêndio, caldeira).

- Queda de pressão ou falta de água no potável enquanto há circuito com produto químico em operação.

- Reposição de água anormal no circuito fechado (indício de vazamento ou de água saindo para outro lugar).

- Resultado de análise com indício de interligação (parâmetro do produto químico detectado no potável).

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

- Saúde primeiro. Suspender o consumo antes de investigar.

- Evidência antes de limpeza. Coletar amostras antes de descarregar, drenar ou limpar. Descarregar apaga a prova e a causa.

- Eliminar a fonte antes de limpar. Limpar sem cortar a ligação só devolve a contaminação.

- "Não sei" = "não tem proteção". Se a ficha não diz se há separação atmosférica ou dispositivo antirretorno, aja como se não houvesse.

- Nunca liberar sem: causa eliminada, trecho limpo e desinfetado, análise conforme e autorização escrita do síndico.

- Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

- Ferver não resolve contaminação química e pode concentrá-la. Não oriente ferver.

## 3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a receber o alerta) | Registra o alerta, faz a contenção inicial, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção, isola a fonte, coleta amostras, mapeia a extensão |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona fornecedores e consultor, comunica locatários, cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: comunicação, notificações externas, liberação da água |
| Fornecedor de tratamento químico | Entrega a FISPQ e a composição/dosagem dos produtos; orienta parâmetros de análise |
| Fornecedor de hidráulica | Corrige a causa física (ligação, dispositivo) |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Diagnostica, define análises e critérios de retorno, dá o parecer |
| Laboratório | Análise de amostras, com cadeia de custódia |

## 4. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

### Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

- Registrar: quem relatou, onde (andar, ponto), quando, o que (cor, odor, sabor), quantas pessoas afetadas, se alguém passou mal.

- Há pessoa com sintoma (náusea, vômito, diarreia, irritação, mal-estar)? → acionar socorro (SAMU 192) e informar o produto suspeito. Para orientação toxicológica, o Disque-Intoxicação da Anvisa (0800 722 6001 ⚠ confirmar o número vigente).

- Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (modelo na seção 9).

### Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

- Suspender o consumo. Avisar os ocupantes do andar afetado e, na dúvida, do prédio: não beber, não cozinhar, não escovar os dentes, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café. Restaurantes e lojas: parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem.

- Sinalizar torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE".

- Fornecer água alternativa (garrafões ou caminhão-pipa de origem certificada) aos andares afetados.

- Identificar o ramo pela tabela da seção 5 (cor, odor, onde saiu) e seguir o ramo. Origem indefinida → tratar como ramo F (mais restritivo).

- Cortar a fonte, nesta ordem, sem descarregar ainda:

  - Se houver mangueira ou ligação provisória entre o potável e outro sistema: fechar o registro do lado potável; depois desconectar a mangueira. Se não for possível fechar na hora e o circuito não potável estiver pressurizado, o responsável da manutenção avalia parar as bombas do circuito para reduzir a pressão que empurra a água ⚠.

  - Fechar o registro da linha de reposição (potável → circuito) e do reúso → potável, se existirem.

  - Isolar o trecho afetado (prumada, andar) com os registros do mapa de registros da ficha.

- Não descarregar, não drenar e não limpar antes de coletar (Fase 3).

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

- Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

- Acionar o fornecedor de tratamento químico e pedir: FISPQ de cada produto dosado, composição, concentração e corante usados no circuito.

- Acionar o fornecedor de hidráulica e, se o síndico decidir, o consultor especialista.

- Síndico decide a comunicação aos locatários e as notificações externas: vigilância sanitária e, se o prédio é abastecido direto pela rede pública (sem cisterna) e a contaminação pode ter chegado ao ramal, a concessionária ⚠. Em caso de dúvida jurídica, acionar o jurídico.

- Comunicar por escrito (modelo na seção 7). Não afirmar a causa antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

### Fase 3 — Mapear e coletar evidência (T+30 min a T+4 h)

- Mapear a extensão: quais andares, prumadas, reservatórios (cisterna, caixa superior) e pontos de consumo estão afetados. Em cada ponto, abrir a torneira devagar e olhar contra fundo branco em recipiente transparente (cor, turbidez, odor). Anotar em planta ou na ficha.

- Coletar amostras antes de qualquer descarga, com laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 ⚠, frasco adequado e cadeia de custódia:

  - torneira afetada e ponto sentinela;

  - saída da caixa superior e cisterna;

  - linha de reposição e água do próprio circuito (como referência);

  - se houver, água de reúso.

- Parâmetros: definidos pelo consultor e pelo laboratório a partir da FISPQ. Exemplos ⚠: ativos do produto (inibidores de corrosão, glicol, biocida), pH, condutividade, turbidez, cloro residual, e microbiologia (coliformes totais, E. coli, heterotróficos). Para reúso, a prioridade é microbiologia.

- Fotografar pontos, registros, ligações e plaquetas. Manter a linha do tempo com horário.

- Investigar a causa com as perguntas do ramo (seção 5).

### Fase 4 — Corrigir a causa e limpar

- Eliminar a causa física, com profissional habilitado: remover ligação provisória, instalar separação atmosférica ou dispositivo antirretorno adequado, consertar vazamento, trocar trocador de parede única, etc. Enquanto isso não for feito, a linha continua fechada.

- Drenar e descarregar o trecho contaminado. O destino do efluente (com produto químico) segue a orientação do consultor e do fornecedor e a exigência local ⚠.

- Limpar e desinfetar os reservatórios e trechos afetados. Entrada em reservatório é espaço confinado (permissão de trabalho; NR-33) e em cobertura, trabalho em altura (NR-35).

- Desinfetar com cloro conforme procedimento do fornecedor/RT, com tempo de contato e nova descarga ⚠.

- Coletar nova amostra nos mesmos pontos da Fase 3.

### Fase 5 — Condições de retorno à normalidade (todas são necessárias)

- Causa eliminada e verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).

- Trecho limpo e desinfetado.

- Análise conforme em todos os pontos coletados, incluindo os parâmetros do produto químico ⚠.

- Parecer do consultor ou do responsável técnico.

- Autorização escrita do síndico.

- Comunicação aos ocupantes e locatários; sinalização retirada.

- Monitoramento reforçado por período definido pelo consultor ⚠ (sugestão: ronda diária na torneira sentinela, com registro, por 30 dias).

### Fase 6 — Registro e lições

- Fechar o relatório do incidente: linha do tempo, evidências, laudos, decisões, quem autorizou.

- Atualizar a ficha do condomínio (o que foi descoberto: ligação, dispositivo ausente, ponto não mapeado) e a matriz sistema × cenário.

- Revisar este procedimento e o checklist de autovistoria com o que o incidente mostrou.

- Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

## 5. Ramos por configuração

A ficha do condomínio diz qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo.

### Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Provável origem | Ramo |
| --- | --- | --- |
| Cor do traçador do circuito de água gelada (no condomínio de referência: rosa), ou odor químico | Água gelada, torre, caldeira, aquecimento | A |
| Cor do traçador do reúso (no condomínio de referência: azul), ou odor de esgoto tratado | Reúso | B |
| Sem cor, mas com odor químico, óleo ou espuma; ou rede de incêndio manobrada ou testada recentemente | Incêndio / aditivos / outro | C |
| Água quente afetada, ou água fria e quente afetadas | Trocador de calor de parede única | D |
| Água suja ou "com terra", após chuva, reparo na cobertura ou tampa aberta | Entrada pelo reservatório | E (e também cenário 9) |
| Não se sabe a origem | — | F |
| Retorno de esgoto | Refluxo de esgoto | cenário 7 |

As cores são por condomínio. Preencher na ficha: qual traçador (cor) cada sistema usa.

### Ramo A — Circuito de água gelada, torre, caldeira ou aquecimento

Perguntas de causa:

- A reposição é automática (válvula, boia ou solenoide)? Funcionava? Existe bypass da válvula?

- Houve reposição manual? Com mangueira? Ela ficou conectada?

- O ponto de reposição tem separação atmosférica (folga de ar) ou dispositivo antirretorno com teste registrado?

- A pressão do circuito estava maior que a do potável no ponto de ligação?

- Houve queda de pressão ou falta de água no potável (que puxaria o circuito para dentro)?

- O circuito perdia água (vazamento em válvula, flange)? A reposição estava acima do normal?

- Há dosadora ou linha de produto ligada à rede potável?

Ações específicas:

- Fechar a reposição entre o potável e o circuito. Mantê-la fechada até existir procedimento seguro (abaixo).

- Pedir a FISPQ, a composição e o corante.

- Reposição manual segura (se o automático falhou). Nunca com mangueira ligada entre a torneira de potável e o circuito. A regra: não pode existir caminho de água contínuo entre o potável e o circuito.

  - Opção 1: o potável enche um tanque ou recipiente com folga de ar (a água cai de cima, sem mangueira submersa); uma bomba de transferência leva daí ao ponto de reposição. A mangueira existe só entre a bomba e o circuito, e nunca está ligada à torneira.

  - Opção 2: em circuito aberto ou em tanque à pressão atmosférica, funil ou tanque com folga de ar no ponto de reposição.

  - Opção 3: se não houver estrutura para isso, não repor com potável. Escalar à gestão: avaliar operar com nível monitorado e acionar o fornecedor, em vez de improvisar.

  - Antes de repor: ler a pressão do circuito e do potável no ponto (se a do circuito for maior ou igual, não conecte nada). Autorização do responsável da manutenção. Registrar responsável, hora e litros. Desconectar na hora e conferir por uma segunda pessoa.

- Tratar o vazamento do circuito (a perda de água é o que levou à improvisação).

### Ramo B — Reúso

Perguntas de causa:

- Existe interligação entre o reúso e o potável (válvula de transferência, bypass, erro de obra)? Está fechada e lacrada?

- O reservatório de reúso é reposto com potável? Há separação atmosférica?

- As tubulações de reúso e potável estão identificadas (cor, faixa, placa) em todo o trecho, inclusive forro e casa de máquinas?

- Algum ponto de uso de reúso (torneira, descarga, irrigação) está confundido com potável?

Ações específicas:

- Fechar a alimentação do reúso e qualquer transferência para o potável.

- Tratar como emergência de saúde (risco microbiológico): quem teve contato com a água e tem sintomas procura atendimento. Coleta microbiológica como prioridade.

- Verificar todos os pontos de uso de reúso e as identificações.

### Ramo C — Incêndio ou outro sistema

Perguntas de causa: a rede de incêndio é reposta com potável, com folga de ar? Houve teste de bomba ou de sprinkler com mangueira ligada ao potável? Há aditivo (anticongelante, espuma) na rede?

Ações específicas: fechar a interligação entre incêndio e potável. Não deixar o prédio sem proteção contra incêndio sem avisar a gestão e a brigada: se for preciso isolar o sistema de incêndio, adotar vigilância reforçada até normalizar.

### Ramo D — Trocador de calor de parede única (água quente × circuito químico)

Perguntas de causa: existe trocador entre o circuito químico e a água quente sanitária? A parede é única ou dupla? O lado potável tem pressão maior que o lado químico (para o vazamento ir para o químico, não para o potável)? O circuito químico perde água sem explicação?

Ações específicas: isolar o trocador dos dois lados; o fornecedor faz o teste de estanqueidade; suspender o uso da água quente sanitária até conclusão.

### Ramo E — Entrada pelo reservatório

Perguntas de causa: a tampa da caixa estava aberta ou mal vedada? Havia vazamento sobre a caixa (torre, calha, laje, casa de máquinas)? Passa tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório? O ladrão está protegido (tela, folga) ou ligado ao esgoto?

Ações específicas: isolar o reservatório; coleta na saída e no fundo; limpeza e desinfecção (ver Fase 4) e seguir o cenário 9.

### Ramo F — Origem indefinida

Tratar como A + B + C ao mesmo tempo: fechar todas as reposições e interligações, suspender o consumo em todo o trecho, coletar em todos os pontos e acionar o consultor logo no início.

## 6. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Descarregar ou limpar antes de coletar | Apaga a evidência e a causa |
| Ferver a água | Não resolve química; pode concentrar |
| Reabrir a reposição "para ver se volta" | Reabre a fonte |
| Manter qualquer mangueira conectada entre potável e outro sistema | É a causa do episódio 2 |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |
| Liberar a água só por aspecto (cor voltou ao normal) | Contaminação pode ser incolor; só análise libera |

## 7. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Água suspensa para consumo. Identificamos uma alteração na água do prédio em [andares/pontos]. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem com a água da rede até a liberação por escrito".

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (contenção, coleta); a causa quando confirmada; o que muda para não repetir; quando será liberada a água. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.

## 8. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- Proibir mangueira entre o potável e qualquer circuito. Manter, na casa de máquinas, um kit de reposição manual segura (tanque com folga de ar + bomba de transferência) e o procedimento da Fase 4/ramo A.

- Todo ponto de reposição com separação atmosférica ou dispositivo antirretorno com teste registrado por profissional habilitado.

- Hidrômetro ou registro na reposição de cada circuito; acompanhar litros por dia: aumento indica vazamento.

- Placas, cores e traçador em todo sistema não potável; torneira sentinela com ronda.

- Autovistoria periódica dos 5 tipos de ponto (checklist-autovistoria.md).

- Treinamento da ronda neste cenário e simulado com a escada de escalonamento.

- Relatório mensal do fornecedor com o checklist padrão (pedir semanal nos itens críticos).

## 9. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Local (andar, ponto) e o que foi observado (cor, odor, sabor) |  |
| Pessoas afetadas / atendimento |  |
| Ramo identificado (A–F) e por quê |  |
| Ações de contenção (o que, quem, hora) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora) |  |
| Fornecedores e consultor acionados |  |
| Pontos de coleta, laboratório, hora, cadeia de custódia |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Limpeza e desinfecção (o que, quando) |  |
| Resultados das análises (data, parecer) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Comunicações enviadas |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

## 10. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

- Parâmetros analíticos de cada produto (a partir da FISPQ) e valores de referência para liberar.

- Tempos-alvo das fases e período do monitoramento reforçado.

- Procedimento de desinfecção (concentração, tempo de contato) e destino do efluente.

- Quando notificar vigilância sanitária e concessionária (exigência local).

- Número do Disque-Intoxicação e demais contatos.

- A reposição manual segura (opções 1 e 2) em cada tipo de circuito: o responsável técnico confirma qual é viável em cada prédio.

- Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas devem ser lidas no texto antes de virarem exigência.