# Checklist de autovistoria — pontos de contaminação cruzada

Projeto: plano-contingencia-agua · Cenário: 1 · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

| Condomínio | Data | Quem fez (função) | Quem acompanhou |
| --- | --- | --- | --- |

Para que serve. Achar, com os olhos, os pontos onde um sistema pode contaminar a água potável. É feito pelas equipes residentes: manutenção, administração e síndico.

O que não faz. Não certifica nenhum dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado. Onde o checklist manda escalar, quem decide o próximo passo é o síndico.

## Como preencher

- Responda S (sim), N (não) ou ? (não sei, não consegui ver). Use NA (não se aplica) só quando o próprio item disser, por exemplo o 1.4 quando há folga de ar.

- "?" vale como pior caso. Se não dá para ver ou ninguém sabe, trate como se não houvesse proteção.

- Fotografe cada ponto, com a plaqueta legível, e anote o número da foto.

- Itens com ★ são críticos: qualquer resposta de risco (S onde se espera N, ou N/? onde se espera S) vira ESCALAR AO SÍNDICO na hora.

- Não abra, não feche e não teste nada que você não sabe operar. Só olhe e registre.

## Quando escalar ao síndico (resumo)

Escalar imediatamente se houver qualquer um destes:

- Mangueira, "jumper" ou ligação provisória entre o potável e outro sistema. Se estiver ligada, o responsável da manutenção desconecta antes (fechar o lado potável primeiro) e escala.

- Ponto de reposição, reúso ou incêndio sem separação atmosférica e sem dispositivo antirretorno identificado.

- Dispositivo antirretorno sem plaqueta, sem teste registrado ou com dreno obstruído.

- Trocador de parede única sem confirmação de que o lado potável tem pressão maior.

- Qualquer "?" nos itens ★.

## Tipo 1 — Reposição (make-up) do circuito de água gelada, da torre, da caldeira e do aquecimento

| # | Verifique | S | N | ? | Foto | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ★ | Localizei onde a água potável entra em cada circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) e anotei o local |  |  |  |  |  |
| 1.2 | A reposição é automática (válvula, boia ou solenoide)? (N = é manual) |  |  |  |  |  |
| 1.3 ★ | Existe folga de ar visível (separação atmosférica) entre a saída do potável e o tanque/circuito? |  |  |  |  |  |
| 1.4 ★ | Se não há folga de ar: existe dispositivo antirretorno com plaqueta legível (tipo e data)? |  |  |  |  |  |
| 1.5 ★ | Existe registro de teste desse dispositivo por profissional habilitado, com data? |  |  |  |  |  |
| 1.6 ★ | Há mangueira, engate rápido, "jumper" ou ligação provisória conectada ou guardada no ponto de reposição? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Há bypass da válvula automática? Está fechado, lacrado e identificado? |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Há hidrômetro ou registro da reposição (litros)? Há livro de registro de reposição manual (quem, quando, quantos litros)? |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Há vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas) ou sinal de reposição acima do normal? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 1.10 ★ | O ladrão ou extravasor do tanque de expansão/reposição vai para algum reservatório de água potável? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 1.11 ★ | Alguma tubulação do circuito passa sobre ou dentro de reservatório de potável? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | A linha de dosagem química liga em algum ponto com água potável? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Há kit de reposição manual segura (tanque com folga de ar + bomba de transferência) disponível e procedimento por escrito? |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Existe traçador (corante) no circuito e está visível (torneira sentinela, visor)? |  |  |  |  |  |

## Tipo 2 — Reúso

| # | Verifique | S | N | ? | Foto | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Existe água de reúso no prédio? Anotar a origem (ETE, água cinza, chuva) |  |  |  |  |  |
| 2.2 ★ | Toda a tubulação de reúso está identificada visualmente (cor, faixa, placa) nos trechos visíveis, inclusive forro e casa de máquinas? |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Os pontos de uso (descarga, irrigação, lavagem) têm placa "ÁGUA NÃO POTÁVEL"? Torneira de reúso sem volante comum ou com acesso restrito? |  |  |  |  |  |
| 2.4 ★ | Existe válvula de transferência, bypass ou interligação entre reúso e potável? |  |  |  |  |  |
| 2.5 ★ | Se existe: está fechada, lacrada e identificada? Quem guarda a chave? |  |  |  |  |  |
| 2.6 ★ | O reservatório de reúso é reposto com potável? Há folga de ar nessa reposição? |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Há tubulação de reúso e de potável lado a lado sem identificação clara? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Há bebedouro, copa ou torneira de uso potável perto de ponto de reúso? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 2.9 | O traçador (corante) do reúso continua presente e visível? |  |  |  |  |  |

## Tipo 3 — Reserva de incêndio e rede de incêndio

| # | Verifique | S | N | ? | Foto | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ★ | A reserva de incêndio é reposta pela rede potável? Por onde (boia, ramal)? Há folga de ar? |  |  |  |  |  |
| 3.2 ★ | A reserva de incêndio é o mesmo reservatório da água de consumo? Se sim, a saída do consumo fica acima do nível da reserva? |  |  |  |  |  |
| 3.3 ★ | Existe conexão entre a rede de incêndio e a rede potável (válvula de reposição, jumper de teste)? |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Durante testes de bomba ou de sprinkler, usa-se mangueira ligada ao potável? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | A rede de sprinklers tem aditivo (anticongelante, espuma)? O ponto de reposição ou de teste é protegido contra refluxo? |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Há registro das manobras de teste (data, quem, o que foi aberto)? |  |  |  |  |  |

## Tipo 4 — Trocadores de calor (água quente sanitária × circuito químico)

| # | Verifique | S | N | ? | Foto | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Existe trocador de calor entre o circuito com produto químico (caldeira, aquecimento, água gelada) e a água potável (água quente)? Anotar o tipo e a localização |  |  |  |  |  |
| 4.2 ★ | A parede é dupla (com detecção de vazamento)? Existe plaqueta ou documento que diga? |  |  |  |  |  |
| 4.3 ★ | O lado potável tem pressão maior que o lado químico? (só marque S se houver documento ou medição) |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Há dreno de inspeção ou indicador de vazamento no trocador? |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Há registro da última inspeção de estanqueidade (data)? |  |  |  |  |  |
| 4.6 | O circuito químico perde água sem explicação? A reposição está aumentando? (S = risco) |  |  |  |  |  |

## Tipo 5 — Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo

| # | Verifique | S | N | ? | Foto | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Inventário feito: listei onde há dispositivo de refluxo (entrada do prédio, reposições, reúso, incêndio, piscina, cozinha, lavanderia, irrigação, máquina de gelo, lava-louças) |  |  |  |  |  |
| 5.2 ★ | Cada dispositivo tem plaqueta legível (tipo: retenção simples, dupla, disconector/BPV, quebra-vácuo) e data de instalação? |  |  |  |  |  |
| 5.3 ★ | Cada um tem registro de teste/manutenção por profissional habilitado, com data? |  |  |  |  |  |
| 5.4 ★ | No disconector/BPV, o dreno está livre e visível? (N = obstruído ou ligado direto ao esgoto, ou submerso: risco) |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Há torneira com bico para mangueira (garagem, jardim, DML, casa de máquinas) sem quebra-vácuo? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Há mangueira deixada conectada ou mergulhada (balde, tanque, ralo)? (S = risco) |  |  |  |  |  |
| 5.7 ★ | Existe ponto de risco alto (reposição de circuito, reúso, incêndio, piscina) sem nenhum dispositivo? (S = escalar) |  |  |  |  |  |

## Resultado da autovistoria

| Cor | Critério | Ação |
| --- | --- | --- |
| Vermelho | Qualquer item ★ com resposta de risco ou "?"; qualquer item 1.6, 1.10, 1.11, 2.4 (sem lacre), 3.3, 4.3 com risco | Escalar ao síndico agora. Não aguardar |
| Amarelo | Itens não ★ com resposta de risco ou "?" | Corrigir em prazo definido pelo síndico |
| Verde | Nenhuma resposta de risco e nenhum "?" | Repetir na próxima autovistoria |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Total de itens marcados como risco |  |
| Total de "?" |  |
| Itens vermelhos (descrever) |  |
| Providências e responsável |  |
| Data da próxima autovistoria |  |

Assinaturas: manutenção ______________ administração ______________ síndico ______________

Frequência sugerida ⚠ (validar com o responsável técnico): na implantação, após qualquer incidente e periodicamente (por exemplo, semestral). Registrar cada rodada e atualizar a ficha do condomínio.