# Cenário 2 — Falta de água / reservatório vazio

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado. As autonomias, os tempos-alvo, o cloro residual mínimo e os critérios de liberação marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. As decisões de racionar, parar equipamentos, mexer na reserva de incêndio e liberar a água são do síndico, com parecer técnico quando houver.

## 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como falta de água e comece pela contenção.

- Aviso da concessionária de interrupção (programada ou de emergência), ou vizinhos também sem água.

- Queda de pressão ou de vazão nas torneiras, principalmente nos andares mais altos.

- Reservatório baixo: cisterna ou caixa superior abaixo do nível de alerta (definido na ficha ⚠). Abaixo do nível crítico (ficha ⚠), é emergência.

- Bomba ou boia falhando: recalque não parte, parte e desliga sem parar, alarme de nível ou de bomba, boia presa ou quebrada, quadro desarmado.

- Vazamento grande (água no piso, no forro, no subsolo, ladrão jorrando) ou barulho de água onde não deveria.

- Consumo anormal: hidrômetro girando com o prédio quase vazio (madrugada, fim de semana), nível caindo mais rápido que o normal, reposição de circuito acima do normal (chiller, torre).

- Torneiras secas, reclamação de ocupante ou de restaurante.

- Alarme de nível baixo ou de pressão no chiller ou na torre (o circuito pode estar perdendo água ou puxando).

Sem BMS ou medição, a ronda é o sensor: ler o nível no visor ou na régua, olhar o hidrômetro e abrir a torneira sentinela. Abrir tampa de reservatório só com procedimento de segurança (espaço confinado, NR-33; cobertura, trabalho em altura, NR-35). Com BMS, alarme só vale se tiver destinatário que responde.

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

- Incêndio primeiro: a reserva técnica de incêndio é INTOCÁVEL. Não se usa para consumo, nem "só um pouco", nem "só por hoje". Quem precisar dela para consumo não decide sozinho: avisa a gestão e o síndico (seção 6).

- Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável logo no início. Em falta de água ou queda de pressão do potável, o circuito com produto químico pode puxar ou empurrar água para a rede potável (retrossifonagem e contrapressão). E a reposição automática "pedindo água" ainda disputa o pouco que sobrou. Ela só volta com proteção (seção 8).

- Proibido mangueira improvisada entre o potável e qualquer circuito, torre ou reservatório. A reposição manual com mangueira ligada à torneira foi o que causou o episódio 2 (Cenário 1). Se precisar repor, só pelo método seguro do Cenário 1, ramo A (tanque ou funil com folga de ar).

- Beber e higiene antes de conforto. Corte primeiro o que não é essencial (seção 6).

- "Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz a autonomia, o volume da reserva de incêndio, onde fica a saída de consumo ou se há proteção contra refluxo, aja como se a autonomia fosse curta, a reserva pudesse ser esgotada pelo consumo e a proteção não existisse.

- Nunca ligar bomba a seco. Bomba sem água na sucção queima o selo e o motor. Não anule a proteção de nível ("jumper" na boia, chave em manual sem alguém presente).

- Água da torre, do circuito, do reúso ou da reserva de incêndio nunca vira água de beber, cozinhar ou higiene pessoal. Nem em emergência.

- A volta da água é risco de contaminação, não é o fim do problema (seção 9; cenários 1, 3 e 9). Só normalizar com critério.

- Comunicar cedo e por escrito. O ocupante prefere saber antes de a torneira secar.

- Registrar tudo (quem, o quê, quando, o nível, os registros manobrados). A linha do tempo é parte da resposta.

## 3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a receber o alerta) | Registra o alerta e o nível, faz a contenção inicial (fecha as reposições, corta usos não essenciais), aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção, faz o diagnóstico da rua até o ponto, decide a parada controlada de equipamentos com a gestão, recebe o caminhão-pipa, conduz o retorno |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona concessionária, fornecedores e consultor; comunica locatários, restaurantes e proprietário; cuida do registro; leva ao síndico as decisões de priorização |
| Síndico (nível 3) | Decide: racionamento, priorização, qualquer uso da reserva de incêndio, comunicação externa e liberação da água |
| Fornecedor de tratamento químico | Orienta a parada e o retorno da torre e do chiller; confere dosagem e tratamento antes de religar |
| Fornecedor de hidráulica | Conserta bomba, boia, registro e vazamento; confere proteção na reposição |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Define análises e critérios de retorno quando houve reservatório esvaziado, caminhão-pipa ou suspeita; dá o parecer |
| Laboratório | Análise de amostras (retorno, caminhão-pipa, suspeita), com cadeia de custódia |

Outros acionamentos que a ficha lista: caminhão-pipa pré-qualificado, concessionária, elétrica / gerador (se a bomba depender de energia) e fornecedor de ar-condicionado / PMOC.

## 4. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0).

### Fase 0 — Alerta (T+0 a T+5 min)

- Registrar: hora, o que (aviso, queda de pressão, alarme, torneira seca), onde (andares, pontos), nível atual da cisterna e da caixa superior, quem relatou.

- Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 13).

- Falta programada (a concessionária avisou antes): usar a lista de preparação do ramo A.

### Fase 1 — Contenção e priorização de consumo (T+0 a T+15 min) ⚠

- Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável (registro do lado do potável, sem desmontar nada) e anotar a hora. Se a reposição é automática e o fechamento não é possível na hora, avisar o nível 1 e acompanhar o nível do circuito ⚠.

- Verificar e retirar qualquer mangueira, "jumper" ou ligação provisória entre o potável e circuito, torre, reservatório ou reúso (no condomínio de referência foi isso que causou o episódio 2). Fechar o registro do lado potável antes de desconectar.

- Fechar também a reposição do reúso e outros pontos de complementação ao potável (ver ficha), se houver.

- Proteger a reserva técnica de incêndio: confirmar que a válvula de transferência (RTI para consumo) está fechada e, se houver, lacrada. Não manobrar. Se a ficha não diz onde fica a saída de consumo em relação à reserva (não sei), tratar como se o consumo pudesse esgotá-la e monitorar o nível com mais frequência.

- Cortar os usos não essenciais (lista na seção 6): irrigação, lavagem de piso e fachada, fontes e espelhos d'água, reposição de piscina, descargas de teste, purga contínua da torre (com o fornecedor ⚠).

- Não ligar bomba a seco e não ligar bomba às cegas. Ver o nível da cisterna antes (ramo B).

- Aplicar a priorização da seção 6 (síndico ajusta) e iniciar o ar-condicionado em parada controlada se a autonomia for curta (decisão do responsável da manutenção com a gestão).

- Calcular a autonomia: nível útil ÷ consumo atual. A capacidade e a autonomia estão na ficha (⚠ definir). Sem autonomia na ficha = autonomia curta: já acionar o caminhão-pipa (Fase 4).

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) ⚠

- Escalar nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

- Gestão aciona a concessionária (previsão de retorno, abrangência: só o prédio ou a rua?), o fornecedor de hidráulica, o caminhão-pipa e, se o síndico decidir, o consultor.

- Comunicar por escrito (modelos na seção 10): ocupantes, restaurantes e lojas de alimentos, proprietário. Informar o que se sabe, o que se faz, o uso restrito da água e quando haverá nova informação.

- O síndico decide a priorização, o racionamento, o uso ou não da reserva de incêndio e a comunicação externa.

### Fase 3 — Diagnóstico da causa (T+15 min a T+1 h) ⚠

Seguir da rua até o ponto, anotando cada resposta. Aqui se escolhe o ramo da seção 5.

- Tem água na rua? Vizinhos também sem água? Aviso da concessionária? → ramo A.

- O hidrômetro e o cavalete mostram fluxo? Algum registro do ramal ficou fechado? → ramo A.

- A cisterna tem água? Está enchendo? A boia dela está presa? → ramo A (sem entrada) ou B (boia).

- O recalque parte? Há energia? O gerador assumiu? Quadro desarmado? Bomba reserva? → ramo B (Cenário 5).

- A caixa superior está com nível? A boia dela está presa? Algum registro do barrilete fechado? → ramo B.

- O consumo está anormal (hidrômetro, nível caindo rápido, água no piso, ladrão correndo, reposição de circuito alta)? → ramo C (Cenário 4).

- A água que sobrou está limpa? Houve tampa aberta, infiltração, obra, sujeira? → ramo D (Cenário 9).

- Nada fecha? → ramo E.

Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo. Se as respostas conflitam, vale o ramo mais restritivo.

### Fase 4 — Abastecimento alternativo (acionar até T+1 h) ⚠

Quando a autonomia não cobre o retorno previsto (ou não se sabe):

- Acionar o caminhão-pipa pré-qualificado da ficha. Se não houver, a gestão busca fornecedor de origem identificada e a equipe aplica a seção 7 com mais rigor (fornecedor não conhecido).

- Garrafões de fornecedor regular para beber e cozinhar nos andares, na copa e nos restaurantes; sinalizar os pontos.

- Receber a água conforme a seção 7: ponto fixo acima do nível, folga de ar, cloro e amostra na chegada, registro.

- Manter a reserva de incêndio intocada durante todo o abastecimento.

### Fase 5 — Retorno e requalificação

Ver a seção 9 (passo a passo e critérios). Resumo: reposições ao potável continuam fechadas até a pressão do potável estar estável; reabrir devagar; purgar o ar; descarregar os pontos; checar cloro, cor e odor; achar os vazamentos que aparecem com a água de volta; só normalizar com critério e autorização escrita do síndico.

### Fase 6 — Registro e lições

- Fechar o registro do incidente (seção 13): linha do tempo, nível inicial e mínimo, causa, decisões, quem autorizou.

- Atualizar a ficha (autonomia real, ponto cego descoberto, registro sem identificação, reserva de incêndio, causa) e a matriz sistema × cenário.

- Revisar este procedimento e o plano de caminhão-pipa com o que o incidente mostrou.

- Preparar o resumo ao proprietário: o que aconteceu, o que foi feito, o que muda.

## 5. Ramos por configuração

A ficha diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo.

### Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Provável origem | Ramo |
| --- | --- | --- |
| Aviso da concessionária, vizinhos também sem água, hidrômetro e cavalete sem fluxo, cisterna não enche | Falha de fornecimento externo | A |
| Cisterna com água e caixa superior vazia; bomba não parte ou desarma; boia presa; falta de energia sem gerador | Recalque, bomba, boia ou energia | B (e Cenário 5) |
| Nível cai mais rápido que o normal; hidrômetro gira com prédio quase vazio; água no piso ou forro; ladrão correndo; reposição de circuito alta | Vazamento ou consumo anormal | C (e Cenário 4) |
| Água do reservatório suja, com odor; tampa aberta; infiltração; obra; água de caminhão suspeita | Reservatório impróprio | D (e Cenário 9) |
| Não se sabe a causa | — | E |

### Ramo A — Falha da concessionária / sem abastecimento externo

Perguntas: vizinhos também sem água? Falta programada ou de emergência? Abrangência (rua ou só o prédio)? Previsão de retorno informada? Algum registro do ramal, cavalete ou hidrômetro (A1) ficou fechado? O prédio abastece direto da rede (sem cisterna)? Se sim, a autonomia é zero.

Ações:

- Fazer a contenção (Fase 1) e calcular a autonomia. Previsão de retorno maior que a autonomia, ou sem previsão → acionar o caminhão-pipa (Fase 4).

- Se só o prédio está sem água, conferir cavalete, hidrômetro e registros da entrada antes de culpar a rua. Acionar a hidráulica e a concessionária.

- Falta programada: preparar antes do corte ⚠:

  - Encher cisterna e caixa superior até o nível previsto na ficha.

  - Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável antes de a pressão cair e registrar a hora.

  - Avisar ocupantes e restaurantes com antecedência (modelo da seção 10).

  - Parar irrigação, lavagem e usos não essenciais.

  - Combinar com a gestão a parada controlada do ar-condicionado e dos pontos críticos.

  - Se há água de caminhão-pipa previamente contratada, confirmar a hora de chegada.

- Durante a falta, nenhum circuito com produto químico repõe do potável.

- Ao voltar, ir para a seção 9: a rede em recomposição tem pressão instável.

### Ramo B — Falha do recalque, da bomba ou da boia (liga com o Cenário 5)

Perguntas: há energia? O gerador assumiu o recalque (todos os condomínios têm gerador que atende recalque e incêndio) e há combustível? O quadro está desarmado? Há bomba reserva? A boia ou chave de nível da cisterna e da caixa superior está presa, suja ou quebrada? Algum registro está fechado? A retenção do recalque falhou e a água volta? Há ar na linha (bomba "batendo")?

Ações:

- Antes de religar: conferir que a cisterna tem água na sucção. Sem água na cisterna, não ligar.

- Se o gerador não assumiu, seguir o Cenário 5 (energia) e acionar a elétrica.

- Acionar a bomba reserva se houver, com alguém presente, olhando nível e ruído.

- Operação manual temporária do recalque só com alguém ao lado e nível monitorado, com hora de início e fim no registro. Não manter manual sem presença.

- Boia presa: o fornecedor de hidráulica conserta. Não ligar bomba "puxando" a boia. Não fazer ponte elétrica na proteção de nível seco.

- Falha de recalque pode derrubar a pressão e disparar o risco de retrossifonagem nos circuitos: a reposição do chiller / torre ao potável continua fechada (Fase 1).

- Sem solução rápida, caminhão-pipa direto na caixa superior pelo ponto fixo é opção da gestão e do consultor ⚠: não improvisar mangueira (seção 7).

### Ramo C — Vazamento grande ou consumo anormal (liga com o Cenário 4)

Perguntas: o nível cai mais rápido que o esperado? O hidrômetro gira com o prédio quase vazio? Há água no piso, no forro, no subsolo? O ladrão está correndo? A reposição de algum circuito (chiller, torre) está travada aberta ou muito acima do normal? Existe complementação automática do reúso com potável (B8) consumindo água? Alguma torneira, mangueira ou purga ficou aberta?

Ações:

- Fazer a contenção (Fase 1) e seguir o Cenário 4 (vazamento e alagamento) para o que está molhado.

- Isolar por trechos com o mapa de registros da ficha (prumada por prumada, andar por andar), olhando o hidrômetro ou o nível a cada trecho, para achar onde está o consumo. Nunca isolar a rede de incêndio nem a reserva sem decisão do síndico.

- Reposição de circuito travada aberta: fechar o registro do lado potável e chamar hidráulica e tratamento. Não improvisar reposição.

- Torneira, mangueira, purga ou descarga aberta: fechar. Mangueira esquecida entre o potável e outro sistema → Cenário 1.

- Quando a perda é grande e o conserto demora, tratar como falta de água: caminhão-pipa e priorização.

### Ramo D — Reservatório contaminado ou impróprio (liga com o Cenário 9)

Perguntas: a água que restou está limpa, sem odor, sem cor? Houve tampa aberta, infiltração, animal, obra ou vazamento por cima? A água do caminhão-pipa era de origem conhecida? Existe tubulação de outro sistema sobre o reservatório?

Ações:

- Não distribuir a água de um reservatório suspeito para consumo humano. Isolar o reservatório suspeito e seguir o Cenário 9 (coleta, limpeza e desinfecção) e, se a água tem cor do traçador ou odor químico, o Cenário 1.

- Água alternativa para beber e cozinhar (Fase 4); informar os ocupantes e os restaurantes.

- Uso para descarga e limpeza com água suspeita só por decisão do síndico e do responsável técnico ⚠.

- Se a causa for água estagnada sem cloro, ver Cenário 3.

### Ramo E — Causa indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como A + B + C ao mesmo tempo:

- Contenção completa (Fase 1), priorização e autonomia curta.

- Acionar o caminhão-pipa logo e avisar o síndico.

- Não ligar bomba às cegas, não manobrar a reserva de incêndio, não repor circuito com potável.

- Seguir o diagnóstico da Fase 3 e trocar de ramo quando a causa aparecer.

- Acionar o consultor cedo se passar de T+1 h ⚠ sem causa.

## 6. Priorização do que manter

Ordem sugerida ⚠, o síndico ajusta. A ficha traz quais pontos críticos existem. Quem opera não decide o item 1.

| # | O que | Regra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reserva técnica de incêndio (D1, D9, D20) | INTOCÁVEL. Não usar para consumo. Registro de transferência (D20, H11) fechado, se possível lacrado, e anotar qualquer abertura. Se alguém propõe usar, avisar imediatamente a gestão (nível 2) e o síndico (nível 3): a decisão é do síndico, por escrito, com ciência da brigada e do responsável técnico, e a comunicação ao Corpo de Bombeiros segue a exigência local ⚠. A reserva usada vira Cenário 6 |
| 2 | Pontos críticos da ficha: clínicas e consultórios (G23), data center (C12) e salas técnicas, lava-olhos e chuveiros de emergência (G6, G21) | Manter o que for de segurança de pessoas. Antes de parar chiller ou torre, conferir quais pontos críticos dependem do resfriamento e avisar os responsáveis |
| 3 | Banheiros (descargas e lavatórios) | Manter o mínimo. Se não for possível, a gestão e o síndico decidem interditar andares ou áreas ⚠. Não improvisar com água de circuito ou de torre |
| 4 | Restaurantes e lojas de alimentos (G4, G16, G20) | Informar o responsável. A decisão de operar, com água alternativa de origem certificada, é do responsável do restaurante e segue a regra sanitária aplicável ⚠. O condomínio não afirma que está "tudo bem" para operar. Sem água potável para preparo, gelo e lavagem, a regra sanitária pode impedir a operação ⚠ |
| 5 | Ar-condicionado (torre e chiller) | Parada controlada: o responsável da manutenção e a gestão decidem quando, o fornecedor orienta como (sequência de desligamento, evitar disparo por alta pressão). Perda de condensação é consequência prevista e avisada aos ocupantes. Reposição ao potável continua fechada |
| 6 | Usos não essenciais: irrigação, lavagem de piso e fachada, fontes, espelhos d'água, reposição de piscina, descargas de teste (D8), purgas contínuas (C31) | Cortar primeiro, ainda na Fase 1 |

Ordem de corte × ordem de manutenção. Corta-se primeiro o item 6; se não bastar, restringe-se do item 5 para cima. Mantém-se na ordem 1, 2, 3... A ordem exata é decisão do síndico e depende do que a ficha lista.

## 7. Abastecimento alternativo

Caminhão-pipa (A3, B12, H21; ligações de risco no mapa de interconexões, par 13):

- Fornecedor pré-qualificado da ficha. Pedir origem da água identificada e tanque apto para água potável ⚠ (documento do fornecedor). A Portaria GM/MS 888/2021 trata de abastecimento por carro-pipa: conferir o que o RT exige antes de tratar como obrigação.

- Conferir na chegada, antes de descarregar: placa e empresa, documento de origem, cor, odor e aspecto, e cloro residual medido com o kit da equipe. Valor mínimo: definir na ficha ⚠ validar com responsável técnico. Fora do critério → recusar (não descarregar).

- Guardar amostra da carga (contraprova ⚠) e registrar: placa, empresa, volume, hora, cloro medido, quem recebeu.

- Ponto de recebimento fixo, acima do nível máximo do reservatório, com folga de ar (registro, funil ou tanque de ruptura) e identificado. A água cai de cima.

- NUNCA mangueira dentro da boca de visita do reservatório, nunca mangueira submersa, nunca mangueira do caminhão ligada direto a registro, barrilete ou ponto de torneira: é interligação cruzada. A mangueira do caminhão só chega ao ponto fixo.

- Sem ponto fixo na ficha (não sei = não tem): a gestão e o consultor definem como receber ⚠. Não improvisar.

- Se a carga é de origem duvidosa ou sem cloro, tratar o reservatório que a recebeu como suspeito e ir para o Cenário 9.

- Garrafões para beber e cozinhar: fornecedor regular, lote e rótulo à mão. Nunca usar água da torre, do circuito, do reúso ou da reserva de incêndio como substituta de água de beber (princípio 7).

Água não potável existente (reúso): pode servir para descarga, apenas pelo ponto de uso já existente e identificado. Nunca interligar reúso ao potável para "ajudar".

## 8. Reposição de chiller e torre durante a falta

- Durante a falta ou a queda de pressão: reposição ao potável FECHADA. Chiller e torre vão para parada controlada (seção 6) ou operam com nível monitorado pelo fornecedor ⚠.

- Reposição manual com mangueira: proibida. O método seguro é o do Cenário 1, ramo A: potável enche tanque ou funil com folga de ar, bomba de transferência leva ao circuito; a mangueira existe só entre a bomba e o circuito e nunca está ligada à torneira. Se não existe estrutura, não repor com potável: avisar a gestão (opção 3 do Cenário 1).

- Antes de reabrir qualquer reposição ao potável:

  - A pressão do potável está estável e foi lida (não só "voltou a água").

  - A pressão do circuito foi lida. Se a do circuito é maior ou igual, não conectar nada e acionar o fornecedor.

  - Existe proteção (separação atmosférica ou dispositivo antirretorno com teste registrado) ou a reposição é pelo tanque com folga de ar. Sem confirmação = sem proteção.

  - Autorização do responsável da manutenção. Registrar hora, quem e litros.

## 9. Retorno da água

A água que volta não é água segura por ser água. Tubos esvaziados ou despressurizados admitem ar e sujeira; trechos parados ficam sem cloro; a pressão do potável está instável (e pode estar abaixo da do circuito); e a equipe está atenta a vários pontos ao mesmo tempo. Por isso o retorno é faseado.

Antes de abrir:

- Confirmar a causa resolvida ou o fornecimento restabelecido e estável por período ⚠.

- Reposições ao potável (chiller, torre, reúso) ainda fechadas. Nenhuma mangueira conectada.

- Reserva de incêndio: transferência fechada, nível conferido.

- Avisar os ocupantes: fechar torneiras esquecidas abertas (modelo da seção 10).

- Equipe posicionada: subsolo, casa de máquinas, cobertura, andares com mais risco de alagar.

Reabertura gradual:

- Encher a cisterna e só então ligar o recalque, com nível na sucção.

- Reabrir devagar, registro por registro, prumada por prumada (não tudo de uma vez). Observar ruído, vibração e batida na tubulação.

- Golpe de aríete: se o tubo bate ou vibra, fechar parcialmente e reabrir mais devagar. Partida de bomba e abertura de registro sem pressa.

- Purgar o ar: abrir torneiras dos pontos mais altos e mais distantes, devagar, até a água sair contínua, sem ar nem espirro.

- Descarga dos pontos (A43): abrir os pontos de fim de rede e pouco usados até a água ficar limpa e fria (ou quente, no caso do quente) ⚠ tempo definido na ficha.

- Verificar vazamentos que aparecem: forros, shafts, subsolo, casa de máquinas, lajes técnicas, andares vazios, flexíveis e registros que ficaram abertos. Vazamento novo → Cenário 4.

- Equipamentos: só religar depois de cheios e purgados. Aquecedores elétricos e a gás, boilers e bombas de calor (A24 a A27), máquinas de gelo, lava-louças, bebedouros, osmose, UV e filtros. Descartar as primeiras águas de bebedouros e máquinas de gelo e trocar filtro se o fornecedor mandar ⚠.

- Chiller e torre: religar com o fornecedor de tratamento (dosagem, condutividade, biocida). Torre parada ou seca retoma risco de Legionella e de falha de tratamento: ver Cenários 3 e 8. Reposição ao potável só com a proteção da seção 8.

Critérios para normalizar (todos são necessários para consumo humano):

- Cloro residual conforme a ficha ⚠, medido na torneira sentinela, no ponto mais distante e na saída da caixa. Sem medição, "não sei" = não liberado para beber; manter água alternativa até o responsável técnico decidir.

- Cor, odor e aspecto normais, olhando contra fundo branco em recipiente transparente.

- Sem a cor do traçador do circuito (no condomínio de referência: rosa = água gelada; azul = reúso). Se aparecer → Cenário 1, suspender o consumo e fechar a reposição.

- Sem vazamento novo não resolvido.

- Se houve esvaziamento total do reservatório, caminhão-pipa ou qualquer dúvida: análise em laboratório e parecer do responsável técnico ⚠. Sedimento do fundo pode ter sido revolvido: limpeza e desinfecção a critério do RT (Cenário 9).

- Autorização escrita do síndico.

Liberação em etapas ⚠: primeiro descargas e limpeza (após purga), depois consumo humano (cloro, cor e odor conformes), depois chiller e torre (seção 8). Manter sentinela reforçada por período ⚠ definido pelo responsável técnico.

## 10. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (falta de água ou restrição):

AVISO — Falta de água. Estamos com [falta / queda de pressão / interrupção programada pela concessionária] de água no prédio desde [hora]. Previsão de retorno: [hora ou "ainda sem previsão"]. Use a água só para o essencial. Água para beber está disponível em [local]. O ar-condicionado [pode ser desligado / será desligado de forma controlada] às [hora]. Feche as torneiras: quando a água voltar, torneira aberta pode alagar. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos:

AVISO — Falta de água. Sem previsão confirmada de retorno. A água da rede não deve ser usada para preparo, gelo e lavagem de alimentos enquanto durar a restrição. A decisão de funcionar é do responsável do estabelecimento, com água de origem certificada e conforme a regra sanitária aplicável. Água potável alternativa em [local]. Avisaremos por escrito quando a água for liberada.

Resumo ao proprietário: o que aconteceu e quando; causa (só quando confirmada); o que foi feito (contenção, priorização, água alternativa); o que não foi tocado (reserva de incêndio); impactos (ar-condicionado, restaurantes); o que muda para não repetir. Sem culpar fornecedor, concessionária ou pessoa antes de confirmado.

Aviso de retorno (curto):

A água voltou em [hora]. Abra as torneiras devagar e deixe correr alguns minutos antes de usar. Ainda não beba até o aviso de liberação: estamos conferindo a qualidade da água. Avise a administração se notar cor, odor ou gosto estranho.

## 11. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Usar a reserva técnica de incêndio para consumo, nem "só um pouco" | Deixa o prédio sem proteção; só o síndico decide, por escrito |
| Repor chiller ou torre com mangueira do potável | Foi a causa do episódio 2; em falta de pressão o circuito puxa e empurra para a rede |
| Manter a reposição ao potável aberta durante a falta | Pode puxar produto químico para a rede e gasta a água que sobrou |
| Ligar bomba a seco ou fazer "jumper" na proteção de nível | Queima a bomba; apaga a proteção |
| Mangueira do caminhão dentro da boca de visita ou ligada direto à rede | Entrada pelo reservatório e interligação cruzada |
| Usar água da torre, do circuito, do reúso ou da reserva de incêndio para beber, cozinhar ou higiene | Química, microbiologia e estagnação |
| Abrir todos os registros de uma vez na volta da água | Golpe de aríete, rompimento e ar na rede |
| Religar aquecedor, máquina de gelo ou filtro antes de encher e purgar | Queima resistência e leva ar e sujeira |
| Liberar para beber só porque a água "voltou clara" | Sem cloro e sem análise não há como saber |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |

## 12. Prevenção (o que impede este cenário de pegar o prédio desprevenido)

- Autonomia mínima do reservatório: definir na ficha, em horas ⚠, com base no consumo real e no tempo de resposta do caminhão-pipa. Sem autonomia definida = risco.

- Registro de nível: leitura periódica na ronda, registrada. Onde há BMS, nível no supervisório com alarme que tem destinatário. Definir na ficha os níveis de alerta e crítico ⚠.

- Teste do recalque e da boia: revezamento da bomba, teste da boia ou chave de nível, quadro e alarme, registrados (família 2 do plano de manutenção).

- Contrato de caminhão-pipa pré-qualificado (H21): origem e tanque documentados, tempo de resposta, volume e telefone na ficha. Ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, identificado (A3).

- Hidrômetro geral e de sub-medição; balanço hídrico (H19): consumo noturno e litros por dia da reposição de cada circuito. O aumento é o primeiro sinal de vazamento (A16, C20).

- Registros mapeados e identificados (H3); válvula de transferência da reserva de incêndio fechada e lacrada (D20, H11).

- Kit de reposição manual segura (tanque com folga de ar e bomba de transferência) na casa de máquinas (Cenário 1); proibir mangueira entre potável e circuito.

- Ficha: autonomia, nível de alerta e crítico, pontos críticos, lista de usos a cortar, contato da concessionária e dos fornecedores.

- Gerador: combustível e teste (Cenário 5), pois atende recalque e incêndio.

- Treinamento da ronda e simulado com a escada de escalonamento (H20), incluindo a falta programada.

- Relatório mensal do fornecedor com o checklist padrão (pedir semanal nos itens críticos: nível, reposição de circuito).

## 13. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Gatilho (aviso, queda de pressão, nível, bomba, vazamento, consumo, torneiras secas) |  |
| Nível da cisterna e da caixa superior: início e mínimo (hora) |  |
| Autonomia estimada e fonte (ficha ou ronda) |  |
| Ramo identificado (A–E) e por quê |  |
| Reposição do chiller / torre fechada: hora, quem |  |
| Mangueira ou ligação provisória encontrada (onde, retirada por quem) |  |
| Reserva de incêndio: tocada? (S/N); se sim, decisão do síndico (data, assinatura) |  |
| Cortes e priorização (o que, quem, hora) |  |
| Parada controlada de ar-condicionado: hora de parada e de retorno |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora); concessionária e fornecedores acionados |  |
| Caminhão-pipa: empresa, placa, volume, hora, cloro medido, quem recebeu, contraprova |  |
| Garrafões: quantidade e pontos |  |
| Comunicações enviadas (ocupantes, restaurantes, proprietário) |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Retorno: hora, purga, descarga dos pontos, cloro / cor / odor (ponto, valor, hora) |  |
| Vazamentos encontrados no retorno |  |
| Reposição do chiller / torre reaberta: proteção, pressões lidas, quem autorizou, hora |  |
| Análises e parecer (data) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

## 14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

- Autonomia mínima do reservatório (horas) e os níveis de alerta e crítico de cada tipo de prédio.

- Tempos-alvo das fases e o período de estabilização do fornecimento antes de normalizar.

- Cloro residual mínimo para liberar consumo humano e na chegada do caminhão-pipa; frequência de medição; quando exigir análise laboratorial (esvaziamento total, caminhão-pipa, dúvida).

- Critério de origem e de tanque do caminhão-pipa (documento aceito, certificação) e da contraprova.

- Parada controlada da torre e do chiller: sequência, riscos (alta pressão, Legionella no retorno) e o que fazer com a purga e com o tratamento químico durante a parada, com o fornecedor.

- Quando e como parar o ar-condicionado e quais pontos críticos dependem dele (data center, clínicas).

- Uso da reserva de incêndio: nenhuma regra neste procedimento a autoriza; o que deve ser comunicado ao Corpo de Bombeiros e à brigada é exigência local.

- Interditar andares ou suspender restaurantes: critério sanitário e responsabilidade (vigilância sanitária local).

- Reposição segura de chiller e torre (opções do Cenário 1) e o ensaio da proteção antes de reabrir a reposição.

- Descarga dos pontos (tempo e critério) e religação de aquecedores, filtros e osmose.

- Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas (proteção contra refluxo, reservatório, carro-pipa, cloro residual) devem ser lidas no texto antes de virarem exigência.