# Cenário 5 — Falha de bomba ou de energia

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na sala do gerador e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, as ordens de partida, as autonomias, as frequências de teste e os critérios marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro eletricista, engenheiro mecânico ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Manobra em quadro elétrico e em gerador é só de pessoa habilitada. A decisão sobre qualquer proteção de incêndio é do síndico.

## 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como falha até prova em contrário.

Energia

- Queda de energia da concessionária (prédio inteiro ou parte).

- Gerador não partiu, partiu e caiu, ou está com alarme no painel.

- Falha de partida ou de transferência (QTA/ATS): a rede caiu e a carga não passou para o gerador, ou a rede voltou e a carga não voltou para a rede.

- Disjuntor desarmado ou quadro com alarme (bomba, inversor, soft-starter, quadro geral).

- Diesel baixo (gerador ou bomba de incêndio a diesel), bateria fraca do gerador, da central ou do no-break.

Bomba

- Bomba em falha ou em alarme (painel, inversor, supervisório, luz do quadro).

- Bomba rodando sem recalcar (motor gira, mas a pressão ou o nível não mudam).

- Ruído, vibração, cheiro de queimado ou aquecimento anormal na bomba ou no motor.

- Vazamento no selo ou na bomba.

Efeito na água

- Nível do poço de drenagem, do poço de esgoto ou do fosso subindo (visto na ronda ou no alarme).

- Pressão caindo nos andares, ou reservatório superior baixando sem reposição.

- Bomba de incêndio em falha, em manual, sem partida no teste, ou jockey partindo sem parar.

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

- Segurança elétrica primeiro. Quadro molhado, com fumaça, cheiro de queimado ou faísca não se mexe. Quem não é habilitado não manobra quadro, disjuntor geral, chave de transferência nem gerador.

- Prioridade de atendimento, nesta ordem: (1) vida e segurança das pessoas > (2) combate a incêndio > (3) drenagem de subsolo e de casa de máquinas (alagamento) > (4) recalque de água > (5) esgoto > (6) conforto. Quando duas falhas coincidem, resolva na ordem. Observação do projeto ⚠: poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo passa a ser tratado como alagamento (item 3).

- Não forçar rearme repetido. Disjuntor que desarma tem motivo. Rearmar em sequência queima motor, solda contato e pode causar incêndio. Uma tentativa, por habilitado, e só sem sinal de dano ⚠; se desarmar de novo, não insista: diagnóstico.

- Nunca desligar ou colocar fora de serviço uma proteção de incêndio (bomba, válvula, central, sprinkler) sem decisão do síndico. Se a bomba de incêndio está indisponível, avisar e reforçar a vigilância, não "desligar para consertar".

- "Não sei" = "não tem proteção". Se a ficha não diz o que o gerador atende, assuma que não atende. Se não diz se existe bomba reserva, assuma que não existe. Se não diz se existe alarme de nível, assuma que ninguém será avisado.

- Não improvisar na água. Nenhuma mangueira, "jumper" ou by-pass entre o potável e qualquer outro circuito, nem para "ajudar" a encher caixa ou circuito durante a falha (lição do Cenário 1). Reposição manual só com folga de ar + bomba.

- Ao religar bomba de circuito químico, lembrar da contrapressão (água gelada, torre) sobre a rede potável. E, quando a pressão do potável cai, lembrar da retrossifonagem. Ver ramo E e a Fase 5.

- Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

## 3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

| Risco | Regra |
| --- | --- |
| Elétrico (quadros, motores, gerador) | Só pessoa habilitada e autorizada manobra (NR-10 ◻ a confirmar escopo e exigências do prédio). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar, avisar o nível 1 e aguardar. Usar EPI e ferramentas previstos para o serviço ⚠. Sem improviso com cabo, extensão ou "ponte" |
| Água + eletricidade (subsolo, casa de máquinas, poço) | Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba ou cabo energizado. Desenergizar antes que a água chegue, por habilitado. Água no piso com energia ligada é risco de choque |
| Espaço confinado (poço de esgoto, de drenagem, fosso, cisterna) | Não entrar. Olhar de fora, sem debruçar. Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33). Gases e falta de oxigênio podem incapacitar em segundos |
| Altura (cobertura, caixa d'água, torre) | Só com treinamento e proteção (NR-35). Às 3h da manhã, com vento e chuva, adiar o que não é urgente |
| Gerador e combustível | Monóxido de carbono: gerador só com escape para fora e ventilação; nunca gerador (próprio, portátil ou de aluguel) em subsolo, garagem fechada ou sala sem ventilação. Partes quentes e giratórias: não encostar com o gerador em operação. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor ⚠. Combustível derramado: bacia de contenção, sem chama |
| Retorno de energia para a rede | Nunca ligar gerador portátil ou de aluguel no quadro do prédio sem chave de transferência adequada instalada por habilitado. A energia volta pela rede da concessionária e mata quem trabalha nela |
| Trabalhar sozinho | Em sala de quadros, de gerador, poço ou cobertura, avisar a central da hora e do local, e combinar um retorno ⚠. De madrugada, preferir dupla |
| Iluminação | Na falta de energia, lanterna e iluminação de emergência. Não usar chama (vela, isqueiro) perto de gerador, diesel ou poço de esgoto |

## 4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a ver o alerta) | Faz a segurança (afasta pessoas, não mexe em quadro), registra, aciona o nível 1, faz a ronda de nível e de pressão |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção; identifica o ramo; mantém as cargas críticas; autoriza partida manual e religamento; aciona fornecedores |
| Pessoa habilitada (eletricista ou técnico autorizado, da equipe ou do fornecedor) | Única que manobra quadro, QTA/ATS, gerador, inversor; faz diagnóstico elétrico; faz a partida ordenada |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona fornecedores e aluguel de equipamentos; comunica locatários, restaurantes e proprietário; cuida do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: proteção de incêndio indisponível, comunicação externa, contratação emergencial, evacuação de área, uso de reservas |
| Brigada de incêndio / vigilância | Reforça a vigilância e a ronda quando há proteção de incêndio indisponível |
| Fornecedor de elétrica / gerador / QTA | Diagnostica e corrige falha elétrica; fornece gerador de aluguel; fornece diesel |
| Fornecedor de bombas / hidráulica | Troca ou reforma bomba; fornece bomba portátil ou de aluguel |
| Fornecedor de incêndio | Atende falha de bomba de incêndio, central, válvulas |
| Fornecedor de elevadores | Atende pessoa presa e elevador em fosso alagado |
| Fornecedor de tratamento químico | Orienta dosagem e circuito químico quando a energia cai ou volta |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Entra se a causa é indefinida, se a falha se repete, ou se a restauração exige decisão técnica |

## 5. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0). As fases 3 e 4 correm em paralelo: não espere o diagnóstico para proteger as cargas críticas.

### Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

- Registrar: o que parou (energia, gerador, qual bomba, qual alarme), onde, quando, quem viu, o que ainda funciona (luz de emergência, gerador, outras bombas), e se há pessoa em risco (presa em elevador, em área alagada, com choque).

- Há pessoa com choque elétrico ou mal-estar? Cortar a energia antes de tocar na vítima (se não for possível com segurança, não tocar) e acionar SAMU 192. Há fogo ou fumaça? Acionar Bombeiros 193 e a brigada.

- Há pessoa presa em elevador? Acionar o fornecedor de elevadores e avisar a pessoa (manter contato, tranquilizar; não forçar a porta; resgate pelo fornecedor ou por quem for habilitado). ⚠

- Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (modelo na seção 11).

### Fase 1 — Contenção e segurança (T+0 a T+15 min)

- Segurança elétrica (seção 3): afastar pessoas de quadro, gerador e área alagada. Não manobrar o que não é sua habilitação. Não rearmar repetidamente.

- Ver o que o painel diz, sem abrir o quadro: luzes, alarmes, display do gerador, indicação do QTA/ATS, nível. Anotar.

- Proteger as cargas críticas na ordem da seção 2 (item 2): quem está sem energia e em risco (incêndio, drenagem) vai primeiro.

- Evitar agravar: parar bomba que gira sem recalcar (dano por falta de água ou ar), se for possível parar com segurança ⚠; não abrir válvula de transferência entre reserva de incêndio e consumo (D20) para "salvar" a água; não deixar mangueira ligada a nada.

- Se houver pessoa em risco de alagamento (subsolo, garagem, doca): retirar pessoas e orientar a retirada de veículos e materiais, sem entrar em área com energia.

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

- Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha. Informar ao nível 2 e ao síndico, sem demora, se a bomba de incêndio ou a drenagem estiver indisponível.

- Acionar o fornecedor da falha provável: elétrica e gerador (ramos A, B, F), bombas (D, E, F), incêndio (C). Se a ficha tem contrato de emergência (H21), acionar. Se há dúvida sobre a causa, acionar o consultor, por decisão do síndico.

- Consultar a concessionária sobre a falta de energia (previsão de retorno): o contato está na ficha. Registrar o que for dito, sem tratar a previsão como certa.

- Comunicar por escrito (modelos na seção 9): ocupantes, restaurantes e lojas (câmara fria, cozinha, bebedouro), proprietário (resumo). Não afirmar a causa antes de confirmada.

- Se a falta de energia pode durar: o síndico decide sobre gerador de aluguel, caminhão-pipa (Cenário 2), bomba de aluguel, reforço de vigilância e comunicação a ocupantes sensíveis (clínicas, restaurantes, data centers: G23, C12).

### Fase 3 — Diagnóstico e identificação do ramo (T+10 a T+60 min)

- Identificar o ramo pela tabela da seção 6, a partir da ficha. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo: seguir todos, na ordem de prioridade. Causa indefinida → ramo F (o mais restritivo).

- Diagnóstico por pessoa habilitada:

  - Energia: a falta é da rede (concessionária) ou interna (disjuntor geral, quadro, cabo)? Há tensão no QGBT? O gerador partiu? O QTA/ATS transferiu?

  - Gerador: combustível, bateria, arrefecimento, parada de emergência, alarmes, chave em automático.

  - Bomba: disjuntor/térmico/inversor, alimentação, nível de comando (boia, sensor), sucção, registros, ar na linha, sentido de giro, selo, rolamento.

- Anotar hora e ação de cada tentativa (quem, o quê, resultado).

- Não "testar" com o sistema incerto: antes de religar, ver a Fase 5.

### Fase 4 — Operação em modo degradado (a partir de T+15 min; enquanto durar)

- Plano de cargas críticas (modelo na seção 6, ramo B): manter vivas as cargas na ordem de prioridade. Cargas grandes não essenciais (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de conforto) só voltam ao gerador com ordem do nível 1 ⚠.

- Bomba reserva e rodízio (seção 7): se existe e a titular falhou, partir a reserva (por habilitado, se for manual).

- Bomba portátil ou de aluguel (seção 7), se a falha não será corrigida a tempo.

- Ronda em modo reforçado, com registro, no intervalo definido na ficha ⚠: nível de poços e fosso, nível da cisterna e da caixa superior, pressão, diesel (autonomia), temperatura e ruído do gerador, bateria das centrais.

- Água potável: restringir o consumo (Cenário 2) quando o recalque está indisponível. Reserva de incêndio não é reserva de consumo.

- Se houver circuito químico em operação (água gelada, torre) e a pressão do potável cair: conferir que a linha de reposição está fechada e sem mangueira, e olhar o traçador na torneira sentinela; cor ou odor → Cenário 1.

### Fase 5 — Restabelecimento em partida ordenada

Só começa quando: causa eliminada e confirmada pela pessoa habilitada, energia estável (rede ou gerador) e autorização do nível 1. Religar tudo de uma vez pode derrubar o gerador e repetir a falha.

- Conferir antes de partir cada bomba: sucção cheia (nunca partir a seco), registros de sucção e recalque na posição certa, retenção livre, sentido de giro (se houve obra elétrica ou troca de cabo), selo e acoplamento, e ar na linha (escorvar e purgar conforme a bomba) ⚠.

- Partida ordenada, um motor por vez, com intervalo entre eles ⚠ (para evitar pico de corrente e sobrecarga do gerador). A ordem é a da seção 2 (incêndio e drenagem primeiro; recalque; esgoto; circulação e conforto por último), conforme a ficha e o responsável técnico ⚠. Inversor ou soft-starter, se existirem, ajudam: usar como previsto.

- Evitar golpe de aríete: abrir e fechar registros devagar; partir conforme a instrução do fornecedor (alguns sistemas pedem registro parcialmente aberto) ⚠. Ruído de batida na tubulação: parar e avisar.

- Observar cada bomba após partir: pressão, corrente (comparar com a plaqueta ⚠), ruído, vibração, temperatura, vazamento no selo. Algo fora do normal: parar e voltar ao diagnóstico.

- Colocar em automático e conferir o modo (manual/automático), o nível de comando e a bomba reserva (testar o revezamento) ⚠.

- Ao religar bomba de circuito químico (água gelada, torre: C21): antes, conferir a linha de reposição (fechada, sem mangueira nem jumper, H12/H13), ler a pressão relativa do circuito e do potável no ponto de reposição (se a do circuito é maior ou igual, não conectar nada e seguir o Cenário 1), e confirmar que a dosagem química (C8, C35) voltou a operar. Olhar a torneira sentinela nos primeiros momentos e na ronda seguinte.

- Ao restabelecer a pressão da rede predial: purgar o ar (abrir lentamente pontos altos), deixar correr até limpar (pode haver turbidez e ar após o retorno). Cor ou odor estranho → Cenário 1. Caixa vazia ou muito baixa → Cenário 2.

- Outros equipamentos que dependem de energia e podem ter parado sem alarme (ver a tabela abaixo): conferir cada um.

- Retorno da concessionária: não retornar para a rede no primeiro instante. Aguardar estabilidade ⚠ e transferir conforme a ficha (automático ou manual pelo habilitado). Depois da transferência, religar as cargas em partida ordenada.

O que mais depende de energia (e pode ficar parado depois do retorno):

| Item | ID | O que conferir |
| --- | --- | --- |
| Clorador e dosadora em potável | A37 | Voltou a dosar? Residual de cloro |
| Lâmpada UV em potável | A38 | Lâmpada acesa, sem alarme; UV não deixa residual |
| Dosagem química da torre e do circuito | C8, C35 | Controlador em automático (não em manual); dosagem retomada; sondas |
| Bombas de circulação de água gelada | C21 | Ver passo 6 desta fase (contrapressão) |
| Bomba de reúso e tratamento terciário | B10, F6, B11 | Terciário parado = efluente cru no reúso: manter o reúso fechado até conferir |
| ETE (soprador, bombas) | F2, F5 | Efluente fora do padrão; odor; alarme |
| Bomba jockey e compressor de rede seca | D12, D18 | Pressão de rede de incêndio; compressor |
| Bombas de drenagem, esgoto e fosso de elevador | E3, E6, E19, E21 | Nível voltou ao normal; bomba reserva |
| Centrais de alarme, BMS, telemetria | H6 | Voltaram a avisar (alarme sem destinatário não protege) |
| Hidrômetros com telemetria | A16 | Comunicando |

### Fase 6 — Registro e lições

- Fechar o registro do incidente (seção 11): linha do tempo, ramo, causa, quem fez o quê, tempo com a carga crítica sem proteção.

- Atualizar a ficha: o que o gerador realmente atendeu, a autonomia medida, o que não partiu, bombas sem reserva, alarmes que não avisaram.

- Revisar este procedimento e o plano de cargas críticas com o que o incidente mostrou.

- Se a falha vier de manutenção ou teste que não foi feito, registrar sem apontar culpado antes da análise.

- Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

## 6. Ramos por configuração

A ficha do condomínio diz qual ramo vale (quais bombas existem, o que o gerador atende, autonomia, fornecedores). Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo ("não sei" = "não tem proteção").

### Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Ramo |
| --- | --- |
| Falta de energia da concessionária e o gerador está operando | A |
| Gerador não partiu, caiu, ou QTA/ATS não transferiu (ou não retornou) | B |
| Bomba de incêndio em falha, em manual, sem partida, jockey partindo sem parar, diesel baixo na bomba de incêndio | C (e Cenário 6) |
| Nível subindo em poço de drenagem, esgoto, fosso de elevador ou poço de rampa; alarme de nível alto | D (e Cenário 4) |
| Pressão caindo, reservatório superior baixando, booster em falha, recalque parado | E (e Cenário 2) |
| Quadro, inversor ou comando em falha; bomba com ruído, aquecimento, vibração, girando sem recalcar; causa indefinida | F |

Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo (ex.: sem rede + gerador não parte = B, que afeta C, D e E). Seguir todos, na ordem de prioridade da seção 2.

### Ramo A — Falta de energia da concessionária, gerador OPERANDO

Perguntas de causa e de situação:

- O que o gerador atende? (ficha). Recalque? Bomba de incêndio? Drenagem? Esgoto? Pressurização? Elevadores? Iluminação? Centrais de alarme? O que não está na ficha: assumir que não atende.

- Qual a autonomia de combustível com a carga real (ficha)? Qual o nível do tanque agora?

- A transferência foi automática (QTA/ATS) e completa (todas as cargas que deveriam estar no gerador estão)?

- O gerador está estável (tensão, frequência, temperatura, pressão de óleo, sem alarme)?

- Qual a previsão da concessionária?

Ações específicas:

- Cargas atendidas: conferir uma a uma, no local, se as cargas críticas têm energia (bomba de incêndio, drenagem, recalque). O que não está no gerador entra no ramo correspondente (C, D, E) e na Fase 4.

- Combustível e autonomia: anotar nível e hora; reler no intervalo definido ⚠ e extrapolar. Acionar o fornecedor de diesel antes de chegar no limite definido na ficha ⚠, e não esperar o alarme de nível baixo. Reabastecer conforme o procedimento do fornecedor e do fabricante ⚠ (risco de incêndio e de ar no sistema de combustível).

- Ordem de partida de motores ⚠: não partir todas as bombas ao mesmo tempo no gerador. Um motor por vez, com intervalo, na ordem da ficha, para evitar sobrecarga e queda do gerador (que derruba tudo). Se o QTA tem partida escalonada, confirmar que ela está ativa.

- Cargas grandes não essenciais (chiller, ar-condicionado, elevadores em excesso, equipamento de locatário): só com ordem do nível 1 ⚠. Se o gerador cai por sobrecarga, retirar carga antes de religar.

- Ronda no gerador: combustível, temperatura, ruído, vazamento, escape, ventilação da sala, bateria, painel. Sem encostar em partes quentes ou giratórias.

- Retorno da concessionária: seguir a Fase 5, item 9. Não transferir de volta no primeiro instante.

- Outros equipamentos que dependem de energia: conferir a tabela da Fase 5 quando a rede voltar.

### Ramo B — Gerador NÃO parte, caiu ou a transferência falhou

Perguntas de causa:

- O painel do gerador mostra alarme? Parada de emergência acionada? A chave está em automático, manual ou desligado?

- Combustível no tanque? Bateria de partida? Nível do líquido de arrefecimento (se o gerador é arrefecido a água: C13)?

- O QTA/ATS recebeu o comando? O disjuntor do gerador está ligado? Algum intertravamento impede a transferência?

- A rede voltou, mas o QTA/ATS não retornou a carga? O gerador continua rodando sem necessidade (gastando diesel)?

- A falha vem de manutenção ou teste que não foi feito (último teste em carga? ver a ficha)?

Ações específicas:

- Segurança primeiro: quadro do gerador e QTA não se manobram sem habilitação. Se há fumaça, cheiro de queimado ou vazamento de combustível: afastar, Bombeiros 193 se houver fogo.

- Acionar já o fornecedor do gerador e a elétrica. Não esperar para "ver se parte".

- Ação manual (só por pessoa habilitada), se a ficha tem instrução escrita de partida manual do gerador e de transferência manual no QTA/ATS: seguir apenas essa instrução ⚠. Sem instrução na ficha, não improvisar: aguardar o fornecedor. Não usar produto auxiliar de partida nem outro improviso.

- Plano de cargas críticas (modelo abaixo): sem energia nenhuma, as cargas críticas dependem do que tiver bateria própria. Conferir agora a autonomia de: iluminação de emergência, central de alarme e detecção de incêndio, central de bombas, no-break de BMS e telemetria, rádio. O que a ficha não informa: assumir autonomia nenhuma.

- Prever o tempo: somar estimativa de retorno da rede (concessionária) e do conserto do gerador (fornecedor). Se passa da autonomia das baterias e do reservatório, o síndico decide sobre gerador de aluguel, bomba de aluguel e comunicação ampliada.

- Gerador de aluguel: ver seção 7.3. Nunca ligar sem chave de transferência (seção 3).

- Seguir os ramos C, D e E para as cargas que ficaram sem energia, em paralelo.

- Se o QTA/ATS falhou e a rede está presente: não religar "no braço" sem habilitado. O fornecedor faz a manobra e confere antes de religar.

Plano de cargas críticas (modelo para a ficha ⚠). A ficha preenche por condomínio; o procedimento é genérico:

| Carga | ID | Atendida pelo gerador? (ficha: S/N/?) | Prioridade | Se não atendida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminação de emergência, sinalização de saída | — |  | Vida | Bateria própria: autonomia na ficha ⚠; ronda com lanterna |
| Central de alarme e detecção de incêndio | D |  | Vida | No-break/bateria: autonomia na ficha ⚠ |
| Bomba de incêndio (principal, jockey, diesel) | D2, D12, D14 |  | Incêndio | Ramo C; vigilância reforçada |
| Drenagem de subsolo, casa de máquinas, fosso, rampa | E6, E19, E21, E3 |  | Alagamento | Ramo D; bomba portátil; isolar quadros |
| Recalque e pressurização | A5, A8, A20 |  | Água | Ramo E; reservatórios; consumo restrito |
| Esgoto (poço de recalque, triturador) | E3, E24 |  | Esgoto | Ramo D se o nível ameaça o subsolo |
| Dosagem e controle químico, UV, clorador | C35, A37, A38 |  | Qualidade | Conferir na volta; Cenários 3 e 8 |
| Centrais de alarme, BMS, telemetria | H6 |  | Informação | Ronda manual |
| Elevadores (retorno ao térreo, pessoa presa) | — |  | Segurança | Fornecedor de elevadores ⚠ |
| Chiller, ar-condicionado, conforto | C1, C10 |  | Conforto | Só com ordem do nível 1; evitar sobrecarga |

### Ramo C — Bomba de incêndio indisponível

Liga com o Cenário 6. Não substitui o Cenário 6: comunicar e reforçar é o que se faz aqui.

Perguntas de causa:

- A bomba principal está em falha ou indisponível? A reserva (elétrica ou a diesel) existe e está disponível? A jockey parte sem parar (vazamento na rede)?

- A bomba a diesel tem combustível, bateria e arrefecimento (D14)?

- O quadro da bomba está em automático? Há energia no quadro (o gerador atende essa carga)?

- As válvulas de controle estão abertas (D16)? A reserva técnica de incêndio tem volume (D1)? A rede está pressurizada?

- A central de alarme e detecção está operando?

Ações específicas:

- Comunicar imediatamente ao síndico, à gestão e à brigada. Registrar a hora em que a bomba ficou indisponível.

- Vigilância reforçada (ronda mais frequente, com atenção a fonte de ignição, carga de incêndio e saídas) até normalizar ⚠: frequência e área definidas na ficha.

- Restringir atividades de risco (solda, corte, trabalho a quente, manutenção com chama) enquanto a proteção está indisponível, por decisão do nível 1 ou do síndico ⚠.

- Partida manual da bomba reserva ou da bomba a diesel só por habilitado, conforme a instrução da ficha ⚠. Se não há instrução, não improvisar.

- Não desligar, não fechar e não colocar fora de serviço nenhuma proteção (válvula, central, sprinkler) sem decisão do síndico. Reabrir válvula de controle fechada pode ser necessário, mas só conforme a ficha e com registro.

- Avaliar com o síndico, conforme a regra local e os contratos, se é preciso comunicar o Corpo de Bombeiros e a seguradora ⚠. Não afirmar exigência sem confirmar.

- Acionar o fornecedor de incêndio e, se a falta de energia for a causa, seguir A ou B em paralelo.

- Ligar com o Cenário 6 (incêndio com reserva ou sistema indisponível).

### Ramo D — Drenagem de subsolo ou esgoto indisponível

Liga com o Cenário 4.

Perguntas de causa e de situação:

- Qual poço ou ponto (E3, E6, E19, E21, E14, E24)? Há bomba reserva (ficha)? O alarme de nível funcionou? Quem foi avisado?

- Qual o nível agora e quanto subiu desde a última leitura? Quanto falta para transbordar ou para atingir quadro, gerador, elevador ou subsolo? (Estimar pela velocidade de subida medida: anotar nível e hora duas vezes.)

- Há quadro, gerador, bomba ou elevador em cota que a água pode alcançar?

- A causa é energia, bomba, boia/sensor (A22) ou entupimento?

Ações específicas:

- Monitorar o nível de fora e registrar a cada intervalo ⚠. Não entrar no poço (seção 3). Não debruçar sobre a boca.

- Reduzir a entrada de água no poço: suspender lavagem, descarga de purga, esvaziamento de piscina, descarga de circuitos e qualquer uso evitável nos pavimentos que alimentam o poço ⚠. Orientar os ocupantes a reduzir o uso de água e de descarga quando for poço de esgoto.

- Bomba reserva (se existe): partir por habilitado, conforme a seção 7.1.

- Bomba portátil ou submersível de aluguel (seção 7.2): posicionar com mangote de descarga para destino adequado (esgoto para esgoto, pluvial para pluvial; nunca esgoto no pluvial nem no potável).

- Isolar quadro elétrico em risco, por habilitado e antes que a água chegue: desenergizar o quadro de subsolo, de bombas e de casa de máquinas que a água vai alcançar. Não esperar a água tocar o quadro.

- Evitar acesso a área alagada com energia. Sinalizar e isolar.

- Elevadores: se o fosso enche, levar as cabines para cima e desligar os elevadores afetados, por habilitado ou pelo fornecedor ⚠.

- Poço de esgoto transbordando = risco biológico: EPI, isolar a área, não deixar acesso de pessoas, higienizar depois. Se o esgoto retornar por ralo de andar: Cenário 7.

- Se a causa é energia: seguir A ou B em paralelo.

- Ligar com o Cenário 4 (vazamento e alagamento).

### Ramo E — Recalque ou pressurização indisponível

Liga com o Cenário 2.

Perguntas de causa e de situação:

- Qual bomba (A5 recalque, A20 booster, A19 hidropneumático, A8)? Há reserva? A boia ou o sensor (A22) comandou?

- Qual o nível da cisterna (A4) e da caixa superior (A6) agora? Quanto tempo a caixa dura sem recalcar (ficha, ou medir pela queda de nível no intervalo ⚠)?

- A causa é energia (ramos A ou B), bomba, quadro ou inversor (ramo F), ou falta de água na cisterna (Cenário 2)?

- Há circuito químico em operação (água gelada, torre) com reposição ligada ao potável? A pressão do potável está caindo?

Ações específicas:

- Medir os níveis e calcular a duração pela queda de nível entre duas leituras ⚠. Se vai acabar antes do conserto: consumo restrito e água alternativa (Cenário 2).

- Bomba reserva (seção 7.1). Booster com inversor em falha: o modo de by-pass é do habilitado, com cuidado com a pressão máxima (risco de rompimento na rede, A8). Sem habilitado, não improvisar.

- Hidropneumático (A19): ligar e desligar sem parar indica perda do colchão de ar (bexiga rompida). Parar e acionar o fornecedor; não insistir.

- Não abrir a válvula de transferência da reserva de incêndio (D20, H11) para consumo sem decisão escrita do síndico: transforma o Cenário 2 em Cenário 6.

- Caminhão-pipa (A3): receber só em ponto fixo, acima do nível (folga de ar), com amostra e certificado (Cenário 2, Cenário 9). Nunca mangueira dentro da boca de visita.

- Se a pressão do potável cai e há circuito químico: conferir que a reposição do circuito está fechada e sem mangueira; olhar a sentinela. Cor ou odor → Cenário 1 (retrossifonagem e contrapressão: C3, C17, H13).

- Reúso: manter fechado qualquer ponto de complementação (B8) e não completar o reúso com potável por mangueira.

- Ao voltar: Fase 5, itens 1 a 7 (purga de ar, turbidez, sentinela).

- Ligar com o Cenário 2 (falta de água).

### Ramo F — Quadro, inversor ou comando em falha, bomba com defeito, ou causa indefinida

Tratar como o ramo mais restritivo: considerar C, D e E ao mesmo tempo e ficar no modo degradado até a causa ser confirmada.

Perguntas de causa:

- Sinal elétrico: disjuntor desarmado, térmico atuado, inversor em falha (qual código?), cheiro de queimado, quadro quente ou molhado?

- Sinal mecânico: ruído (rolamento, cavitação), vibração, aquecimento, vazamento no selo?

- Gira, mas não recalca: sucção com ar ou sem água (bomba a seco), registro fechado, retenção travada, sentido de giro invertido (após obra elétrica), acoplamento ou rotor quebrado?

- Comando: boia ou sensor (A22) travado ou sujo; modo manual deixado depois de manutenção; supervisório sem comando?

- Houve intervenção recente (manutenção, obra elétrica, troca de componente)?

Ações específicas:

- Parar a bomba que apresenta ruído, vibração, aquecimento ou que gira sem recalcar (se for possível com segurança ⚠), para não agravar o dano. Passar para a reserva (seção 7.1).

- Não rearmar em sequência. Uma tentativa, por habilitado ⚠.

- Não colocar bomba em by-pass do inversor ou do contator sem habilitado e sem autorização do nível 1.

- Acionar o fornecedor de elétrica ou de bombas e, se a causa segue indefinida, o consultor (por decisão do síndico).

- Seguir C, D e E conforme as cargas afetadas.

- Não liberar para operação normal sem causa identificada ou, se não for possível identificar, sem parecer do fornecedor ou do consultor.

## 7. Recursos de contingência

### 7.1 Bomba reserva, rodízio e partida manual

- Bomba reserva existe? (ficha: S/N/?). Não sei = não existe.

- Rodízio (revezamento): bombas que nunca alternam deixam a reserva parada por anos e ela não parte quando precisa. Conferir se o revezamento está ativo e se a reserva já partiu neste período ⚠.

- Partida manual: só por pessoa habilitada, conforme instrução escrita na ficha ou no fornecedor ⚠. Antes: sucção cheia, registros certos, sentido de giro, nível. Depois: observar pressão, ruído, corrente. Voltar ao automático ao final e registrar quem, quando e por que ficou manual.

- Modo manual esquecido é causa clássica de bomba que não parte no incidente seguinte. Anotar na passagem de turno.

### 7.2 Bomba de aluguel ou portátil

- Quando: a falha não será corrigida a tempo de evitar alagamento (ramo D) ou falta de água (ramo E), por decisão do nível 1 ou do síndico.

- Kit de bomba portátil (prevenção, seção 10): bomba submersível, mangotes na medida, quadro ou extensão adequados, corda para recolher, lanterna.

- Ligação elétrica por habilitado, em tomada ou quadro adequado e protegido, fora da água; sem emenda improvisada; nunca em quadro molhado.

- Descarga para destino adequado (esgoto, pluvial ou ralo, conforme o fluido). Nunca ligada ao potável; nunca com mangueira entre potável e circuito.

- Monitorar a bomba (sobreaquecimento, entrada de lixo, bomba a seco) e o nível; anotar início e fim.

- Água potável: bomba de transferência só entre reservatórios, com folga de ar na entrada (separação atmosférica), sem mangueira conectada à torneira. Ver a regra de reposição segura do Cenário 1 (ramo A) e Cenário 2.

### 7.3 Gerador de aluguel

- Posição ao ar livre, longe de aberturas (portas, janelas, tomadas de ar), nunca em subsolo ou garagem fechada (monóxido de carbono).

- Conexão elétrica por habilitado, em ponto de conexão previsto (ficha: S/N/?) ou com chave de transferência adequada ⚠. Nunca ligar "direto" no quadro (retorno de energia para a rede, seção 3).

- Combustível e aterramento conforme o fornecedor ⚠.

- Prazo: o contrato de emergência (H21) deve dizer o tempo de chegada ⚠ (definir com o fornecedor).

## 8. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Manobrar quadro molhado, quente ou com fumaça, ou sem habilitação | Choque, arco elétrico, incêndio |
| Rearmar disjuntor em sequência | Queima motor, solda contato, causa incêndio |
| Entrar em poço, cisterna ou fosso | Espaço confinado: gás e falta de oxigênio |
| Entrar em área alagada com energia | Choque |
| Ligar gerador portátil ou de aluguel direto no quadro | Retorno de energia mata quem trabalha na rede da concessionária |
| Gerador em subsolo, garagem fechada ou sem ventilação | Monóxido de carbono |
| Partir todas as bombas ao mesmo tempo | Pico de corrente: derruba o gerador |
| Partir bomba a seco ou com ar na linha | Destrói selo e rotor; perde pressão |
| Abrir ou fechar registro de recalque de golpe | Golpe de aríete; rompe tubo |
| Desligar ou "pular" proteção de incêndio sem decisão do síndico | Prédio fica sem proteção sem ninguém saber |
| Abrir a válvula de transferência da reserva de incêndio para consumo | Esvazia a reserva (Cenário 2 vira Cenário 6) |
| Mangueira ligada entre potável e circuito para "encher" | É a causa do episódio 2 (Cenário 1) |
| Religar bomba de circuito químico sem ler a pressão | Contrapressão sobre a rede potável |
| Voltar para a rede no primeiro instante | Retorno instável derruba a transferência |
| Esperar o alarme de diesel baixo para ligar ao fornecedor | Gerador para e leva tudo |
| Deixar a bomba em manual depois do conserto | Não parte no próximo incidente |
| Afirmar a causa antes de confirmada | Gera passivo e perde credibilidade |

## 9. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Falha de energia / bomba. Identificamos [falta de energia / falha em equipamento de água] em [local]. A equipe técnica está atuando. Pode haver [falta de água / queda de pressão / elevadores parados / ar-condicionado desligado] em [andares/áreas]. Por favor, reduza o uso de água e não use os elevadores até novo aviso. Em caso de emergência, procure [local/contato da central]. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos: acrescentar "cuide dos alimentos refrigerados e do gelo, suspenda o preparo se a água ou a energia faltarem, e não use a água da rede para alimento e gelo se houver cor, odor ou turbidez". A decisão sobre descarte de alimento é do estabelecimento, conforme as boas práticas dele.

Ao proprietário (resumo): o que parou e quando; o que ainda funcionava (gerador, bombas, incêndio); o que foi feito; o que está em risco (proteção de incêndio, subsolo, abastecimento); a causa quando confirmada; o que muda para não repetir. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da análise.

Quando a proteção de incêndio está indisponível (ao síndico e à brigada):

ALERTA — Bomba de incêndio indisponível desde [hora]. Motivo provável: [ ]. Medidas: vigilância reforçada em [áreas], trabalhos a quente suspensos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de normalização: [ ]. Nenhuma proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.

## 10. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- Teste periódico do gerador em carga, não só "a vazio" ⚠: frequência, duração e carga definidas pelo responsável técnico. Registrar em livro ou planilha.

- Nível e qualidade do diesel ⚠: combustível parado envelhece e pode contaminar-se; conferir nível, aspecto e validade conforme o fornecedor; contrato de fornecimento de emergência (H21).

- Bateria do gerador e das centrais de alarme e de incêndio, do no-break e da iluminação de emergência: testar e trocar conforme o fabricante ⚠.

- Teste de transferência (QTA/ATS), com a transferência real (rede → gerador → rede) ⚠, e registro.

- Bomba reserva e rodízio: conferir que o revezamento está ativo e que a reserva já partiu; bomba reserva existe? (ficha); evitar bomba única em poço, recalque e incêndio.

- Manutenção preventiva das bombas (selo, rolamento, acoplamento, retenção) e dos quadros (aperto, termografia ⚠) pelo fornecedor.

- Nível de alarme em poços, fosso e rampa (alarme de nível alto), com destinatário (H6): alarme que ninguém ouve não é alarme. Se não há alarme, a ronda é o alarme: registrar o nível.

- Kit de bomba portátil na casa de máquinas: bomba submersível, mangotes, extensão ou quadro adequado (por habilitado), lanterna, EPI.

- Plano de cargas críticas na ficha: o que o gerador atende, a ordem de partida, a autonomia medida.

- Autonomia de combustível ⚠: medida, não só calculada, no teste em carga.

- Quadros protegidos contra alagamento (cota, vedação) e mapeados; mapa de quadros e desligamentos na sala de máquinas.

- Instrução escrita de partida manual (gerador, QTA/ATS, bomba reserva, bomba de incêndio) na ficha, assinada pelo responsável técnico ⚠.

- Contratos de emergência (H21): eletricista habilitado, gerador de aluguel, bomba de aluguel, fornecedor de diesel, elevadores.

- Treinamento da ronda neste cenário e simulado (H20), inclusive às 3h e com a escada de escalonamento.

- Registro dos testes na planilha-mestre (família 2, bombas; família 10, incêndio; família 11, esgoto e drenagem), e no relatório mensal dos fornecedores, com o checklist padrão (teste de bomba de incêndio semanal, pedido).

## 11. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| O que parou e o que continuou funcionando |  |
| Pessoas em risco / atendimento (choque, elevador, alagamento) |  |
| Ramo(s) identificado(s) (A–F) e por quê |  |
| Cargas críticas: atendidas pelo gerador? por quanto tempo? |  |
| Combustível: nível no início, no fim, autonomia medida |  |
| Ações de contenção e de segurança (o que, quem, hora) |  |
| Quem manobrou quadro, gerador ou QTA (habilitação) |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora) |  |
| Fornecedores acionados / hora de chegada |  |
| Proteção de incêndio indisponível? por quanto tempo? medidas |  |
| Nível de poço / reservatório: leituras (hora, nível) |  |
| Bomba reserva, bomba portátil, gerador de aluguel usados |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Correção (o que, quem, quando) |  |
| Restabelecimento: ordem de partida, intervalo, observações |  |
| Verificação de pressão circuito × potável (valores, quem leu) |  |
| Cor ou odor na sentinela após o retorno |  |
| Comunicações enviadas |  |
| Lições e atualizações na ficha |  |

## 12. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

- Tempos-alvo das fases e intervalos de ronda em modo degradado.

- Prioridade de atendimento (incluindo tratar poço de esgoto no subsolo como alagamento) e quais cargas são "críticas".

- Ordem e intervalo de partida de motores no gerador e no retorno da rede, por tipo de partida (direta, soft-starter, inversor).

- Autonomia de combustível (gerador e bomba de incêndio a diesel), das baterias (centrais, no-break, iluminação de emergência) e como medi-la.

- Instrução de partida manual do gerador, do QTA/ATS, da bomba reserva e da bomba de incêndio.

- Quantas tentativas de rearme são aceitáveis e em que condições.

- Frequência e método dos testes: gerador em carga, transferência, bomba reserva, alarme de nível, baterias; qualidade do diesel.

- Exigências de segurança elétrica (NR-10 ◻ a confirmar escopo) e de espaço confinado (NR-33) e altura (NR-35) no prédio.

- Quando comunicar o Corpo de Bombeiros e a seguradora em caso de proteção de incêndio indisponível; restrição de trabalho a quente.

- Posição e conexão do gerador de aluguel; ponto de conexão previsto e chave de transferência.

- Instruções de partida para evitar golpe de aríete (registro parcial ou não) e escorva por tipo de bomba.

- Estimativa de duração da caixa d'água sem recalque (por prédio).

- Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; NR-10, NR-13, NR-33, NR-35, NBR 13714 e NBR 10897 devem ser lidas no texto vigente por responsável técnico antes de virarem exigência. Este cenário não cita número de norma para parâmetro elétrico, de combustível ou de bombeamento: todos são "definir na ficha / validar com responsável técnico".