# Cenário 4 — Vazamento e alagamento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na casa de bombas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, os métodos e prazos de secagem, o destino do efluente, os EPI por tipo de água, as condições de desenergização e de religamento e os critérios de retorno marcados com ⚠ devem ser validados por engenheiro (elétrico, hidráulico, de incêndio) ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Manobra em quadro elétrico é só de pessoa habilitada. A decisão de desligar uma área, isolar um setor de incêndio e liberar o retorno é do síndico.

## 1. Quando usar este procedimento

Use qualquer um dos gatilhos abaixo. Na dúvida, trate como alagamento até prova em contrário: o custo de agir à toa é pequeno; o de uma água chegando ao quadro é grande.

Água onde não deveria

- Vazamento visível: jorro, goteira, cano ou flexível rompido, registro ou válvula pingando, junta ou flange vazando.

- Infiltração, mancha ou umidade em forro, parede, laje ou shaft, sem chuva que explique.

- Água no piso do subsolo, da casa de máquinas, da sala de quadros, do fosso de elevador, da rampa ou da doca.

- Forro com acúmulo de água (abaulado, gotejando, cedendo).

Transbordo

- Reservatório transbordando, ladrão jorrando, boia presa, caixa superior ou cisterna vertendo.

- Calha, ralo de cobertura ou pluvial transbordando ou refluxando.

- Água de chuva entrando por rampa, doca, porta ou ralo de pátio.

Sinais de instrumento ou de rotina

- Chuva forte (em curso ou prevista): a ronda vai olhar os pontos de alagamento antes de a água chegar (seção 15).

- Poço de drenagem, de rampa ou de fosso com nível alto (visto na ronda ou em alarme). Alarme de nível disparado.

- Consumo anormal no hidrômetro (girando com o prédio quase vazio, na madrugada ou no fim de semana) ou nível de reservatório caindo mais rápido que o normal.

- Reposição de circuito fechado (água gelada, torre) acima do normal: o circuito pode estar perdendo água em algum lugar.

- Sprinkler disparado, alarme de fluxo na rede de incêndio, tubulação de incêndio rompida.

Sem BMS ou sensor, a ronda é o sensor. Olhar o piso, o forro, o visor de nível, os poços (de fora) e o hidrômetro, e registrar a hora. Com BMS, alarme só vale se tiver destinatário que responde.

## 2. Princípios (valem para qualquer ramo)

- Água + eletricidade: segurança elétrica primeiro. Desenergizar, por pessoa habilitada, o que a água vai alcançar, antes que ela chegue. Ninguém entra em área alagada com energia, nem para "salvar" equipamento.

- Cortar a fonte antes de enxugar. Enxugar com a fonte aberta é esvaziar o mar com balde. O mapa de registros da ficha (H3) diz o que fechar; fechar devagar (golpe de aríete).

- Atingir o menor número de andares e de usuários possível. Isolar o trecho mais próximo do vazamento, não a prumada inteira, e avisar antes de cortar a água.

- Proteger pela ordem da seção 4: pessoas, quadros e elevadores, equipamentos críticos, estoque e documentos, acabamento.

- Primeiro descobrir o tipo de água, depois escolher EPI e destino (seção 5). Água de esgoto, de circuito com produto químico e de incêndio não vão para o pluvial nem para o potável sem orientação.

- Nunca interligar para "ajudar". Nenhuma mangueira, "jumper" ou by-pass entre o potável e qualquer circuito, reservatório ou rede de incêndio, nem para repor a água perdida (lição do episódio 2, Cenário 1).

- Proteção de incêndio não se desliga para proteger acabamento. Isolar um setor de incêndio, fechar uma válvula de controle ou parar uma bomba de incêndio só com decisão do síndico, com vigilância reforçada (ramo F).

- "Não sei" = pior caso. Se a ficha não diz o que o registro isola, se o quadro ali está energizado, de que sistema é a água ou se existe bomba reserva, aja como se o quadro estivesse energizado, a água fosse esgoto ou química e a bomba reserva não existisse. Sem o mapa de registros, o nível 1 decide com a gestão e não manobra às cegas (e nunca os da rede de incêndio).

- Contenção e evidência andam juntas. Fotografar e anotar a hora antes de mexer, quando for seguro. A peça rompida é prova: guardar (seção 11).

- A ronda contém, avisa e aciona. Não conserta rede, não mexe em quadro, não entra em poço, fosso ou reservatório.

- Registrar tudo (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

## 3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

| Risco | Regra |
| --- | --- |
| Choque (quadro, tomada, bomba, cabo, elevador) | Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba, cabo ou equipamento energizado. Só pessoa habilitada e autorizada manobra (NR-10 ◻ a confirmar escopo e exigências do prédio). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar e avisar o nível 1. Choque na vítima: cortar a energia antes de tocar nela; se não for possível com segurança, não tocar; SAMU 192 |
| Piso escorregadio e queda | Sinalizar e interditar. Não entrar onde não se vê o piso (tampa de poço aberta, degrau, canaleta, buraco de rampa). Água em movimento (rampa, doca) arrasta: não atravessar |
| Espaço confinado (poço de drenagem e de esgoto, fosso, cisterna, reservatório de detenção) | Não entrar e não se debruçar. Olhar de fora. Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33 ◻). Quem cai não é socorrido por quem entra: Bombeiros 193 e SAMU 192 |
| Altura (cobertura, calha, caixa d'água) | Só com treinamento e proteção (NR-35 ◻). Às 3h, com chuva e vento, adiar o que não é urgente e não subir sozinho |
| Água quente (aquecimento, caldeira, retorno) | Risco de queimadura. Fechar a fonte pelo registro previsto e afastar até esfriar ⚠ |
| Esgoto | Risco biológico: EPI, higiene das mãos, não deixar acesso de pessoas, higienizar depois (seção 5) |
| Circuito com produto químico (água gelada, torre, caldeira) | Contato com pele, olhos ou ingestão: consultar a FISPQ do produto (a ficha ou o fornecedor tem). Não misturar produtos. Disque-Intoxicação: número a confirmar na ficha ⚠ |
| Forro ou laje com água acumulada | Pode ceder. Afastar pessoas e quadros de baixo. Aliviar a água (furo pequeno no forro, com a área livre, EPI e decisão do nível 1) só depois de desenergizar o que está embaixo ⚠. Acúmulo grande sobre laje: avisar o responsável técnico ⚠ |
| Trabalhar sozinho | Em subsolo, casa de máquinas, sala de quadros ou cobertura, avisar a central da hora e do local e combinar retorno ⚠. De madrugada, preferir dupla |
| Iluminação | Na falta de energia, lanterna. Nada de chama perto de poço de esgoto, diesel ou gerador |

## 4. Prioridade de proteção

Quando não dá para proteger tudo, a ordem é esta ⚠ (o síndico ajusta, o responsável técnico confirma):

| # | O que proteger | Como |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pessoas | Afastar de quadro, de área alagada, de forro com água; retirar do subsolo e da doca; elevador com pessoa presa e pessoa em área alagada primeiro (seção 9.2) |
| 2 | Quadros elétricos e elevadores | Quadro geral, de bombas, de gerador, QTA/ATS, quadros de andar, casa de máquinas e fosso de elevador (locais na ficha e no mapa de quadros). Desenergizar por habilitado antes da água; cobrir e desviar o que pinga de cima |
| 3 | Equipamentos críticos da ficha | Data center e salas técnicas (C12), centrais de alarme e de incêndio, BMS, bombas de incêndio e de drenagem, câmaras frias de restaurantes, clínicas (G23). Avisar o responsável antes de desenergizar, se o risco permitir |
| 4 | Estoque e documentos | Subir de cota, cobrir com lona; armazéns: paletes e estoque do piso primeiro; arquivo e documentos em sala técnica |
| 5 | Acabamento | Forro, piso, parede, mobiliário: por último e só depois de cortar a fonte e de estar tudo seguro |

Proteção de incêndio fica fora desta lista de sacrifício: não se desliga a bomba, a central ou o sprinkler para poupar acabamento (princípio 7).

## 5. Tipo de água: o que muda

Identificar o tipo antes de escolher EPI e destino. Cor, odor, espuma, óleo, temperatura e onde o cano nasce dizem a origem. As cores do traçador são por condomínio (preencher na ficha; no condomínio de referência: rosa = água gelada, azul = reúso). Não sei = tratar como esgoto ou química.

| Tipo | Como reconhecer | Cuidado e EPI ⚠ | Destino ⚠ | Contaminação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potável (rede, reservatório) | Clara, sem cor nem odor, sem espuma | Piso escorregadio; choque | Ralo de piso ou pluvial conforme a regra do prédio, sem arrastar sujeira para a rede | Se o reservatório ou a prumada foi aberta ou perdeu pressão, ver Cenário 2 (retorno) |
| Circuito com química (água gelada, torre, caldeira, aquecimento) | Cor do traçador, odor químico, espuma; vem de fancoil, chiller, torre, válvula, flange | FISPQ; luva, bota, proteção para os olhos; respirador só se a FISPQ ou o RT indicar | Não vai para o pluvial. Destino pelo consultor e pelo fornecedor de tratamento, e a exigência local (R-05) | Se alcançou o potável: Cenário 1. Se está sobre reservatório: Cenário 9 |
| Água servida (pia, lavagem, dreno de ar-condicionado, máquina, caixa de gordura) | Cinza, com sabão, gordura, resíduo | Piso escorregadio (gordura); luva e bota | Rede de esgoto (não o pluvial), sem sobrecarregar | Risco menor que o esgoto, mas não é potável |
| Esgoto (sanitário, poço de recalque de esgoto, triturador) | Odor, sólidos, cor escura | Risco biológico: luva impermeável, bota, proteção para olhos e boca; lavar as mãos; isolar a área | Rede de esgoto, só se ela estiver livre; nunca no pluvial nem no potável | Cenário 7 se retorna por ralo. Higienização da área depois (seção 9.5) |
| De incêndio (sprinkler, hidrante, rede) | Pode estar parada, escura, com ferrugem; pode ter aditivo (anticongelante, espuma) | Tratar como suspeita; luva e bota; não beber nem usar em alimento | Conforme o fornecedor de incêndio e o RT ⚠; não para o potável | Nunca interligar ao potável (Cenário 1, ramo C) |
| Pluvial / chuva | Pode trazer terra, óleo de pátio, lixo | Piso escorregadio; corrente (rampa e doca) | Pluvial, se a rede pública não estiver em carga (E14, E15) | Se entrou na cisterna ou na caixa: Cenário 9 |
| Reúso | Cor do traçador do reúso, odor de esgoto tratado | Como esgoto: risco microbiológico | Conforme a ficha e o RT ⚠ | Nunca vira potável (Cenário 1, ramo B) |

## 6. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na ficha (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3, fornecedores, mapa de registros, mapa de quadros e equipamentos críticos). Aqui só funções.

| Função | Papel neste cenário |
| --- | --- |
| Operador de ronda (primeiro a ver o alerta) | Faz a segurança (afasta pessoas, não mexe em quadro, não entra), registra, fecha o registro previsto no mapa, interdita, aciona o nível 1 |
| Responsável da manutenção residente (nível 1) | Comanda a contenção; identifica o ramo e o tipo de água; decide interdição imediata; posiciona bomba portátil e barreira; aciona fornecedores |
| Pessoa habilitada (eletricista ou técnico autorizado, da equipe ou do fornecedor) | Única que desenergiza e religa quadro, bomba e equipamento; verifica antes do retorno |
| Gestão predial / administradora (nível 2) | Aciona fornecedores e empresa de secagem e limpeza; comunica locatários, restaurantes e proprietário; cuida do seguro e do registro |
| Síndico (nível 3) | Decide: desligar área ou equipamento crítico, isolar setor de incêndio, evacuação, contratação emergencial, comunicação externa, seguro, liberação do retorno |
| Brigada de incêndio / vigilância | Reforça a ronda quando há proteção de incêndio isolada; isola e guarda áreas interditadas |
| Fornecedor de hidráulica | Conserta rede, flexível, registro, calha; confere a proteção na reposição |
| Fornecedor de elétrica | Desenergiza, seca, testa e religa quadro; verifica bombas e quadros molhados |
| Fornecedor de elevadores | Resgata pessoa presa; tira de serviço elevador afetado; libera depois |
| Fornecedor de incêndio | Atende sprinkler disparado e rede rompida; recoloca o setor em serviço |
| Fornecedor de ar-condicionado e de tratamento químico | Isola o trecho do circuito; orienta parada controlada, FISPQ, destino do efluente e reposição segura |
| Empresa de secagem e limpeza (a contratar) | Extrai água, seca, remove material molhado, higieniza área (esgoto) |
| Responsável do locatário (escritório, loja, restaurante) | Fecha o registro do espaço dele (mapa), protege os bens, avisa o próprio seguro, decide o funcionamento do estabelecimento |
| Consultor especialista (contratado caso a caso) | Entra quando a causa é indefinida, a água é química ou de esgoto em área sensível, a secagem é complexa ou a falha se repete |

## 7. Procedimento por fases

Os tempos são metas sugeridas ⚠, contadas a partir do alerta (T+0). As fases 1 e 2 correm em paralelo: não espere o escalonamento para proteger quadros e cortar a fonte.

### Fase 0 — Alerta (T+0 a T+5 min)

- Registrar: o que (jorro, goteira, mancha, nível), onde (andar, sala, poço), quando, quanta água e se aumenta (filete, jorro, enchendo), o que está no caminho da água (quadro, elevador, data center, estoque, escada, rampa), quem viu.

- Há pessoa com choque ou mal-estar? Cortar a energia antes de tocar na vítima (se não for possível com segurança, não tocar) e acionar SAMU 192. Há fogo ou fumaça? Bombeiros 193 e brigada. Há pessoa presa em elevador ou em área alagada? Fornecedor de elevadores e, se a vida estiver em risco, Bombeiros 193 (seção 9.2).

- Acionar o nível 1 e abrir o registro de incidente (seção 16).

- Sprinkler disparado: olhar se há fogo antes de qualquer outra coisa. Sem fogo, seguir o ramo F.

### Fase 1 — Contenção e segurança (T+0 a T+15 min)

- Segurança elétrica (seção 3): afastar pessoas de quadro e de área alagada; não manobrar o que não é sua habilitação.

- Desenergizar antes que a água chegue (por habilitado): os quadros, bombas e equipamentos que ficam no caminho da água (locais pelo mapa de quadros). Se a ficha não diz o que fica no caminho, assumir que está energizado e isolar a área. Sem habilitado disponível: isolar a área, aguardar o fornecedor de elétrica e não improvisar. Avisar antes os responsáveis por data center, câmaras frias e clínicas, se o risco permitir (seção 4).

- Cortar a fonte pelo mapa de registros, devagar, atingindo o menor número de andares (ramo A). Avisar os ocupantes antes de fechar. Nunca fechar rede de incêndio sem decisão do síndico (ramo F).

- Conter e proteger (seção 9.1): barreira, desvio da água, lona sobre equipamento e estoque, bomba portátil (ligada por habilitado, fora da água) ou aspirador de água. Subir de cota o que dá.

- Elevadores (seção 9.2): cabines para cima e fora de serviço onde a água pode chegar; pessoa presa.

- Interditar e sinalizar (seção 9.3): área, escada, rampa, doca, garagem.

- Fotografar e anotar a hora (se seguro), antes de mover o que pode ser prova (seção 11).

- Circuito com produto químico (ramo B): chamar o fornecedor de ar-condicionado e conferir a reposição (nunca mangueira).

- Não entrar em poço, fosso, reservatório nem em área alagada com energia (seção 3).

### Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

- Escalar pela escada nível 1 → 2 → 3, na ordem da ficha.

- Acionar os fornecedores da causa provável: hidráulica (rede, flexível, calha, boia), elétrica (quadro molhado), elevadores, incêndio (sprinkler, rede), ar-condicionado e tratamento (circuito). Se a ficha tem contrato de emergência (H21), acionar.

- Síndico decide, com a gestão: desligar uma área ou equipamento crítico que não esteja em risco imediato; isolar um setor de incêndio (ramo F); evacuar área; contratar secagem e limpeza; comunicar a seguradora ⚠; e as notificações externas (vigilância sanitária se houver esgoto ou alimento afetado; concessionária se o vazamento for antes do hidrômetro ou do cavalete ⚠ confirmar a responsabilidade). Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

- Comunicar por escrito (modelos na seção 14): ocupantes, restaurantes e lojas (seção 10), proprietário (resumo). Não afirmar a causa antes de confirmada.

- Se o abastecimento passa a faltar (registro fechado, reservatório vazando, bomba parada): abrir também o Cenário 2. Se a energia caiu: Cenário 5.

### Fase 3 — Identificar a fonte e o tipo de água (T+15 min a T+1 h)

- Seguir a água até a origem, de baixo para cima (do ponto molhado para o ponto mais alto, e para o ponto mais próximo de equipamentos): mancha no forro → shaft → andar de cima → prumada, equipamento, calha, cobertura.

- Identificar o tipo de água (seção 5): cor, odor, espuma, óleo, temperatura, origem do cano. Não sei = esgoto ou química.

- Identificar o ramo pela tabela da seção 8. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo. Origem indefinida → ramo G (o mais restritivo).

- Confirmar a fonte cortada: olhar o hidrômetro (parou?), o nível (estabilizou?), o piso (parou de molhar?). Anotar hora e leitura.

- Mapear o dano: o que está molhado, o que está energizado, quem está sem serviço (andares, elevadores, equipamentos críticos, restaurantes).

- Se há risco de a água ou o produto ter alcançado o potável: olhar a torneira sentinela e seguir o Cenário 1 (cor ou odor), o Cenário 2 (pressão caiu) ou o Cenário 9 (água externa sobre reservatório).

### Fase 4 — Drenagem e secagem

Só começa quando a energia da área estiver segura (desenergizada ou verificada por habilitado) e a fonte estiver cortada.

- Drenar (seção 9.4): remover a água parada com bomba portátil, aspirador de água ou rodo, conforme o volume, para o destino adequado ao tipo de água ⚠ (seção 5). Nunca esgoto no pluvial; nunca água com química no pluvial.

- Retirar o que não seca (seção 9.5): carpete, forro de gesso ou de fibra molhado, isolamento, papelão, estoque e mobiliário molhados, conforme o RT ⚠. Preservar o que for evidência para o seguro (fotografar antes).

- Secar (seção 9.5): ventilar e desumidificar com método e prazo definidos com o RT ⚠ (sem número neste documento). Não esperar "secar sozinho" em área fechada.

- Higienizar onde houve esgoto, água servida com gordura ou de origem desconhecida (seção 9.5).

- Monitorar o nível dos poços e o piso, de fora, no intervalo definido na ficha ⚠, até o nível voltar ao normal.

### Fase 5 — Reparo e retorno

- Reparar a causa, por profissional habilitado. Reparo provisório (abraçadeira, tampão) é contenção: registrar como provisório e voltar para o definitivo.

- Não reabrir "para ver se volta". Reabrir o registro só com a causa reparada e alguém posicionado para fechar de novo.

- Retorno da água potável (rede esvaziada, despressurizada ou com registro fechado): seguir o Cenário 2, seção 9 (reabertura gradual, purga de ar, golpe de aríete, descarga de pontos, vazamentos que aparecem, cloro, cor e odor).

- Reposição de circuito: só pelo método seguro do Cenário 1, ramo A (seção 8, ramo B).

- Rede de incêndio: recolocar o setor em serviço pelo fornecedor, com válvulas conferidas, brigada avisada e registro da hora (ramo F).

- Energia: religar somente após verificação por habilitado, em partida ordenada (seção 12).

- Elevadores: liberar pelo fornecedor (seção 9.2).

- Cumprir os critérios de retorno da seção 12. Autorização escrita do síndico.

### Fase 6 — Registro e lições

- Fechar o registro do incidente (seção 16): linha do tempo, ramo, tipo de água, causa, o que foi molhado, quem desenergizou, quem autorizou, tempo de proteção de incêndio isolada.

- Atualizar a ficha: registro que não estava no mapa, quadro que ficou no caminho da água, bomba sem reserva, alarme que não avisou, ponto cego descoberto. Atualizar o mapa de registros (H3) e a matriz sistema × cenário.

- Seguro: fechar o dossiê (seção 11).

- Revisar este procedimento com o que o incidente mostrou. Se a falha vier de inspeção ou teste que não foi feito, registrar sem apontar culpado antes da análise.

- Preparar o resumo ao proprietário (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

## 8. Ramos por configuração

A ficha diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo mais restritivo. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo (ex.: chuva forte + queda de energia = C e Cenário 5). Seguir todos, na ordem de prioridade da seção 4.

### Tabela de decisão: sinal → ramo

| Sinal | Provável origem | Ramo |
| --- | --- | --- |
| Água clara, sem odor, em prumada, ramal, flexível, registro ou forro de andar; hidrômetro girando com o prédio vazio | Rede potável | A |
| Cor do traçador do circuito (no condomínio de referência: rosa), odor químico; vazamento em fancoil, válvula, flange, chiller ou torre; reposição do circuito acima do normal | Circuito de água gelada ou de produto químico | B |
| Chuva forte; água entrando por rampa, doca ou ralo de pátio; calha ou ralo de cobertura transbordando; poço de drenagem ou de rampa com nível alto; reservatório de detenção cheio | Chuva, pluvial ou drenagem | C (e Cenário 5, ramo D) |
| Ladrão jorrando, caixa ou cisterna transbordando, boia presa, água descendo pela cobertura ou pelo shaft | Reservatório, boia ou ladrão | D (e Cenários 2 e 9) |
| Água suja ou escura, odor de esgoto, gordura, espuma; ralo devolvendo; poço de esgoto alto | Água servida ou esgoto | E (e Cenário 7) |
| Sprinkler disparado, alarme de fluxo, tubulação de incêndio rompida, hidrante vazando, jockey partindo sem parar | Rede de incêndio | F (e Cenário 6) |
| Não se sabe a origem | — | G |

### Ramo A — Vazamento na rede potável ou na prumada

Perguntas de causa:

- Onde nasce a água (andar, shaft, forro, subsolo)? É prumada, ramal, flexível (de louça, pia, máquina, ar-condicionado, bebedouro) ou registro?

- É o espaço de um locatário ou a área comum? O locatário tem registro próprio (mapa)?

- Qual registro isola esse trecho (mapa de registros, H3)? Ele fecha? Está identificado?

- A água é quente ou fria? Há risco de queimadura?

- O hidrômetro para quando o registro fecha? Se não parar, há outra fonte (outro ramo)?

Ações específicas:

- Isolar o menor trecho possível com o mapa de registros, do mais próximo do vazamento para o mais distante, olhando o hidrômetro ou o nível a cada manobra. Avisar os ocupantes dos andares que ficarão sem água antes de fechar. Fechar devagar.

- Flexível rompido: fechar o registro de bloqueio dele (o "registro do flexível") e guardar a peça (seção 11).

- Registro que não fecha ou não é achado: subir um trecho (isolar a prumada) só com decisão do nível 1 e da gestão, avisando antes; nunca rede de incêndio.

- Água do vazamento é potável, mas o piso e o forro já podem estar contaminados e há choque: seguir a seção 3.

- Ao fechar, a pressão do potável cai no trecho: conferir que a reposição de circuito está fechada e sem mangueira (retrossifonagem; Cenário 5, fase 5, passo 6), e olhar a sentinela.

- Retorno da água: Cenário 2, seção 9 (purga, golpe de aríete, vazamentos que aparecem).

- Se o prédio fica sem água por muito tempo: Cenário 2.

- Vazamento antes do hidrômetro: avisar a concessionária ⚠ (responsabilidade a confirmar).

### Ramo B — Vazamento de circuito de água gelada ou químico

Liga com os Cenários 1 e 8. É o ramo do episódio 2: a perda de água de um circuito fechado (um microvazamento numa válvula) foi o que levou à reposição improvisada com mangueira, ligada ao potável, que ficou conectada e empurrou a água do circuito para a prumada (contrapressão).

Perguntas de causa:

- Onde vaza? Válvula, flange, serpentina, fancoil, VAV, dreno (C6), chiller, torre, bomba, união?

- A reposição automática está funcionando? Está repondo sem parar (e mascarando o vazamento)? Quantos litros por dia (hidrômetro da reposição) comparados ao normal?

- Há cor do traçador no piso, no forro ou na bandeja? Odor químico?

- O vazamento está sobre data center, quadro, reservatório ou área de alimento?

- O ponto de reposição tem separação atmosférica ou antirretorno com teste registrado? (Não sei = não tem.)

- Há mangueira, "jumper" ou ligação provisória entre o potável e o circuito, agora? (Se houver, Cenário 1, Fase 1: fechar o registro do lado potável e só depois desconectar.)

Ações específicas:

- Chamar já o fornecedor de ar-condicionado e de tratamento. Eles isolam o trecho (fancoil, ramal) com o registro previsto, sem esvaziar o circuito inteiro.

- Corrigir o vazamento primeiro. A reposição é paliativo: quem repõe e não conserta só trabalha para o vazamento e aumenta a chance de improviso.

- Reposição durante o vazamento:

  - Reposição automática com proteção confirmada na ficha (separação atmosférica ou antirretorno com teste registrado): pode continuar enquanto o fornecedor isola o trecho, acompanhando os litros.

  - Sem confirmação ("não sei"): tratar como sem proteção; fechar a reposição ao potável (registro do lado do potável), e o fornecedor decide parada controlada ou operação com nível monitorado ⚠ (R-12). Não manter circuito sem água nas bombas: bomba a seco e chiller em alarme são risco; não improvisar.

  - Reposição manual segura (se o automático falhou ou foi fechado), com a mesma regra do Cenário 1, ramo A: nunca mangueira ligada entre a torneira do potável e o circuito. Nenhum caminho de água contínuo entre o potável e o circuito. Opção 1: o potável enche um tanque ou recipiente com folga de ar (a água cai de cima) e uma bomba de transferência leva ao ponto de reposição; a mangueira existe só entre a bomba e o circuito. Opção 2: em circuito aberto ou à pressão atmosférica, funil ou tanque com folga de ar. Opção 3: sem estrutura, não repor com potável: escalar à gestão. Antes de repor: ler a pressão do circuito e a do potável (circuito maior ou igual: não conectar nada); autorização do nível 1; registrar quem, quando e quantos litros; desconectar na hora e conferir por uma segunda pessoa. (R-01 e R-02 do pacote de revisão: o RT confirma qual opção vale em cada circuito.)

- Água do vazamento = água de circuito com química (seção 5): FISPQ, EPI, não vai para o pluvial; destino pelo consultor e pelo fornecedor ⚠ (R-05). Higienizar o piso depois.

- Olhar a torneira sentinela: cor ou odor → Cenário 1. Se o vazamento estiver sobre reservatório, tampa ou ladrão: Cenário 9.

- Equipamento crítico abaixo (data center): cobrir, desviar, avisar o responsável e desenergizar por habilitado o que a água vai alcançar.

- Retorno: circuito cheio, purgado e com tratamento conferido pelo fornecedor (Cenário 8), reposição pelo método seguro, litros por dia voltando ao normal.

### Ramo C — Alagamento por chuva, pluvial ou drenagem

Liga com o Cenário 5, ramo D (drenagem de subsolo indisponível), que cuida da falha de bomba e de energia. Aqui se trata da água que entra.

Perguntas de causa e de situação:

- Por onde entra? Rampa, doca, porta, ralo de pátio (E8), calha ou conduto de cobertura (E5), laje técnica (E18), refluxo do pluvial?

- Qual poço está alto: drenagem (E6), rampa e doca (E21), fosso de elevador (E19), casa de máquinas (E20)? Há bomba reserva e alarme de nível (E3, E6, E21; ficha)? Quem foi avisado?

- O reservatório de detenção (E7) está cheio? A bomba de esvaziamento (E14) e a retenção do lançamento (E15) funcionam, ou a rede pública devolve água?

- Calha, ralo ou grelha estão entupidos (folha, terra, lixo)?

- Quanto subiu desde a última leitura (anotar nível e hora duas vezes) e o que fica no caminho (quadro, gerador, elevador)?

Ações específicas:

- Segurança elétrica primeiro (seção 3): desenergizar, por habilitado, os quadros do subsolo, da casa de máquinas e das bombas que a água vai alcançar, antes de ela chegar. Cenário 5 para o gerador, a drenagem e o QTA.

- Barreira na entrada: comportas, sacos, mantas, soleira; fechar portas de sala de quadros e de máquinas.

- Retirar pessoas e orientar a retirada de veículos e materiais sem entrar onde se não vê o piso nem onde há energia. Não atravessar água em movimento (rampa, doca). Não abrir porta que segura água sem avaliar a pressão ⚠.

- Desentupir calha, ralo e grelha só com segurança (altura, chuva, NR-35 ◻); se não for seguro, adiar e acionar o fornecedor.

- Reduzir a entrada de água evitável (lavagem, purga, descarga de circuitos, esvaziamento de piscina) nos pavimentos que alimentam o poço.

- Bomba portátil ou submersível, com mangote para destino correto (pluvial para pluvial; nunca esgoto no pluvial nem no potável), ligada por habilitado, em ponto protegido e fora da água.

- Poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo passa a ser tratado como alagamento e como esgoto (ramo E).

- Elevadores: se o fosso enche, cabines para cima e fora de serviço (seção 9.2).

- Pluvial refluxando pelos ralos: a rede pública está em carga: não bombear mais água para ela sem orientação; retenção (E15) conferida ⚠. Se o esgoto retorna por ralo: Cenário 7.

- Água de chuva na cisterna ou na caixa: Cenário 9.

- Retorno: nível dos poços estável e baixo, ralos livres, quadros liberados por habilitado, sem previsão de nova chuva forte iminente ⚠.

### Ramo D — Transbordo de reservatório, boia ou ladrão

Liga com os Cenários 2 e 9.

Perguntas de causa:

- Qual reservatório (cisterna A4, caixa superior A6, reservatório de reúso, detenção)? Qual célula?

- Por que transborda: boia presa ou quebrada, bomba de recalque que não parou (comando, modo manual esquecido, contator colado), registro de entrada aberto demais, ladrão entupido?

- A água do ladrão vai para onde? Para um ponto visível, para o esgoto, para o pluvial, para o shaft? (Ladrão ligado ao esgoto: ver o Cenário 9.)

- O que a água alcança: laje, forro, shaft, quadro, casa de máquinas de elevador, andares?

Ações específicas:

- Parar a entrada de água: parar a bomba de recalque pelo comando previsto na ficha (sem abrir quadro, sem "jumper"), e fechar o registro de entrada (devagar). Não manter manual sem presença.

- Boia presa: não subir à cobertura ou abrir a tampa da caixa à noite para "dar uma olhada": é altura e espaço confinado (NR-35, NR-33 ◻). Parar a bomba e acionar a hidráulica.

- Proteger o caminho da água: forro, shaft, quadros, casa de máquinas de elevador (seção 9.2).

- Água do transbordo vai para a laje e pode entrar no reservatório de volta ou por tampa mal vedada: após o incidente, inspeção por fora (tampa, lacre, tela, laje). Água externa dentro do reservatório: Cenário 9.

- Reservatório esvaziado pelo transbordo ou pela correção: Cenário 2 (autonomia, caminhão-pipa). Reserva técnica de incêndio intocável (Cenário 2, princípio 1).

- Retorno: boia e comando testados pelo fornecedor, nível estável, ladrão livre, tampa íntegra.

### Ramo E — Água servida ou esgoto (inclusive esgoto que alcança a água)

Liga com o Cenário 7 (refluxo ou retorno de esgoto). Aqui se contém, protege e higieniza; o Cenário 7 cuida de achar a causa do refluxo.

Perguntas de causa:

- É água servida (pia, lavagem, dreno de ar-condicionado C6 e E10, máquina, caixa de gordura de restaurante E2 e E11) ou esgoto (poço de recalque E3, triturador E24, ralo E9, coluna E1)?

- De onde vem? Do prédio ou retorna da rede pública?

- Alcançou o potável, uma cozinha, uma câmara fria, o reservatório, ou só o piso?

- O poço de esgoto tem bomba reserva e alarme de nível? Há energia?

Ações específicas:

- Isolar a área e não deixar acesso de pessoas (risco biológico). EPI (seção 5). Lavar as mãos.

- Reduzir a entrada de água nos pavimentos que alimentam o ponto: orientar os ocupantes a reduzir o uso de descarga, pia e lavagem ⚠.

- Parar a fonte quando é equipamento de locatário (máquina, pia, lava-louças): o responsável do locatário fecha o registro dele.

- Poço de esgoto transbordando ou retorno por ralo de andar: Cenário 7 e, se o poço parou por falta de energia ou bomba, Cenário 5, ramo D.

- Bomba portátil de esgoto: destino correto (rede de esgoto livre), nunca no pluvial nem no potável; ligada por habilitado.

- Restaurantes e lojas de alimentos com esgoto, gordura ou água servida na área de preparo: parar o preparo de alimento e gelo até liberação (seção 10).

- Se o esgoto pode ter alcançado o reservatório ou a rede potável (vazamento sobre a caixa, interligação, retorno): suspender o consumo no trecho e seguir o Cenário 1 (princípios e Fase 1) e o Cenário 9.

- Higienização da área (seção 9.5): produto, diluição e tempo de contato definidos pelo RT ⚠. Sem produto improvisado.

- Destino do esgoto e da água de limpeza: rede de esgoto, só se houver capacidade (E15, Cenário 7) ⚠.

### Ramo F — Rede de incêndio rompida ou sprinkler disparado

Liga com o Cenário 6 (incêndio com reserva ou sistema indisponível). Este ramo cuida do dano da água; a proteção de incêndio é do síndico.

Perguntas de causa e de situação:

- Há fogo ou fumaça? (Se sim, Bombeiros 193 e brigada, e o sprinkler não se desliga: ele está trabalhando.)

- Foi um sprinkler (acionamento por calor, choque mecânico, corrosão, falso acionamento: D4, D5) ou tubulação, junta ou hidrante rompido?

- A rede é molhada, seca, pré-ação ou dilúvio? Quantos bicos abertos? A água ainda corre?

- Qual setor (válvula de controle do setor, do mapa de registros) isola o ponto? Qual a hora?

- O que o setor protege (estoque alto, data center, área de risco)? Quem fica sem proteção se o setor for isolado?

- A bomba de incêndio partiu? A jockey parte sem parar? A reserva técnica de incêndio está caindo?

Ações específicas:

- Primeiro: fogo ou não. Sem fogo, o dano é de água. Com fogo, é Cenário 6.

- Desenergizar, por habilitado, quadros e equipamentos que a água do sprinkler alcança (a descarga é grande e rápida). Desenergizar também a área de cima, se a água cai por shaft (elevadores, seção 9.2).

- Isolar o setor é decisão do SÍNDICO, por telefone, com a hora registrada. Quem opera não fecha válvula de controle de incêndio sozinho (princípio 7). Enquanto o síndico não decide: localizar a válvula do setor (mapa), posicionar uma pessoa ao lado, conter a água (barreira, lona, bomba portátil) e tentar o síndico e a escada da ficha. Quando a decisão vier, fechar só o setor afetado.

- Ao isolar o setor, o prédio fica sem proteção naquela área: vigilância reforçada (ronda mais frequente, atenção a fonte de ignição, carga de incêndio e saídas), brigada avisada, trabalho a quente suspenso e fornecedor de incêndio acionado para recolocar em serviço o mais rápido possível ⚠ (R-10). Setor isolado = registrar hora do fechamento e da reabertura.

- Nunca parar a bomba de incêndio ou fechar a rede inteira para "estancar" a água. Nunca usar a reserva técnica para consumo ou drenagem.

- Reposição da rede ou da reserva de incêndio com potável por mangueira ou by-pass: interligação (Cenário 1, ramo C). Nunca.

- Água de incêndio (seção 5): pode ter aditivo ou estar parada e escura: não beber, não usar em alimento, destino conforme o fornecedor e o RT ⚠. Não vai para o potável.

- Depois do disparo: o fornecedor troca o sprinkler, recarrega a rede (seca e pré-ação pedem procedimento próprio), testa e entrega o setor em serviço, com brigada avisada e hora registrada. A central de incêndio é conferida (sem falha) antes de dar o setor como normal.

- Estoque alto e galpão logístico (D5): a descarga molha o estoque: fotografar antes de mover, proteger o que dá, seguro (seção 11).

### Ramo G — Origem indefinida

Tratar como A + B + C + D + E + F ao mesmo tempo (ramo mais restritivo):

- Segurança elétrica primeiro, assumir o quadro energizado e o tipo de água como esgoto ou química (seção 5): EPI de esgoto, sem acesso de pessoas, sem entrar.

- Contenção completa (Fase 1): desenergizar o que a água alcança, proteger quadros, elevadores e equipamentos críticos, interditar.

- Não manobrar às cegas: sem o mapa, o nível 1 decide com a gestão. Nunca rede de incêndio sem o síndico.

- Olhar o hidrômetro, o nível dos reservatórios e a rede de incêndio (pressão, bomba, jockey) para separar os ramos. Olhar a sentinela (cor, odor) e a cor do piso.

- Acionar o consultor cedo, se passar de T+1 h ⚠ sem causa.

- Trocar de ramo quando a causa aparecer. Registrar a hora de cada tentativa.

## 9. Técnicas de contenção, elevadores, interdição, drenagem e secagem

### 9.1 Contenção

- Fechar o registro (mapa de registros, H3): devagar. Anotar hora e registro.

- Barreira e desvio: comporta, manta, soleira, sacos, lona sobre quadro e equipamento que não pode ser desligado; desviar a água para o ralo ou o poço; não dirigir água para quadro, elevador, escada ou área de alimento.

- Bomba portátil ou submersível: com mangote para destino adequado (seção 5); ligação elétrica por habilitado, em ponto protegido, fora da água, sem emenda improvisada, nunca em quadro molhado; não deixar a bomba a seco; monitorar (entrada de lixo, aquecimento, entupimento) e anotar início e fim. Gerador portátil ou de aluguel: nunca em subsolo ou garagem fechada; nunca ligado direto no quadro (Cenário 5, seção 3).

- Aspirador de água, rodo e esfregão para volume pequeno, sem tocar em tomada molhada.

- Subir de cota o que dá (estoque, mobiliário, documentos).

- Água em forro: seção 3 (aliviar com furo pequeno, só com a área livre e desenergizada).

- Kit de contenção na casa de máquinas (seção 15).

### 9.2 Elevadores

- Elevador é "quadro com cabine": água no fosso, na casa de máquinas ou caindo pelo poço (sprinkler, prumada, chuva pela cobertura) é risco de choque, de pane e de pessoa presa.

- Fosso do elevador enchendo (E19, Cenário 5 ramo D): levar as cabines para cima (andar que a água não alcança) e tirar o elevador de serviço, por habilitado ou pelo fornecedor ⚠; avisar os ocupantes para usar a escada (escada também sinalizada). Não usar elevador com água no fosso.

- Água caindo pelo poço ou entrando na casa de máquinas: tirar de serviço o elevador afetado, acionar o fornecedor e proteger a casa de máquinas (lona, desvio).

- Pessoa presa: acionar o fornecedor de elevadores, manter contato com a pessoa, tranquilizar, não forçar a porta nem abrir alçapão. Se a água sobe no fosso ou há risco de vida, Bombeiros 193. ⚠

- Retorno: só liberado pelo fornecedor, depois de fosso e casa de máquinas secos, drenagem funcionando e energia verificada por habilitado. Elevador de emergência e bombeiro (se houver, ficha): atenção especial ⚠.

### 9.3 Interdição de área

- Quando: água no piso com energia; piso escorregadio sem como sinalizar; rampa e doca com água em movimento; escada molhada; forro ou laje com acúmulo; esgoto; produto químico; sprinkler disparado; elevador afetado.

- Quem decide: o nível 1 interdita na hora, por segurança. Interdição prolongada de andar, de loja ou de restaurante é decisão do síndico, com a gestão e o responsável técnico ⚠ (Q-07).

- Como: fita e cones, placa ("ÁREA INTERDITADA — RISCO ELÉTRICO / PISO MOLHADO / ESGOTO"), vigilante onde há trânsito, aviso por escrito aos ocupantes, garagem e doca: sinalizar acesso e retirar veículos só com a área segura.

- Registrar hora, local, quem decidiu e quando foi liberada.

### 9.4 Drenagem e destino do efluente ⚠

- Antes de drenar: energia da área segura, fonte cortada, fotos feitas, tipo de água identificado (seção 5).

- Para onde vai a água depende do tipo, e o RT confirma ⚠ (R-05):

  - Potável limpa: ralo de piso ou pluvial, conforme a regra do prédio, sem arrastar sujeira para a rede.

  - Pluvial / chuva: pluvial, só se a rede pública não estiver em carga (E14, E15). Se refluxa, não bombear mais sem orientação.

  - Servida e esgoto: rede de esgoto, só se livre (senão alaga o subsolo ou devolve pelo ralo: Cenário 7). Nunca no pluvial.

  - Circuito com química: não vai para o pluvial. Consultor e fornecedor de tratamento definem; exigência local (concessionária, órgão ambiental) ⚠.

  - De incêndio: conforme o fornecedor e o RT (pode ter aditivo) ⚠.

  - Diesel ou óleo (bacia de contenção E16, caixa separadora E4, garagem): não para o pluvial; contenção com material absorvente e destino pelo RT ⚠.

- Não despejar em calçada, solo ou curso d'água sem orientação.

- Quem acompanha: alguém posicionado no destino (poço, ralo) para ver se não devolve.

### 9.5 Secagem, higienização e risco de mofo ⚠

- Por que importa: material molhado e fechado vira mofo e atrai problema de saúde e de acabamento depois do incidente. A água "sumir do piso" não quer dizer que o forro, a parede e o isolamento secaram.

- O que fazer (sequência geral):

  - Extrair a água parada.

  - Remover o que não seca ou já comprometeu: carpete, forro de gesso ou de fibra molhado, isolamento, papelão, estoque e mobiliário molhados, conforme o RT ⚠. Fotografar antes (seguro).

  - Ventilar e desumidificar (equipamento da empresa de secagem), abrindo forro e shaft molhados para secar por dentro.

  - Conferir a secagem por medição (umidade do material) e por inspeção, antes de fechar forro, parede e piso. Método, equipamento e critério: do RT ⚠.

  - Higienizar a área onde houve esgoto, água servida com gordura ou água de origem desconhecida, com produto, diluição e tempo de contato do RT ⚠. Sem produto improvisado.

- Tempo: depende do material, do volume e da ventilação; o RT define o prazo para começar a retirada e o prazo para dar por seco ⚠. Sem número neste documento.

- Mofo aparecendo depois: avisar a gestão, isolar a área, RT ⚠.

- Quadros e equipamentos molhados: só habilitado avalia: secar, testar, recuperar ou trocar. Não religar quadro ou equipamento molhado "para testar" (seção 12).

## 10. Locatários e restaurantes

- Avisar cedo e por escrito (modelos na seção 14): onde falta água, onde falta energia, onde há risco, o que fazer e quando haverá nova informação.

- Antes de desenergizar uma área, avisar os locatários e os responsáveis por equipamento crítico, se o risco permitir: câmara fria, data center, equipamento de saúde. Risco imediato de choque ou fogo: o habilitado desenergiza primeiro e avisa depois.

- Restaurantes e lojas de alimentos:

  - Parar o preparo de alimento, gelo e lavagem nas áreas onde houve esgoto, água servida, água de incêndio, água de circuito ou água de origem desconhecida, ou enquanto o consumo estiver suspenso por contaminação (Cenário 1).

  - Câmaras frias e refrigeradores: o corte de energia afeta a cadeia de frio. Avisar antes de desenergizar e informar o tempo previsto.

  - Caixa de gordura (E2, E11) transbordando: o responsável do estabelecimento interrompe a descarga e aciona a limpeza; o condomínio orienta, não afirma que "está tudo bem para operar".

  - A decisão de descartar alimento e de reabrir é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável ⚠. O condomínio informa, por escrito, o que aconteceu e o que a área recebeu.

- Locatário com vazamento em seu espaço: o responsável fecha o registro dele (mapa) e avisa a portaria. Registro de loja deve estar no mapa (H3).

- Locatário atingido por água de área comum: fotos, lista de bens, nota e seguro próprio (seção 11). O condomínio não se compromete a indenizar na comunicação ⚠.

- Liberação: comunicar por escrito o retorno de energia, água, elevadores e área.

## 11. Seguro e evidências

- Fotografar antes de mover (quando seguro): a fonte, o dano, o nível da água (com uma referência, como uma régua), os equipamentos molhados, as placas e os registros manobrados. Datar e anotar a hora.

- Linha do tempo: hora do alerta, de cada ação, de cada acionamento, de cada decisão do síndico, de cada desenergização e religamento.

- Guardar a peça rompida (flexível, válvula, conexão, sprinkler): etiquetar, não descartar, para a perícia e para achar a causa.

- Lista de danos: o que molhou, onde, de quem (condomínio ou locatário), com fotos. Notas e orçamentos de reparo e de secagem.

- Comunicar a seguradora é decisão do síndico, feita pela administradora. O prazo e o procedimento estão na apólice ⚠: ler a apólice e confirmar o prazo; não deixar de comunicar por "achar que é pequeno". Sem prazo inventado neste documento.

- Não prometer indenização nem culpar fornecedor ou pessoa antes da perícia.

- Locatários: cada um avisa o próprio seguro. O condomínio entrega relato e fotos da área comum.

- Evidência de higiene: relatório da empresa de secagem e de limpeza, com data, produto e responsável ⚠.

## 12. Critérios de retorno (todos são necessários)

- Fonte cortada e causa reparada, verificada por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior). Reparo provisório registrado como provisório.

- Energia religada só após verificação por habilitado: quadro, bomba e equipamento que molhou foi seco, testado e liberado (ou trocado) por habilitado, com os testes que ele definir ⚠. Partida ordenada, um equipamento por vez, com observação (Cenário 5, fase 5). Ninguém religa quadro molhado "para ver se funciona".

- Área limpa e, onde houve esgoto, água servida ou água desconhecida, higienizada (seção 9.5).

- Área seca (por medição e inspeção) ou secagem em curso com plano do RT ⚠, e sem mofo visível.

- Elevadores liberados pelo fornecedor.

- Poços e drenagem com nível normal e bomba funcionando (reserva conferida, alarme com destinatário).

- Rede de incêndio: setor recolocado em serviço pelo fornecedor, válvulas abertas e conferidas, central sem falha, brigada avisada, hora do retorno registrada. Vigilância reforçada mantida até lá.

- Água potável: se a rede foi esvaziada, despressurizada ou o reservatório foi afetado, critérios do Cenário 2 (seção 9) e, se for o caso, Cenários 1, 3 e 9 cumpridos. Nenhuma mangueira ligada entre o potável e outro sistema.

- Circuito de água gelada: cheio e purgado, tratamento conferido pelo fornecedor (Cenário 8), reposição pelo método seguro, litros por dia normais, sentinela sem cor nem odor.

- Restaurantes e lojas avisados; liberação por escrito.

- Evidências e fotos arquivadas; seguradora comunicada, se o síndico decidiu ⚠.

- Autorização escrita do síndico.

- Monitoramento reforçado da área por período definido pelo RT ⚠ (nível, piso, forro, mofo, reincidência).

## 13. Quadro: o que não fazer

| Não faça | Porque |
| --- | --- |
| Entrar em área alagada com energia, nem "só para salvar" equipamento | Choque |
| Tocar em quadro molhado, ou religá-lo "para ver se funciona" | Choque, arco elétrico, incêndio |
| Esperar a água tocar o quadro para desenergizar | Depois, é tarde: desenergizar antes (por habilitado) |
| Entrar ou se debruçar em poço, fosso, reservatório ou cisterna | Espaço confinado: gás e falta de oxigênio |
| Fechar rede de incêndio, parar a bomba de incêndio ou usar a reserva sem decisão do síndico | Prédio sem proteção sem ninguém saber |
| Bombear esgoto ou água com química para o pluvial | Contamina e é irregular; pode devolver pelos ralos |
| Mangueira ligada entre o potável e um circuito para repor a água perdida | É a causa do episódio 2 (Cenário 1) |
| Reabrir o registro "para ver se volta" com a causa sem reparo | Reabre a fonte |
| Fechar o registro de golpe ou abrir tudo de uma vez na volta | Golpe de aríete e novo rompimento |
| Enxugar sem cortar a fonte | Trabalho perdido; o dano cresce |
| Descartar a peça rompida | É a prova para o seguro e para a causa |
| Deixar secar "sozinho" o que está fechado (forro, parede, carpete) | Mofo |
| Usar produto improvisado para higienizar | Concentração errada; risco químico |
| Gerador portátil em subsolo ou ligado direto no quadro | Monóxido de carbono; retorno de energia à rede |
| Afirmar a causa ou prometer indenização antes da perícia | Gera passivo e perde credibilidade |

## 14. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Vazamento / alagamento. Identificamos [vazamento / água no piso / transbordo] em [local] às [hora]. A equipe técnica está atuando. Por segurança, [a água / a energia / o elevador] está desligado em [andares/áreas]. Não entre na área sinalizada. Use a escada [indicar]. Em emergência, procure [local/contato da central]. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos: acrescentar "cuide dos alimentos refrigerados e do gelo, a energia pode ser desligada em [área] às [hora]. Suspenda o preparo de alimentos, gelo e lavagem [na área atingida / enquanto a água estiver suspensa] até a liberação por escrito. A decisão de descartar alimento e de reabrir é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável."

Ao locatário atingido:

AVISO — Ocorrência no seu espaço. Em [data/hora], [água/vazamento] atingiu [local] a partir de [área comum / seu espaço]. Pedimos que fotografe os bens afetados, liste o que foi atingido e avise o seu seguro. O condomínio registra a ocorrência e envia relato e fotos da área comum. Qualquer informação sobre a causa será dada quando confirmada.

Interdição de área (placa): "ÁREA INTERDITADA — RISCO ELÉTRICO / PISO MOLHADO / ESGOTO. Não entre. Desde [hora]. Contato: [central]."

Proteção de incêndio isolada (ao síndico e à brigada):

ALERTA — Setor de incêndio isolado em [setor] desde [hora], por decisão do síndico às [hora]. Motivo: [sprinkler disparado / rede rompida]. Medidas: vigilância reforçada em [áreas], trabalhos a quente suspensos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de recolocação em serviço: [ ]. Nenhuma outra proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.

Resumo ao proprietário: o que aconteceu e quando; o que foi atingido; o que foi feito (contenção, desenergização, drenagem); o que esteve em risco (quadros, elevadores, equipamentos críticos, proteção de incêndio); a causa quando confirmada; o status do seguro; o que muda para não repetir. Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da perícia.

## 15. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- Inspeção periódica de calhas, ralos, grelhas e condutores, em especial antes da época de chuva e após ventania, com registro (E5, E18, E8). Quando há previsão de chuva forte (alerta meteorológico ou da defesa civil), a ronda verifica antes: calhas, ralos, rampas, docas, poços, portas de sala de quadros.

- Bombas de drenagem (E3, E6, E19, E21): teste periódico, revezamento ativo, bomba reserva (ficha: S/N/?), boia limpa e livre; não manter manual depois da manutenção. Frequência e método: RT ⚠.

- Alarme de nível em poços, fosso e rampa, com destinatário que responde (H6). Sem alarme, a ronda é o alarme: registrar o nível com a hora.

- Flexíveis, válvulas e registros: inspecionar o estado dos flexíveis (pia, máquina, ar-condicionado, bebedouro, aquecedor) e trocá-los conforme o fabricante e o RT ⚠; exercitar os registros do mapa (abrir e fechar) para ver se fecham; registro de bloqueio em cada equipamento.

- Mapa de registros atualizado, identificado e etiquetado (H3), com os registros de cada locatário; mapa de quadros e de desligamentos na sala de máquinas e na ficha (OneDrive); exercício de achar os registros, sem pressa e sem água.

- Hidrômetro na ronda: leitura em horário fixo na madrugada com o prédio vazio e registro; consumo noturno anormal é o primeiro sinal de vazamento oculto. Reposição de cada circuito em litros por dia (Cenário 1): um aumento indica microvazamento antes da improvisação.

- Quadros e equipamentos críticos acima da cota de alagamento ou protegidos (vedação, soleira); evitar tubulação de água sobre quadro e data center (autovistoria).

- Reservatório: boia, ladrão (com tela e descarga livre e visível), tampa e lacre inspecionados por fora na ronda (Cenário 9); comando de bomba com proteção contra transbordo.

- Rede de incêndio: mapa de válvulas de setor, procedimento escrito de isolamento e recolocação em serviço, teste com o fornecedor; aviso à ronda e à brigada em teste e manutenção; proteção de sprinkler onde há risco de impacto (empilhadeira, doca) ⚠.

- Kit de contenção na casa de máquinas: barreiras e mantas absorventes, aspirador de água, bomba portátil com mangotes, lona, lanterna, EPI (luva, bota, óculos), fita e placa de interdição, máquina fotográfica ou celular com carga, extensão adequada (ligada por habilitado).

- Treinamento da ronda neste cenário (o que não fazer, onde estão os registros e os quadros) e simulado com a escada de escalonamento, inclusive às 3h e com chuva.

- Contratos de emergência (H21): eletricista habilitado, hidráulica, elevadores, incêndio, secagem e limpeza, aluguel de bomba e de gerador, caminhão limpa-fossa se for o caso.

- Regulamento interno e vistoria de locatários: exigir que cozinhas, lavagens e equipamentos com água tenham registro de bloqueio e flexível em bom estado ⚠.

- Registro dos testes na planilha-mestre (famílias de bombas, esgoto e drenagem, incêndio) e no checklist padrão do relatório mensal dos fornecedores (pedir semanal nos itens críticos: nível, reposição de circuito, teste de bomba de incêndio).

## 16. Registro de incidente (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Condomínio / data / hora do alerta |  |
| Quem relatou / como |  |
| Local (andar, sala, poço) e o que foi observado |  |
| Pessoas em risco / atendimento (choque, elevador, alagamento) |  |
| Ramo(s) identificado(s) (A–G) e por quê |  |
| Tipo de água (potável, circuito com química, servida, esgoto, de incêndio, pluvial, reúso) |  |
| Fonte e hora em que foi cortada (registro, quem, leitura do hidrômetro) |  |
| O que a água alcançou / o que ficou no caminho (quadros, elevadores, equipamentos críticos) |  |
| Quem desenergizou, o quê e hora (habilitação) |  |
| Áreas interditadas (quais, hora, quem decidiu, hora da liberação) |  |
| Elevadores: afetados, tirados de serviço, pessoa presa, liberados por |  |
| Escalonamento (níveis acionados, hora) / fornecedores acionados, hora de chegada |  |
| Rede de incêndio isolada? setor, hora, quem decidiu (síndico), medidas de vigilância, hora da recolocação |  |
| Reposição de circuito: método usado, pressões lidas, quem autorizou, litros |  |
| Bomba portátil, kit de contenção, gerador de aluguel usados |  |
| Drenagem: destino do efluente (onde, quem autorizou) |  |
| Secagem e higienização: empresa, método, prazo, medições, relatório |  |
| Fotos e evidências guardadas; peça rompida guardada (onde) |  |
| Seguradora: comunicada (data, quem, protocolo) |  |
| Locatários e restaurantes avisados (hora, forma) |  |
| Causa confirmada / como foi verificada |  |
| Reparo (provisório ou definitivo; o que, quem, quando) |  |
| Verificação elétrica antes do religamento (quem, data) |  |
| Autorização do síndico (data, assinatura) |  |
| Lições e atualizações na ficha e no mapa de registros |  |

## 17. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial ⚠

Itens deste cenário que ainda não estão no pacote de revisão (incluir na próxima versão do pacote):

- Tempos-alvo das fases (T+0 a T+30 min, T+15 min a T+1 h) e intervalos de ronda na monitoração dos poços.

- Secagem e mofo: método, equipamento, prazo para iniciar a retirada de material molhado e critério (medição) para dar por seco; quais materiais removem-se e quais secam.

- Higienização de área com esgoto, água servida ou água desconhecida: produto, diluição e tempo de contato.

- EPI por tipo de água (esgoto, circuito com química, incêndio).

- Quando aliviar água de forro (furo pequeno): condições, quem faz, a partir de que acúmulo avisar o responsável técnico.

- Elevadores: quando e como levar a cabine para cima e tirar de serviço, quem faz, e o caso de elevador de emergência e de bombeiro.

- Condições de desenergização sem habilitado disponível (o que fazer enquanto o fornecedor não chega) e a lista de quadros e equipamentos que ficam no caminho da água, por prédio (mapa de quadros).

- Verificação e religamento após molhar: quais testes o habilitado faz, quando recuperar e quando trocar o quadro ou o motor.

- Isolamento de setor de incêndio: quem do nível 3 decide quando o síndico não é localizado (substituto na ficha), tempo máximo sem proteção naquele setor, vigilância necessária; recolocação em serviço (rede seca, pré-ação) por tipo de sistema.

- Drenagem: destino por tipo de água, quando a rede pública em carga impede bombear (E14, E15) e o que fazer então.

- Quando o vazamento é da concessionária (antes do hidrômetro ou do cavalete): responsabilidade e contato.

- Quando atuar sobre reservatório de detenção (E7) cheio e retenção do lançamento (E15).

- Prazo e procedimento da seguradora (apólice de cada condomínio).

- Flexíveis: vida útil e critério de troca; exigência de registro de bloqueio em equipamentos de locatários.

- Antecipação a chuva forte: o que a ronda faz e com que gatilho (alerta meteorológico).

Itens já levantados no pacote de revisão e que este cenário usa (não estão resolvidos aqui; conferir as respostas do revisor): R-01 e R-02 (reposição manual segura e comparação de pressões), R-05 (destino do efluente), R-08 (segurança elétrica, desenergização antes da água, prioridade de atendimento), R-09 (espaço confinado e altura), R-10 (proteção de incêndio indisponível, trabalho a quente), R-12 (parada e retomada de circuito de água gelada), R-13 (restaurantes e suspensão de consumo), Q-01 (pessoas habilitadas), Q-03 (notificações externas), Q-07 (interdição de andares), V-06 (tempos-alvo), V-07 (período de monitoramento reforçado: uniformizar), V-15 (telefones).

Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; as cláusulas específicas devem ser lidas no texto antes de virarem exigência. NR-10, NR-33 e NR-35 (◻) devem ser lidas no texto vigente por responsável técnico. Este cenário não cita número de norma, de lei, de prazo, de parâmetro, de concentração nem telefone além do SAMU 192 e dos Bombeiros 193: todo valor é "definir na ficha / validar com responsável técnico".