# Pacote de revisão técnica — plano de contingência da água

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão do pacote: 0.1 · Data: 2026-10-02 Para: responsável técnico (engenheiro ou consultor especialista) e síndico Material sob revisão: catálogo v2, cenários 1, 2, 3, 5, 8 e 9, checklists e planilha-mestre, todos em rascunho v0.1

O que se pede. Que o responsável técnico responda, item por item, se aprova, ajusta ou não se aplica. Nada neste material é oficial antes dessa revisão. O kit orienta e organiza; não substitui responsável técnico, laudo nem projeto. A decisão de adotar é do síndico.

Por que existe. Os procedimentos foram escritos de propósito sem nenhum valor numérico (cloro, temperatura, tempo, concentração, periodicidade legal). Todo valor ficou como "definir na ficha / validar com responsável técnico". Este pacote junta, num lugar só e por prioridade, tudo o que depende de validação.

## Como responder

Para cada item, marque na coluna Resposta: A = aprovo como está · J = ajusto (escreva como, na coluna Obs.) · N = não se aplica a este prédio · ? = preciso de mais informação. Pode responder neste arquivo (Word) ou por voz ao usuário, citando o código do item (por exemplo "R-04: J, tempo de contato é X").

Ordem de leitura sugerida (1 hora): (1) este pacote, partes 1 e 2; (2) os fluxogramas A3 dos seis cenários (1 página cada); (3) o procedimento do Cenário 1 e o checklist de autovistoria; (4) o mapa de interconexões críticas do catálogo; (5) o restante, conforme os itens abaixo apontarem.

## Parte 1 — O que foi construído, em uma página

| Camada | O que é | Onde |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | 195 sistemas de água que podem existir em prédio comercial ou logístico, com mecanismo de falha, cenários em que entra, 16 famílias de manutenção e 18 interligações críticas (o que não pode se tocar e o que o dispositivo de proteção não garante) | catalogo/catalogo-v2.md |
| Cenários | Procedimento por fases e ramos condicionais, mais fluxograma de 1 página: 1 contaminação cruzada · 2 falta de água · 3 água fora do padrão · 5 falha de bomba ou energia · 8 falha do tratamento químico · 9 contaminação do reservatório | cenarios/ |
| Checklists | Autovistoria dos 5 tipos de ponto de contaminação cruzada (42 itens); relatório mensal padrão dos fornecedores; ronda com torneira sentinela | cenarios/01-.../, rotinas/ |
| Planilha-mestre | Ficha por condomínio (em branco): catálogo S/N/?, matriz item × cenário, manutenção por família, autovistoria, contatos, incidentes e resumo | planilha-mestre/ |

Princípios que atravessam tudo (convém o revisor confirmar que concorda):

- Saúde primeiro: suspender o consumo antes de investigar.

- Evidência antes de limpeza: coletar antes de descarregar.

- "Não sei" = pior caso: o que a ficha não confirma é tratado como inexistente.

- Nenhum caminho de água contínuo entre o potável e qualquer circuito. A reposição manual segura é por tanque com folga de ar + bomba, nunca mangueira ligada à torneira.

- A ronda contém, avisa e aciona. Não improvisa química, quadro elétrico nem entrada em reservatório.

- Liberar só com: causa eliminada, trecho limpo e desinfetado, análise conforme, parecer técnico e autorização escrita do síndico.

Origem dos procedimentos: os dois episódios reais (reúso × potável por erro de obra; água gelada do chiller na prumada por contrapressão, após reposição manual com mangueira deixada conectada).

## Parte 2 — Prioridade 1: segurança e saúde (validar antes de qualquer uso operacional)

Estes itens podem machucar ou contaminar alguém se estiverem errados. Revisar primeiro.

| Cód. | O que validar | Onde está | Quem decide | Resposta | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Reposição manual segura de circuito (água gelada, torre, caldeira): (1) potável enche tanque com folga de ar e bomba leva ao circuito; (2) funil/tanque com folga de ar em circuito aberto ou à pressão atmosférica; (3) se não houver estrutura, não repor com potável. Qual é viável em cada tipo de circuito? Circuito pressurizado aceita funil? | Cen. 1, ramo A; Cen. 2, seção 8 | RT (hidráulica / ar-condicionado) |  |  |
| R-02 | Comparar pressões antes de conectar qualquer reposição: "se a do circuito for maior ou igual à do potável, não conectar nada". Como medir na prática (manômetros, pontos de leitura)? A regra é suficiente? | Cen. 1, ramo A; Cen. 2, seção 8; Cen. 5, fase 5 | RT |  |  |
| R-03 | Com ligação aberta entre potável e circuito pressurizado que não dá para fechar na hora: parar as bombas do circuito reduz a pressão que empurra a água? É seguro recomendar? | Cen. 1, fase 1 | RT / fornecedor de AC |  |  |
| R-04 | Desinfecção de reservatório, rede e trechos afetados: produto, concentração, tempo de contato, enxágue, descarga; choque térmico (quando e como); desinfecção da rede quando a água contaminada chegou às prumadas | Cen. 1 f.4; Cen. 3 ramos A, D; Cen. 9 seção 8 | RT |  |  |
| R-05 | Destino do efluente (água com produto químico, desinfecção, esvaziamento de reservatório, derrame, purga e drenagem de torre): esgoto, pluvial, solo? Exige autorização ou notificação (concessionária, órgão ambiental)? | Cen. 1 f.4; Cen. 8 seção 9; Cen. 9 seção 8 | RT + regra local |  |  |
| R-06 | Legionella: o que desligar ou interditar para reduzir aerossol (torre, fonte, nebulização, chuveiros); critério de suspeita clínica; técnica e pontos de coleta; monitoramento posterior. Não encontramos norma brasileira específica para água quente sanitária (ASHRAE 188 e Guideline 12 são estrangeiras). Existe regra municipal ou estadual? | Cen. 3 ramo D; Cen. 8 ramo A | RT + vigilância sanitária |  |  |
| R-07 | Parâmetros analíticos e critérios de liberação da água após incidente (potabilidade, produto químico a partir da FISPQ, microbiologia): quais parâmetros, quais pontos, qual valor libera | Cen. 1 f.3 e 5; Cen. 3; Cen. 8 seção 8; Cen. 9 | RT + laboratório |  |  |
| R-08 | Segurança elétrica: uma tentativa de rearme, por habilitado; partida manual do gerador e do QTA/ATS só com instrução escrita na ficha; gerador portátil ou de aluguel só com chave de transferência; desenergizar quadro antes de a água chegar; gerador nunca em subsolo ou garagem fechada. Escopo da NR-10 no prédio | Cen. 5 seções 2, 3, ramo B, 7.3 | RT elétrico |  |  |
| R-09 | Entrada e inspeção de reservatório e torre: a ronda inspeciona só por fora (não abre tampa, não se debruça, não entra); quem cai não é socorrido por quem entra (liga 193 e 192). Pontos seguros de coleta; se a ronda pode abrir a tampa sem entrar. NR-33 e NR-35: treinamento, vigia, resgate | Cen. 9; Cen. 8; Cen. 5 seção 3 | RT / segurança do trabalho |  |  |
| R-10 | Proteção de incêndio: nada autoriza usar a RTI para consumo; o que comunicar ao Corpo de Bombeiros, à brigada e à seguradora quando uma bomba ou a reserva fica indisponível; restringir trabalho a quente nessa condição | Cen. 2 seção 6; Cen. 5 ramo C; Cen. 9 ramo D | Síndico + RT incêndio |  |  |
| R-11 | Química e a ronda: o que a ronda pode fazer com dosadora, controlador, registros e kit de derrame; EPI por produto (FISPQ); nunca misturar produtos (exemplo do catálogo: hipoclorito com ácido libera cloro) | Cen. 8 seção 3.1 e princípios | Fornecedor de tratamento + segurança do trabalho |  |  |
| R-12 | Parada e retomada de torre e chiller: sequência, purga, tratamento químico durante a parada, Legionella no retorno, tempo de parada que exige limpeza ou amostra antes de religar; plano alternativo dos pontos críticos (data center, clínicas); chiller a água depende da torre | Cen. 2 seções 6 e 8; Cen. 8 seção 6 | Fornecedor + RT |  |  |
| R-13 | Proporcionalidade da suspensão do consumo: quando suspender só o ponto, o trecho ou o prédio (tabela do Cenário 3, seção 5); gravidade alta × média do reservatório e o prazo de T+1 h para suspender; restaurantes: quando parar e voltar, descarte de gelo | Cen. 3 seção 5; Cen. 9 seções 1 e 4; Cen. 2 seção 6 | Síndico + RT + vigilância sanitária local |  |  |
| R-14 | Abastecimento alternativo: critério de origem e de tanque do caminhão-pipa (documento aceito, certificação), cloro na chegada, contraprova, ponto fixo de recebimento acima do nível com folga de ar | Cen. 2 seção 7 | RT |  |  |

## Parte 3 — Prioridade 2: valores que nenhum documento traz e precisam ser fixados

Preencher na ficha de cada condomínio (ou no padrão do portfólio, quando fizer sentido).

| Cód. | Valor a definir | Aparece em | Quem define | Valor / critério definido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Cloro residual mínimo para liberar consumo e na chegada do caminhão-pipa; pontos e frequência de medição | Cen. 2, 3, 9 | RT (Portaria 888/2021, ◻ cláusulas e aplicabilidade a condomínio) |  |
| V-02 | Temperaturas de referência da água quente (armazenamento, retorno, ponto de uso) e faixa de risco | Cen. 3 | RT |  |
| V-03 | Autonomia mínima do reservatório (horas) e níveis de alerta e crítico; duração da caixa d'água sem recalque (por prédio) | Cen. 2, 5 | RT + manutenção |  |
| V-04 | Autonomia de diesel (gerador e bomba de incêndio), das baterias (centrais, no-break, iluminação de emergência) e como medi-la | Cen. 5 | RT elétrico |  |
| V-05 | Faixas do tratamento químico (dosagem, condutividade, pH, ORP, purga, biocida), estoque mínimo e SLA do fornecedor | Cen. 8 | Fornecedor + RT |  |
| V-06 | Tempos-alvo T+ das fases de cada cenário (hoje são sugestões marcadas ⚠) | Todos | RT + síndico |  |
| V-07 | Período do monitoramento reforçado após incidente (Cenários 1 e 9 sugerem 30 dias; o Cenário 3 deixa "definido pelo consultor": uniformizar) | Cen. 1, 3, 9 | RT |  |
| V-08 | Cadência de limpeza e desinfecção de reservatórios por tipo de ocupação e a regra local (nenhum prazo legal está citado) | Cen. 9 | RT + regra local |  |
| V-09 | Frequência e método de testes: gerador em carga, transferência, bomba reserva, alarme de nível, baterias; qualidade do diesel | Cen. 5 | RT elétrico / fornecedor |  |
| V-10 | Ordem e intervalo de partida de motores (gerador e retorno da rede), por tipo de partida; golpe de aríete e escorva por tipo de bomba | Cen. 5 | RT elétrico / hidráulico |  |
| V-11 | Descarga de pontos mortos e fim de rede: tempo e critério; frequência de acionamento de chuveiros e lava-olhos | Cen. 2, 3 | RT |  |
| V-12 | Frequência da autovistoria (sugestão: na implantação, após incidente e semestral) e da torneira sentinela (sugestão: a cada ronda; diária, com registro, por um período após incidente) | Autovistoria; Ronda | RT + síndico |  |
| V-13 | Ensaio de estanqueidade de reservatório e laje | Cen. 9 | RT |  |
| V-14 | Laboratório: escopo da acreditação ISO/IEC 17025 (inclui Legionella?), conservação e prazo das amostras, temperatura de transporte, contraprova | Cen. 1, 3, 8, 9 | RT |  |
| V-15 | Telefones: Disque-Intoxicação (0800 722 6001 não confirmado, aparece só no Cenário 1), centro toxicológico, concessionária, vigilância sanitária local | Cen. 1, 8; ficha | Administração |  |

## Parte 4 — Prioridade 3: decisões de política (síndico e administração)

| Cód. | Decisão | Por que importa | Resposta / decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Lista de pessoas habilitadas por prédio (eletricista, operador de gerador, quem manobra o quê) | Os cenários 5 e 8 só deixam manobrar quem é habilitado |  |
| Q-02 | Escada de escalonamento (níveis 1, 2 e 3): quem, em que horário, com que telefone | Todo procedimento começa aqui; vai na ficha |  |
| Q-03 | Notificações externas: quando comunicar vigilância sanitária, concessionária, Bombeiros, seguradora, órgão ambiental (regra local + jurídico) | Hoje todos os cenários dizem "decisão do síndico ⚠" |  |
| Q-04 | Comunicação ao proprietário e aos locatários: modelos dos cenários servem? Quem assina? | Há modelos de aviso nos cenários |  |
| Q-05 | Pedido aos fornecedores (via administradora): aceitar o checklist padrão no relatório mensal e tentar a cadência semanal nos 5 itens críticos | É pedido, não exigência; sem isso a ficha não atualiza |  |
| Q-06 | Contratos de emergência: caminhão-pipa pré-qualificado, aluguel de gerador e de bomba, estoque de produto químico, fornecedor 24h | Cenários 2, 5 e 8 dependem disso |  |
| Q-07 | Critério para interditar andares ou suspender restaurantes | Cen. 2 e 3 deixam em aberto |  |
| Q-08 | Quem executa e quem assina a autovistoria (manutenção, administração, síndico) e o que acontece com um item vermelho | O checklist manda "escalar ao síndico" |  |
| Q-09 | Quem valida cada documento (nome e registro profissional do RT) e quando revisar (após incidente, anualmente) | Sem isso o kit continua rascunho |  |
| Q-10 | Condomínio piloto: qual, e quem junta o mapeamento (as-built, diagrama do ar-condicionado com o ponto de reposição, esquema da água fria e do reúso) | O piloto testa os ramos do cenário 1 contra um prédio real |  |

## Parte 5 — Referências a confirmar

Conferidas só em existência e escopo geral (nenhuma cláusula foi lida; ler o texto antes de virar exigência): NBR 5626:2020 (sistemas prediais de água fria e quente; cláusulas de proteção contra refluxo, separação atmosférica e reservatório) · NBR 16783:2019 (fontes alternativas de água não potável; identificação visual do reúso) · Portaria GM/MS nº 888/2021 (potabilidade; cloro residual e carro-pipa).

Em dúvida de vigência ou edição (◻):

| Referência | Dúvida |
| --- | --- |
| Resolução Anvisa RE 9/2003 e NBR 17037:2023 | Fontes secundárias dizem que a RE 9/2003 foi revogada em julho de 2024 (RDC 886/2024) e que a NBR 17037:2023 passou a ser a referência do PMOC. O ato revogador não foi confirmado. A Lei 13.589/2018 ainda manda seguir a RE 9/2003. Afeta torre e PMOC |
| Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998 | Vigência e exigência de PMOC por faixa de capacidade |
| NBR 13714, NBR 8160, NBR 10844, NBR 5674, NBR 16401 | Qual edição vale (por exemplo NBR 8160: 1999 ou 2020) |
| NBR 10897:2020 | Sprinklers; aplicação por tipo de risco |
| NBR 17505 | Armazenamento de inflamáveis, se o produto químico ou o diesel se enquadrar |
| NR-10, NR-13, NR-33, NR-35 | Versão vigente, escopo no prédio, exigência de vigia e resgate |
| NBR ISO/IEC 17025 | Escopo da acreditação do laboratório |
| RDC Anvisa 216/2004 | Aplicabilidade e periodicidade de limpeza de reservatório em restaurantes |
| CONAMA 430/2011 | Aplicação ao lançamento em rede pública |
| Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do estado | Só IT 22/2025 de São Paulo foi conferida; cada estado tem a sua |
| Legionella em água quente sanitária | Sem norma brasileira específica encontrada. ASHRAE 188 e Guideline 12 são referências estrangeiras (não são norma brasileira) |
| Portaria 888/2021 | O cloro mínimo (0,2 mg/L livre; 0,5 mg/L no carro-pipa) veio de fonte secundária, e não se sabe se a Portaria obriga o condomínio abastecido pela concessionária ou só serve de referência |

## Parte 6 — Pendências conhecidas do próprio material

- Cenários que ainda não existem, mas são citados: 4 (vazamento e alagamento), 6 (incêndio com reserva indisponível), 7 (refluxo de esgoto) e T (comunicação de crise). Os procedimentos remetem a eles por número.

- Período do monitoramento reforçado é diferente entre cenários (ver V-07).

- Cores dos traçadores (rosa = água gelada; azul = reúso) aparecem como exemplo do condomínio de referência; cada ficha define as suas.

- Prioridade de atendimento no Cenário 5 (vida > incêndio > drenagem de subsolo > recalque > esgoto > conforto), incluindo tratar poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo como alagamento, é julgamento do projeto e precisa de confirmação (R-08).

- A coluna "Cenários" do catálogo foi preenchida por critério técnico geral e deve ser revisada na primeira ficha real.

- A planilha-mestre e os checklists não foram testados em campo. A autovistoria não certifica dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado.

- Nenhum procedimento foi testado em simulado. O passo seguinte natural, depois desta revisão, é um simulado com a ronda no Cenário 1.

## Parte 7 — O que acontece depois da revisão

- O usuário registra as respostas (A / J / N / ?) e os valores definidos.

- Os ajustes J viram nova versão dos procedimentos (v0.2).

- Os valores da Parte 3 entram na ficha de cada condomínio, no OneDrive.

- Os procedimentos revisados são impressos (fluxogramas A3 na sala de máquinas e na central) e a ronda é treinada.

- Um simulado testa o Cenário 1, e o piloto valida os ramos contra um prédio real.

Revisor: nome e registro profissional …………………………… Data ………… / ………… / …………

Síndico: …………………………… Data ………… / ………… / …………